DIN/TS 18599-3

2025-10

Energetische Bewertung von Gebäuden

Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung

Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung

Energy efficiency of buildings — Calculation of the net, final and primary energy demand for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting — Part 3: Net energy demand for air conditioning

Performance énergétique des bâtiments — Calcul du besoin primaire, net et final d’énergie pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l’approvisionnement en eau chaude et l’éclairage — Partie 3: Besoin net d’énergie pour la climatisation

ICS 91.120.10 • ICS 91.140.30

Ersatz für DIN V 18599-3:2018-09

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) • DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS)

© DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist Inhaber aller ausschließlichen Rechte weltweit — alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und welchem Verfahren, sind weltweit DIN e. V. vorbehalten.

Alleinverkauf durch DIN Media GmbH, 10772 Berlin

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 005-12-01 GA „Gemeinschaftsarbeitsausschuss NABau/FNL/NHRS: Energetische Bewertung von Gebäuden (SpA CEN/TC 371, CEN/TC 371/WG 1, CEN/TC 371/WG 2, CEN/TC 371/WG 3, CEN/TC 371/WG 4, CEN/TC 371/WG 5, ISO/TC 163/WG 4 und ISO/TC 163/SC 2/WG 15)“ erarbeitet. Der Inhalt wurde vom DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) als Hauptträger erarbeitet und wird vom DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS) als Mitträger getragen.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Eine Technische Spezifikation ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Technische Spezifikationen sind nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerks.

Zur vorliegenden Technischen Spezifikation wurde kein Entwurf veröffentlicht.

Erfahrungen mit dieser Technischen Spezifikation sind erbeten:

–vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

–oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).

Die Reihe DIN/TS 18599 besteht unter dem allgemeinen Titel Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung, besteht aus den folgenden Teilen:

–Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger

–Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen

–Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung

–Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung

–Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen

–Teil 6: Endenergiebedarf von Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für den Wohnungsbau

–Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau

–Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

–Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen

–Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten

–Teil 11: Gebäudeautomation

Die Reihe DIN/TS 18599 stellt ein Verfahren zur Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zur Verfügung. Die Berechnungen erlauben die Beurteilung aller Energiemengen, die zur bestimmungsgemäßen Heizung, Warmwasserbereitung, raumlufttechnischen Konditionierung und Beleuchtung von Gebäuden notwendig sind.

Dabei berücksichtigt die Reihe DIN/TS 18599 auch die gegenseitige Beeinflussung von Energieströmen und weist auf planerische Konsequenzen hin. Neben dem Berechnungsverfahren werden auch nutzungs- und betriebsbezogene Randbedingungen für eine neutrale Bewertung zur Ermittlung des Energiebedarfs angegeben (unabhängig von individuellem Nutzerverhalten und lokalen Klimadaten).

Die Reihe DIN/TS 18599 ist dazu geeignet, den langfristigen Energiebedarf für Gebäude oder auch Gebäudeteile zu ermitteln und die Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien für Gebäude abzuschätzen. Das Verfahren ist für zu errichtende Gebäude sowie für bestehende Gebäude oder Baumaßnahmen im Bestand gleichermaßen bestimmt.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN V 18599-3:2018-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a)Erweiterung des Verfahrens für Wärmerückgewinnungsgrade bis 85 %;

b)Einführung eines Bewertungsfaktors für Qualitätssicherungsverfahren;

c)normative Verweisungen aktualisiert;

d)Begriffe/Symbole/Einheiten/Indizes überarbeitet;

e)Tabelle 6 ergänzt;

f)Überarbeitungen in Abschnitt 6;

g)Änderungen in Unterabschnitt 7.5.

Frühere Ausgaben

DIN V 18599-3: 2005-07, 2007-02, 2011-12, 2016-10, 2018-09

DIN V 18599-100: 2009-10

Einleitung

Die nach der Reihe DIN/TS 18599 durchgeführte Energiebilanz folgt einem integralen Ansatz, d. h., es erfolgt eine gemeinschaftliche Bewertung des Baukörpers, der Nutzung und der Anlagentechnik unter Berücksichtigung der gegenseitigen Wechselwirkungen. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit besteht die Reihe DIN/TS 18599 aus mehreren Teilen, die einzelne Themenschwerpunkte behandeln. Einen Überblick über die Inhalte der einzelnen Teile gibt Bild 1.

Bild 1 — Übersicht über die Teile der DIN/TS 18599

1Anwendungsbereich

Die Reihe DIN/TS 18599 stellt ein Verfahren zur Durchführung der Gesamtenergiebilanz von Gebäuden bereit. Der aufgezeigte Algorithmus ist anwendbar für die energetische Bilanzierung von:

–Wohn- und Nichtwohnbauten;

–Neubauten und Bestandsbauten.

Die Vorgehensweise der Bilanzierung ist geeignet für:

–eine Energiebedarfsbilanzierung von Gebäuden mit teilweise festgelegten Randbedingungen;

–eine allgemeine, ingenieurmäßige Energiebedarfsbilanzierung von Gebäuden mit frei wählbaren Randbedingungen, z. B. mit dem Ziel des Abgleichs zwischen Energiebedarf und Energieverbrauch (Bedarfs-Verbrauchs-Abgleich).

Die Bilanzierung umfasst die Energiebedarfe für:

–die Heizung;

–die Lüftung;

–die Klimatisierung (einschließlich Kühlung und Befeuchtung);

–die Trinkwarmwasserversorgung;

–die Beleuchtung

von Gebäuden einschließlich der Hilfsenergieaufwände (Strom), die unmittelbar mit der Energieversorgung zusammenhängen. Darüber hinaus kann auch die im räumlichen Zusammenhang von Gebäuden produzierte Energie (z. B. aus Photovoltaikanlagen oder der Kraft-Wärme-Kopplung) bilanziert werden.

Das in diesem Dokument festgelegte Verfahren dient zur Ermittlung des Nutzenergiebedarfs für die thermische Luftaufbereitung und des Endenergiebedarfs für die Luftförderung in raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) mit Außenluftanteil.

Anlagen zur Wohnungslüftung und Warmluftanlagen im Wohnungsbau sind nicht Bestandteil dieses Dokuments, sondern werden in DIN/TS 18599-6 behandelt.

Bild 2 zeigt schematisch den inhaltlichen Umfang des vorliegenden Dokuments. Ein zu Bild 2 analoges Übersichtsbild mit farblicher Kennzeichnung des jeweiligen Inhalts ist auch in allen anderen Teilen der Reihe DIN/TS 18599 zur Orientierung enthalten.

Bild 2 — Inhalt und Umfang von DIN/TS 18599-3

2Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN/TS 18599-2:2025-10, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen

DIN/TS 18599-7:2025-10, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau

DIN/TS 18599-10:2025-10, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten

DIN EN 308, Wärmeübertrager — Prüfverfahren zur Bestimmung der Leistungskriterien von Luft/Luft-Wärmerückgewinnungskomponenten

DIN EN 16798-1, Energetische Bewertung von Gebäuden — Lüftung von Gebäuden — Teil 1: Eingangsparameter für das Innenraumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden bezüglich Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik — Modul M1-6

DIN EN ISO 6946, Bauteile — Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient — Berechnungsverfahren

DIN EN ISO 7345, Wärmeverhalten von Gebäuden und Baustoffen — Physikalische Größen und Definitionen

DIN EN ISO 9288, Wärmeschutz — Wärmeübertragung durch Strahlung — Physikalische Größen und Definitionen

DIN EN ISO 52016-1, Energetische Bewertung von Gebäuden — Energiebedarf für Heizung und Kühlung, Innentemperaturen sowie fühlbare und latente Heizlasten — Teil 1: Berechnungsverfahren

3Begriffe, Symbole und Einheiten

3.1Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN ISO 52016-1, DIN EN ISO 6946, DIN EN ISO 7345, DIN EN ISO 9288 und die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

–DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term

–DKE-IEV: verfügbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV

3.1.1

Zone

grundlegende räumliche Berechnungseinheit für die Energiebilanzierung

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Zone fasst den Grundflächenanteil bzw. Bereich eines Gebäudes zusammen, der durch gleiche Nutzungsrandbedingungen gekennzeichnet ist und keine relevanten Unterschiede hinsichtlich der Arten der Konditionierung und anderer Zonenkriterien aufweist.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Nutzungsrandbedingungen sind in DIN/TS 18599-10 zusammengestellt.

3.1.2

Nutzwärmebedarf

Heizwärmebedarf

rechnerisch ermittelter Wärmebedarf, der zur Aufrechterhaltung der festgelegten thermischen Raumkonditionen innerhalb einer Gebäudezone während der Heizzeit benötigt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei Gebäudezonen mit mechanischer Lüftung ist der Wärmebedarf zur Vorerwärmung der Zuluft nicht enthalten. Der Kälte- oder Wärmeeintrag der mechanischen Lüftung ist für die Grundluftmenge in der Bilanzierung mit Zulufttemperatur berücksichtigt.

3.1.3

Nutzkältebedarf

Kühlbedarf

rechnerisch ermittelter Kühlbedarf, der zur Aufrechterhaltung der festgelegten thermischen Raumkonditionen innerhalb einer Gebäudezone benötigt wird in Zeiten, in denen die Wärmequellen eine höhere Energiemenge anbieten als benötigt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei Gebäudezonen mit mechanischer Lüftung ist der Kältebedarf zur Vorkühlung der Zuluft nicht enthalten. Der Kälteeintrag der mechanischen Lüftung ist für die Grundluftmenge in der Bilanzierung mit Zulufttemperatur berücksichtigt.

3.1.4

Wärmesenke

Wärmemenge, die der Gebäudezone entzogen wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Nicht einbezogen ist die geregelte Abfuhr von Wärme über das Kühlsystem, d. h. der Kühlbedarf.

3.1.5

Wärmequelle

Wärmemenge mit Temperaturen über der Innentemperatur, die der Gebäudezone zugeführt werden oder innerhalb der Gebäudezone entstehen

Anmerkung 1 zum Begriff: Nicht einbezogen sind die Wärmeeinträge, die geregelt über die Anlage (Heizung, Lüftung) zugeführt werden, um die Innentemperatur aufrechtzuerhalten.

3.1.6

Endenergiebedarf für die Luftförderung

rechnerischer Elektroenergiebedarf des Systems Ventilator — Kraftübertragungsvorrichtung — Motor, der zum Transport eines Luftvolumenstromes innerhalb des Berechnungszeitraumes erforderlich ist

3.1.7

Nutzenergiebedarf der thermischen Luftaufbereitung

rechnerischer Energiebedarf in Form von Wärme, Kälte und Wärme zur Dampferzeugung, der für das Erwärmen, Kühlen, Befeuchten und Entfeuchten von Luft notwendig ist, um eine thermodynamische Zustandsänderung vom Außenluftzustand zu einem vorgegebenen Zuluftzustand unter Berücksichtigung der Komponentenreihung, der grundsätzlichen Betriebsführung und der Energierückgewinnung herbeizuführen

3.1.8

raumlufttechnische Anlage

RLT

lufttechnische Anlage mit maschineller Luftförderung zur Erfüllung einer raumlufttechnischen Aufgabe

3.1.9

Komponente

Apparat zur Energie- und/oder Stoffübertragung an die Luft innerhalb einer raumlufttechnischen Anlage

3.1.10

Außenluftzustand

thermodynamischer Zustand feuchter Luft in der Außenumgebung einer RLT-Anlage

3.1.11

Abluftzustand

thermodynamischer Zustand von durch eine RLT-Anlage geförderter Luft bei Austritt aus dem Versorgungsbereich eines Gebäudes

3.1.12

Zuluftzustand

thermodynamischer Zustand von durch eine RLT-Anlage geförderter feuchter Luft bei Eintritt in den Versorgungsbereich eines Gebäudes

3.1.13

monatlicher mittlerer Zuluftvolumenstrom

Luftvolumenstrom, der von einer RLT-Anlage als monatlicher Mittelwert während der Anlagenbetriebszeit gefördert und thermodynamisch behandelt wird

3.1.14

monatlicher Bilanz-Zuluftvolumenstrom

mittlerer Luftvolumenstrom während der monatlichen Betriebszeit der RLT-Anlage, der einer Gebäudezone unabhängig von den sensiblen Heiz- und Kühllasten zugeführt wird

3.1.15

Temperaturänderungsgrad der Komponente Wärmerückgewinner

Verhältnis der Lufttemperaturen eines Wärmerückgewinnungssystems für den Betriebsfall ohne Kondensation mit Bezug auf die Zuluftseite

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Ermittlung des Verhältnisses der Lufttemperaturen eines Wärmerückgewinnungssystems für den Betriebsfall ohne Kondensation mit Bezug auf die Zuluftseite erfolgt nach DIN EN 308.

3.1.16

Feuchteänderungsgrad der Komponente Wärmerückgewinner

Verhältnis der absoluten Luftfeuchten eines Wärmerückgewinnungssystems mit Bezug auf die Zuluftseite

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Ermittlung der absoluten Luftfeuchten eines Wärmerückgewinnungssystems mit Bezug auf die Zuluftseite erfolgt nach DIN EN 308.

3.1.17

Wärmerückgewinnungsgrad

Oberbegriff für den Temperaturänderungsgrad und/oder den Feuchteänderungsgrad der Komponente Wärmerückgewinner mit Bezug auf die Zuluftseite

3.1.18

Produktwert

herstellerspezifischer Wert auf der Grundlage

–einer Konformitätserklärung zu harmonisierten Europäischen Normen bzw. entsprechenden Europäischen Richtlinien, oder

–einer Konformitätserklärung zu allgemein anerkannten Regeln der Technik, oder

–eines bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises,

der für dieses Rechenverfahren geeignet ist

3.1.19

Standardwert

Wert, der für den Berechnungsgang verwendet werden kann, sofern kein für das Rechenverfahren geeigneter Produktwert verfügbar ist

3.2Symbole, Einheiten und Indizes

Für die Anwendung dieses Dokumentes gelten die Symbole und Einheiten nach Tabelle 1, für Indizes nach Tabelle 2.

Tabelle 1 — Symbole und Einheiten

| Symbol | Bedeutung |  | Übliche Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deutsch | Englisch |  |
| c | spezifische Wärmekapazität | specific heat capacity | kJ/(kg · K) |
| c | spezifische Wärmekapazität von Luft | specific heat capacity of air | kJ/(kg · K) |
|  | Differenz | difference | — |
| p | konstanter Druckverlustanteil eines Kanalnetzes | constant pressure loss component of a duct network | Pa |
| p* | Gesamtdruckverlust des Abluftkanalnetzes bei Auslegungsluftvolumenstrom | total pressure loss of the exhaust air duct network at design air flow rate | Pa |
| p* | Gesamtdruckverlust des Zuluftkanalnetzes bei Auslegungsluftvolumenstrom | total pressure loss of the supply air duct network at design air flow rate | Pa |
| p* | Gesamtdruckverlust des Kanalnetzes bei Auslegungsvolumenstrom | total pressure loss of the duct network at design flow rate | Pa |
| h | Enthalpiedifferenz der Zuluft infolge Wärmerückgewinnung | enthalpy difference of the supply air due to heat recovery | kJ/kg |
| d | Anzahl Tage | number of days | d |
| d | monatliche Betriebstagezahl der Anlage | monthly operating days of the system | d |
| f | Korrekturfaktor | correction factor | — |
| f | Reduktionsfaktor Nutzkälte für sorptionsgestützte RLT-Anlagen | reduction factor for useful cooling for sorption-based air conditioning systems | — |
| f | Reduktionsfaktor Nutzwärme für sorptionsgestützte RLT-Anlagen | reduction factor useful heat for sorption-based air conditioning systems | — |
| f | Reduktionsfaktor Nutzkälte durch indirekte Verdunstungskühlung | reduction factor for useful cooling through indirect evaporative cooling | — |
| f | Reduktionsfaktor Nutzkälte durch indirekte Verdunstungskühlung bei Zulufttemperatur = 18 °C | reduction factor for useful cooling through indirect evaporative cooling at supply air temperature = 18 °C | — |
| f | Druckverhältnis-Zahl eines Kanalnetzes | Pressure ratio number of a duct network | — |
| f | Korrekturfaktor für den Einfluss der täglichen Betriebszeit auf den Nutzenergiebedarf Wärme | correction factor for the influence of the daily operating time on the useful energy demand for heat | — |
| f | Korrekturfaktor für den Einfluss der täglichen Betriebszeit auf den Nutzenergiebedarf Kälte | correction factor for the influence of the daily operating time on the useful energy demand for cooling | — |
| f | Korrekturfaktor für den Einfluss der täglichen Betriebszeit auf den Nutzenergiebedarf Dampf | correction factor for the influence of the daily operating time on the useful energy demand for steam | — |
| f | Reduktionsfaktor für die relative Komponentenlaufzeit des Kühlers im Fall der indirekten Verdunstungskühlung | reduction factor for the relative component running time of the cooler in the case of indirect evaporative cooling | — |
| g | Gradient des Energiebedarfs bei abweichenden Zulufttemperatur-Sollwerten | gradient of the energy requirement with deviating supply air temperature setpoints | Wh/(K · m/h) |
| g | Gradient des monatlichen Kühlenergiebedarfs bei Zulufttemperatur-Sollwert 14 °C bis 18 °C | gradient of the monthly cooling energy requirement with supply air temperature setpoint 14 °C to 18 °C | Wh/(K · m/h) |
| g | Gradient des monatlichen Kühlenergiebedarfs bei Zulufttemperatur-Sollwert 18 °C bis 22 °C | gradient of the monthly cooling energy requirement with supply air temperature setpoint 18 °C to 22 °C | Wh/(K · m/h) |
| g | Gradient des monatlichen Heizenergiebedarfs bei Zulufttemperatur-Sollwert 14 °C bis 18 °C | gradient of the monthly heating energy requirement with supply air temperature setpoint 14 °C to 18 °C | Wh/(K · m/h) |
| g | Gradient des monatlichen Heizenergiebedarfs bei Zulufttemperatur-Sollwert 18 °C bis 22 °C | gradient of the monthly heating energy requirement with supply air temperature setpoint 18 °C to 22 °C | Wh/(K · m/h) |
| g | Gradient des Reduktionsfaktors f bei Zulufttemperaturabweichung im Bereich 18 °C bis 22 °C | gradient of the reduction factor f with supply air temperature deviation in the range 18 °C to 22 °C | 1/K |
| g | Gradient des Reduktionsfaktors f bei Zulufttemperaturabweichung im Bereich 14 °C bis 18 °C | gradient of the reduction factor f with supply air temperature deviation in the range 14 °C to 18 °C | 1/K |
| h | Enthalpie | enthalpy | kJ/kg |
| h | Enthalpie der Außenluft im Auslegungsfall Winter | enthalpy of the outside air in the winter design case | kJ/kg |
| h | Enthalpie der Außenluft im Auslegungsfall Sommer | enthalpy of the outside air in the summer design case | kJ/kg |
| h | Enthalpie der Abluft im Auslegungsfall Winter | enthalpy of the exhaust air in the winter design case | kJ/kg |
| h | Enthalpie der Abluft im Auslegungsfall Sommer | enthalpy of the exhaust air in the summer design case | kJ/kg |
| h | Enthalpie der Zuluft im Auslegungsfall Winter | enthalpy of the supply air in the winter design case | kJ/kg |
| h | Enthalpie der Zuluft im Auslegungsfall Sommer | enthalpy of the supply air in the summer design case | kJ/kg |
|  | Gesamtwirkungsgrad | overall efficiency | — |
|  | Temperaturänderungsgrad der Komponente Wärmerückgewinner | degree of temperature change of the heat recovery component | — |
|  | Feuchteänderungsgrad der Komponente Wärmerückgewinner | degree of humidity change of the heat recovery component | — |
|  | relative Luftfeuchte | relative humidity | — |
|  | Dichte von Luft bei Normaldruck | density of air at normal pressure | kg/m |
| P | Leistung | power | kW |
| P | (elektrische) Leistung eines Ventilators | (electrical) power of a fan | kW |
| p | spezifische (elektrische) Leistung eines Ventilators | specific fan power | Ws/m |
| P | (elektrische) Leistung des Zuluftventilators | (electrical) output of the supply air fan | kW |
| P | (elektrische) Leistung des Abluftventilators | (electrical) output of the exhaust air fan | kW |
| P | maximale Kühlleistung für die thermische Luftaufbereitung | maximum cooling capacity for thermal air treatment | kW |
| P | maximale Heizleistung für die thermische Luftaufbereitung | maximum heat capacity for thermal air treatment | kW |
| P | maximale Dampfleistung für die thermische Luftaufbereitung | maximum steam capacity for thermal air treatment | kW |
| p | Druck | pressure | Pa |
| p | Sättigungsdruck von Wasserdampf | saturation pressure of water vapor | Pa |
| q | spezifischer Nutzenergiebedarf, bezogen auf den Luftvolumenstrom | specific useful energy requirement, in relation to the air volume flow | Wh/(m/h) |
| q | Energiebedarf für Luftkühlung, bezogen auf den Luftvolumenstrom | energy requirement for air cooling, in relation to the air volume flow | Wh/(m/h) |
| q | Energiebedarf für Luftheizung, bezogen auf den Luftvolumenstrom | energy requirement for air heating, in relation to the air volume flow | Wh/(m/h) |
| q | Energiebedarf für Dampf-Luftbefeuchtung, bezogen auf den Luftvolumenstrom | energy requirement for steam humidification, in relation to the air volume flow | Wh/(m/h) |
| q | monatlicher spezifischer Bedarf der Nutzenergieart i bei Zulufttemperatur-Sollwert 18 °C und täglicher Betriebsstundenzahl 12 h | monthly specific demand of useful energy type i with supply air temperature setpoint 18 °C and daily operating hours 12 h | Wh/(m/h) |
| q | monatlicher spezifischer Bedarf der Nutzenergieart i bei Zulufttemperatur-Sollwert 18 °C und frei wählbarer täglicher Betriebsstundenzahl | monthly specific demand of useful energy type i with supply air temperature setpoint 18 °C and freely selectable number of daily operating hours | Wh/(m/h) |
| q | monatlicher spezifischer Bedarf der Nutzenergieart i bei frei wählbarem Zulufttemperatur-Sollwert und frei wählbarer täglicher Betriebsstundenzahl | monthly specific demand of useful energy type i with freely selectable supply air temperature setpoint and freely selectable number of daily operating hours | Wh/(m/h) |
| Q | Energiebedarf | energy requirement | kWh |
| Q | monatlicher Nutzenergiebedarf zur Raumkühlung aus der Gebäudebilanz nach DIN/TS 18599-2 | monthly useful energy requirement for room cooling from the building balance according to DIN/TS 18599-2 | kWh |
| Q | monatlicher Nutzenergiebedarf für die Luftkühlung | monthly useful energy requirement for air cooling | kWh |
| Q | monatlicher Nutzenergiebedarf für die Lufterwärmung | monthly useful energy requirement for air heating | kWh |
| Q | monatlicher Nutzenergiebedarf für die Dampf-Luftbefeuchtung | monthly useful energy requirement for steam humidification | kWh |
|  | maximale Raumkühllast aus der Gebäudebilanz nach DIN/TS 18599-2 | maximum room cooling load from the building balance according to DIN/TS 18599-2 | kW |
|  | Summe | sum | — |
|  | Temperatur | temperature | °C |
|  | Lufttemperatur nach dem Heiz- und Kühlregister einer Anlage | air temperature according to the heating and cooling coil of a system | °C |
|  | monatliche Zulufttemperatur der RLT-Anlage am Eintritt einer Gebäudezone | monthly supply air temperature of the air handling unit at the inlet of a building zone | °C |
|  | Zulufttemperatur-Sollwert für den Auslegungsfall Sommer | supply air temperature setpoint for the summer design case | °C |
|  | Raum-Solltemperatur Kühlung nach DIN/TS 18599-10 | room setpoint temperature cooling according to DIN/TS 18599-10 | °C |
|  | Zulufttemperatur-Sollwert für den Auslegungsfall Winter | supply air temperature setpoint for the winter design case | °C |
| T | Zeit oder Dauer der Zeitspanne | time or duration of the time period | h |
| t | tägliche Betriebsstundenzahl der RLT-Anlage innerhalb des Berechnungsmonats | daily operating hours of the air handling unit within the calculation month | h/d |
| t | monatliche Betriebsstundenzahl des Teillastfalles j | monthly operating hours of the partial load case j | h |
| t | relative jährliche Laufzeit des Lufterhitzers | relative annual running time of the air heater | — |
| t | relative jährliche Laufzeit des Luftkühlers | relative annual running time of the air cooler | — |
| t | relative jährliche Laufzeit des Dampfbefeuchters | relative annual running time of the steam humidifier | — |
| t | relative jährliche Laufzeit des Sorptionstrockners | relative annual running time of the | — |
| t | relative jährliche Laufzeit des Wärmerückgewinners | relative annual running time of the heat recovery unit | — |
| t | relative jährliche Laufzeit des Verdunstungsbefeuchters | relative annual running time of the evaporative humidifier | — |
| t | relative jährliche Laufzeit des Verdunstungsbefeuchters Abluft (sorptionsgestützte RLT-Anlage) | relative annual running time of the evaporative humidifier exhaust air (sorption-supported air conditioning system) | — |
| t | relative jährliche Laufzeit des Verdunstungsbefeuchters Zuluft (sorptionsgestützte RLT-Anlage) | relative annual running time of the evaporative humidifier supply air (sorption-supported air conditioning system) | — |
| t | jährliche Laufzeit des Lufterhitzers | annual running time of the air heater | h |
| t | jährliche Laufzeit des Luftkühlers | annual running time of the air cooler | h |
| t | jährliche Laufzeit des Dampfbefeuchters | annual running time of the steam humidifier | h |
| t | jährliche Laufzeit des Sorptionstrockners | annual running time of the sorption dehumidifier | — |
| t | jährliche Laufzeit des Wärmerückgewinners | annual running time of the heat recovery unit | h |
| t | jährliche Laufzeit des Verdunstungsbefeuchters | annual running time of the evaporative humidifier | h |
| t | jährliche Laufzeit des Verdunstungsbefeuchters Abluft (sorptionsgestützte RLT-Anlage) | annual running time of the evaporative humidifier exhaust air (sorption-supported air conditioning system) | — |
| t | jährliche Laufzeit des Verdunstungsbefeuchters Zuluft (sorptionsgestützte RLT-Anlage) | annual running time of the evaporative humidifier supply air (sorption-supported air conditioning system) | — |
|  | Luftvolumenstrom | air volume flow | m/h |
|  | monatlicher Zuluftvolumenstrom für die Bilanzierung des Nutzenergiebedarfs zum Heizen und Kühlen von Gebäudezonen | monthly supply air volume flow for balancing the useful energy requirement for heating and cooling building zones | m/h |
|  | mittlerer monatlicher Zuluftvolumenstrom für die Berechnung des Nutzenergiebedarfs der thermischen Luftaufbereitung | average monthly supply air volume flow for calculating the useful energy requirement of thermal air treatment | m/h |
|  | Mindestluftvolumenstrom | minimum air volume flow | m/h |
|  | Auslegungsvolumenstrom der Anlage | design volume flow of the system | m/h |
|  | Zuluftvolumenstrom im Teillastfall j | supply air volume flow at partial load j | m/h |
|  | Monatssumme der stündlichen Zuluftvolumenströme | monthly total of the hourly supply air volume flows | m/h |
|  | Monatssumme der stündlichen Luftvolumenströme in der dritten Potenz | monthly total of the hourly supply air volume flows to the third power | m/h |
|  | maximaler Zuluftvolumenstrom | maximum supply air volume flow | m/h |
|  | Zuluftvolumenstrom | air volume flow | m/h |
|  | Abluftvolumenstrom | exhaust air volume flow | m/h |
| W | Energie (elektrisch) | energy (electrical) | kWh |
| W | monatlicher Endenergiebedarf für die Luftförderung | monthly final energy requirement for air conveyance | kWh |
|  | Wärmerückgewinnungsgrad (allgemein) | Heat recovery efficiency (general) | — |
| x | Wassergehalt der Luft (absolute Luftfeuchte) | water content of the air (absolute humidity) | g/kg |
|  | Wärmeverhältnis einer sorptionsgestützten RLT-Anlage | heat ratio of a sorption-based air conditioning system | — |

Tabelle 2 — Indizes

| Index | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deutsch | English |
| 12h | 12-stündige tägliche Betriebszeit | 12-hour daily operating time |
| 18 °C | Zulufttemperatur-Sollwert 18 °C | supply air temperature setpoint 18 °C |
| c | Kälte, Kühler | cold, cooler |
| DEC | sorptionsgestützte RLT-Anlage | Desiccative Evaporative Cooling |
| ev | Verdunstungsbefeuchter | evaporator |
| eve | Verdunstungsbefeuchter Abluft (sorptionsgestützte RLT-Anlage) | evaporator extract air (sorption-supported air conditioning system) |
| evs | Verdunstungsbefeuchter Zuluft (sorptionsgestützte RLT-Anlage) | evaporator supply air (sorption-supported air conditioning system) |
| ETA | Abluft | extract air |
| F | Feuchtkugel (-temperatur) | wet bulb (temperature) |
| h | Wärme, Erhitzer | heat, heater |
| IEC | indirekte Verdunstungskühlung | indirect evaporative cooling |
| in | (Komponenten-) Eintritt | (component) entry |
| j | Laufvariable für den Luftvolumenstrom im Teillastfall | running variable for the air volume flow in the partial load case |
| i | Laufvariable für Nutzenergieart Wärme, Kälte, Dampf | running variable for useful energy type heat, cold, steam |
| L | Luft | air |
| mth | monatlich | monthly |
| max | Maximum | maximum |
| min | Minimum | minimum |
| mech | mechanische (Lüftung) | mechanical (ventilation) |
| o | Abweichung nach oben | deviation upwards |
| ODA | Außenluft | outside air |
| out | (Komponenten-) Austritt | (component) outlet |
| rec | Wärmerückgewinnung (WRG) | heat recovery |
| SUP | Zuluft | supply air |
| S | Sättigungszustand | saturation state |
| So | Sommer (Auslegungsfall) | summer (design case) |
| sorp | Sorptionstrockner | sorption dehumidifier |
| st | Dampf, Dampfbefeuchter | steam, steam humidifier |
| T | abhängig von der Tageszeit | depending on the time of day |
| t | Temperatur, Temperaturanforderung | temperature, temperature requirement |
| u | Abweichung nach unten | deviation downwards |
| v | Lüftung | ventilation |
| W | Wasser | water |
| Wi | Winter (Auslegungsfall) | winter (design case) |
| x | absolute Luftfeuchte, Feuchteanforderung | absolute humidity, humidity requirement |
| * | Auslegungszustand | design status |
| ́́ | Nächsthöhere Stützstelle für lineare Interpolation | next higher interpolation point for linear interpolation |
| ́ | Nächstkleinere Stützstelle für lineare Interpolation | next lower interpolation point for linear interpolation |

In diesem Dokument verwendete Abkürzungen:

DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

BNB Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen

QS Qualitätssicherung

4Verknüpfung der Teile der Reihe DIN/TS 18599

4.1Allgemeines

Die folgenden Abschnitte (4.2 und 4.3)

–fassen notwendige Eingangsgrößen zur Anwendung des vorliegenden Dokuments zusammen und

–geben einen Überblick zur Verwendung hier berechneter Bilanzanteile in anderen Teilen der Reihe DIN/TS 18599.

In 4.4 wird kurz erläutert, wie für verschiedene Anlagensysteme die Ausgangsgrößen dieses Dokuments zu verwenden sind.

4.2Eingangsgrößen aus anderen Teilen der Reihe DIN/TS 18599

Tabelle 3 enthält die Eingangsgrößen aus anderen Teilen der Reihe DIN/TS 18599.

Tabelle 3 — Eingangsgrößen aus anderen Teilen der Reihe DIN/TS 18599

| Bedeutung | Symbol | Quelle |
| --- | --- | --- |
| monatlicher bilanzierter Kühlbedarf der Gebäudezonen | Q | DIN/TS 18599-2 |
| maximale Kühllast aus der Gebäudebilanz |  | DIN/TS 18599-2 |
| Raumluft-Solltemperatur für den Kühlbetrieb |  | DIN/TS 18599-10 |
| Mindestaußenluftvolumenstrom, flächenbezogen |  | DIN/TS 18599-10 |
| mittlerer Außenluftvolumenstrom bei bedarfsabhängiger Regelung |  | DIN/TS 18599-7 |
| tägliche Betriebsstundenzahl der RLT-Anlage | t | DIN/TS 18599-10 |
| Betriebstagezahl der Anlage | d | DIN/TS 18599-10 |
| Anzahl der Tage des Monats | d | DIN/TS 18599-10 |

4.3Ausgangsgrößen für andere Teile der Reihe DIN/TS 18599

Für Ausgangsgrößen für andere Teile der Reihe DIN/TS 18599 siehe Tabelle 4. Der Index „mth“ wird in DIN/TS 18599-3 abweichend zu anderen Normenteilen ergänzend verwendet, um den Bezug zur monatlichen Bilanzierung zu verdeutlichen.

Tabelle 4 — Ausgangsgrößen für andere Teile der Reihe DIN/TS 18599

| Bedeutung | Symbol | Verwendung in |
| --- | --- | --- |
| monatliche Zulufttemperatur der RLT-Anlage am Eintritt einer Gebäudezone |  | DIN/TS 18599-2 |
| monatlicher Bilanz-Zuluftvolumenstrom für die Bilanzierung des Nutzenergiebedarfs zum Heizen und Kühlen von Gebäudezonen |  | DIN/TS 18599-2 |
| monatlicher Nutzenergiebedarf für die Luftkühlung | Q | DIN/TS 18599-1, DIN/TS 18599-7 |
| monatlicher Nutzenergiebedarf für die Lufterwärmung | Q | DIN/TS 18599-1, DIN/TS 18599-7 |
| monatlicher Nutzenergiebedarf für die Dampf-Luftbefeuchtung | Q | DIN/TS 18599-1, DIN/TS 18599-7 |
| jährliche Laufzeit des Lufterhitzers nach Anhang B | t | DIN/TS 18599-5 |
| jährliche Laufzeit des Wärmerückgewinners nach Anhang B | t | DIN/TS 18599-7 |
| jährliche Laufzeit des Verdunstungsbefeuchters Abluft (sorptionsgestützte RLT-Anlage) nach Anhang B | t | DIN/TS 18599-7 |
| jährliche Laufzeit des Verdunstungsbefeuchters Zuluft (sorptionsgestützte RLT-Anlage) nach Anhang B | t | DIN/TS 18599-7 |
| maximale Kühlleistung für die thermische Luftaufbereitung | P | DIN/TS 18599-7 |
| maximale Heizleistung für die thermische Luftaufbereitung | P | DIN/TS 18599-5, DIN/TS 18599-7 |
| Auslegungsvolumenstrom der Anlage |  | DIN/TS 18599-2 |
| monatlicher Endenergiebedarf für die Luftförderung | W | DIN/TS 18599-1 |
| Zulufttemperatur-Sollwert für den Auslegungsfall Winter |  | DIN/TS 18599-2 |

4.4Berechnungsverfahren

4.4.1Allgemeines

Der Nutzenergiebedarf setzt sich zusammen aus dem Energiebedarf für die Funktionen Heizen, Kühlen, Befeuchten, Entfeuchten vom Außenluftzustand bis zum Zuluftzustand. Der elektrische Endenergiebedarf für die Luftförderung beinhaltet den Energiebedarf des Ventilators, des Kraftübertragungssystems und den Energiebedarf für die Erzeugung der mechanischen Energie.

Für die Bestimmung des Nutzenergiebedarfs der thermischen Luftaufbereitung müssen Kenntnisse über die prinzipielle thermodynamische Prozessführung vorausgesetzt werden. Die Prozessführung wird durch die Komponentenreihung innerhalb der raumlufttechnischen Geräte und die Grundprinzipien der Betriebsführung bestimmt. Für die Berechnung des Nutzenergiebedarfs wird die Prozessführung idealisiert betrachtet.

Für die Berechnung des Endenergiebedarfs für die Luftförderung müssen die Ventilatordruckerhöhungen und die Gesamtwirkungsgrade der Ventilatoren bekannt sein oder aus vorliegenden spezifischen Ventilatorleistungen abgeleitet werden.

Bei der Bestimmung des thermischen Endenergiebedarfs sind die Abweichungen von der idealisierten Prozessführung in Form energetischer Verluste dem Nutzenergiebedarf hinzuzurechnen. Dies ist in DIN/TS 18599-7 festgelegt.

Häufig wird diese Grundlüftung mit einer Zusatzfunktion zur Abdeckung der Kühllasten kombiniert. Die Berechnung des Nutzenergiebedarfs für die Zusatzfunktion „Raumkühlung“ erfordert eine gesonderte Betrachtung unter Einbeziehung der energetischen Bilanzierung der betreffenden Gebäudezonen.

Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden:

a)Die Raumkühlfunktion wird über ein zusätzliches Energiemedium ohne Einsatz von Außenluft übernommen.

BEISPIEL 1:

–Zonennacherhitzer/Zonennachkühler;

–Kühldecken;

–Umluftanlage;

–Kühlregister innerhalb eines Induktionsgerätes.

Der Nutzenergiebedarf des Raumkühlsystems ergibt sich in diesem Fall aus der Monatsbilanzierung des Gebäudes bzw. der Gebäudezone nach DIN/TS 18599-2.

b)Die Raumkühlfunktion entsteht aus der Erhöhung des vorkonditionierten Außenluftvolumenstroms.

BEISPIEL 2:

–Variabel-Volumenstrom-System (VVS-Anlage)

Die Bestimmung des Nutzenergiebedarfs für die Raumkühlung ist in diesem Fall Bestandteil dieses Dokuments. Voraussetzung für die Berechnung sind jedoch Ergebnisse der energetischen Gesamtbilanzierung des Raumes/der Gebäudezone nach DIN/TS 18599-2.

Aus der Kombination der Modelle von Grundlüftung- und Raumkühlsystem sind die häufigsten Konfigurationen von RLT-Systemen abbildbar.

4.4.2Kennwertverfahren

Das Berechnungsverfahren basiert auf folgenden Verfahrensschritten:

a)Die Klimazonen für die Bundesrepublik Deutschland wurden zu einer Zone mit dem Referenzklima für die Bundesrepublik Deutschland zusammengefasst.

b)Für die häufigsten RLT-Systeme, bestehend aus Komponentenreihung und Prozessführung, wurde eine umfangreiche Variantenmatrix erstellt.

c)Für jede Variante wurde der Nutzenergiebedarf vorab in einer Berechnung in stündlichen Schritten für einen festgelegten Basisfall ermittelt. Die Ergebnisse liegen als Kennwerte normiert und tabellarisch abgespeichert vor.

d)Die Zuluftvolumenströme, die Zulufttemperaturen und die Betriebszeiten der Anlage sind für jeden Zeitschritt zu bestimmen und für die Gebäudebilanzierung bereitzustellen.

e)Für die Berechnung von Anlagen mit kühllastabhängiger Regelung des Luftvolumenstromes muss die energetische Gebäudebilanzierung nach DIN/TS 18599-2 abgeschlossen sein.

f)Der Energiebedarf für die Luftförderung wird anhand der physikalischen Zusammenhänge berechnet.

g)Aus der Variantenmatrix ist eine Musteranlage auszuwählen. Die Kennwerte sind aus den Tabellen A.1 bis Tabelle A.13 im Anhang A abzulesen.

h)Die Kennwerte sind durch eine begrenzte Anzahl freier Eingabewerte durch Interpolationen und Korrekturfaktoren umzurechnen und in Nutzenergiebedarfswerte zu denormieren.

i)Zur weiteren Berechnung nach DIN/TS 18599-7 müssen die maximalen Leistungen für die energetische Luftaufbereitung und die Laufzeiten von Komponenten ermittelt werden.

Die Berechnung erfolgt grundsätzlich in Monatsschritten (Monatsverfahren).

Für Anlagen mit konstanten Volumenströmen ist grundsätzlich auch die Berechnung im Jahresverfahren unter Anwendung von Tabelle A.1 möglich.

4.4.3Spezielle Anlagenkonzepte

Mit dem in Abschnitt 7 beschriebenen Verfahren besteht die Möglichkeit, eine Vielzahl konventioneller Schaltungen von RLT-Anlagen energetisch zu bewerten.

Für spezielle Anlagenkonzepte, die durch Abschnitt 7 nicht abgebildet werden, besteht die Möglichkeit,

a)eine ungünstigere Anlagenkombination nach Abschnitt 7 zu wählen,

b)die Nutzenergiebedarfswerte für die thermische Luftaufbereitung im Stundenschrittverfahren direkt zu berechnen. Die Verwendung von in Abschnitt 7 aufgeführten Umrechnungs- und Korrekturfaktoren ist nicht zulässig. Das Stundenschrittverfahren muss den Berechnungsgrundlagen und Randbedingungen nach Anhang C folgen. Die Ergebnisse sind gesondert zu kennzeichnen. Die Grundlagen und Randbedingungen der Modellbildung sind gesondert zu dokumentieren.

5Zuordnung von Bilanzgrößen

5.1Allgemeines

Für die energetische Gebäudebilanzierung müssen vorab festgelegt sein:

–der von den thermischen Lasten unabhängige Bilanz-Zuluftvolumenstrom der RLT-Anlage , der in die Energiebilanz der Gebäudezone nach DIN/TS 18599-2 einfließt;

–die Zulufttemperatur für die energetische Gebäudebilanzierung  nach DIN/TS 18599-2;

–die monatliche Betriebszeit der RLT-Anlage, ausgedrückt durch die tägliche Stundenzahl t und die Betriebstagezahl d.

Bei Verwendung der Standard-Nutzungsrandbedingungen entspricht die tägliche Stundenzahl t der Größe t aus DIN/TS 18599-10. Die monatlichen Betriebstage d können aus der Aufteilung der jährlichen Betriebstage d (DIN/TS 18599-2) proportional zu den monatlichen Kalendertagen ermittelt werden.

Der Anlagenbetrieb kann auch außerhalb der Nutzungstage der Gebäudezone, z. B. am Wochenende im abgesenkten Betrieb, stattfinden. In diesem Fall sind diese Betriebstage gesondert entsprechend den nachfolgenden Abschnitten zu berechnen. Die monatliche Anlagenbetriebstagezahl d entspricht in der Nichtnutzungszeit der Größe d nach DIN/TS 18599-2.

Für die Berechnung des Nutzenergiebedarfs zur Erwärmung, Kühlung, Be- und Entfeuchtung der Luft muss der mittlere monatliche Zuluftvolumenstrom  bekannt sein.

5.2Zuluftvolumenstrom von Anlagen mit konstantem Volumenstrom

Die Bestimmung der Volumenströme muss nach den Anforderungen an die Raumluftqualität und nicht nach den thermischen Lasten erfolgen.

Sind die Volumenströme innerhalb des Berechnungszeitraumes konstant, gilt:

d. h., die Bilanzvolumenströme der Verfahrensschritte nach DIN/TS 18599-2 und diesem Dokument sind identisch.

Dabei ist

der monatliche Bilanz-Zuluftvolumenstrom nach DIN/TS 18599-2, in m/h;

der mittlere monatliche Zuluftvolumenstrom für die Berechnung des Nutzenergiebedarfs der thermischen Luftaufbereitung nach Abschnitt 7, in m/h;

der Auslegungsvolumenstrom der Anlage, in m/h.

5.3Zuluftvolumenstrom von Anlagen mit zeit- oder nutzungsabhängiger Steuerung/Regelung des Volumenstroms

Beispiele für die Steuerung nach tageszeitlichen bzw. nutzungsabhängigen Ereignissen, die regelmäßig über den Berechnungszeitraum verteilt sind, sind:

–die Steuerung des Volumenstromes nach festen Zeitsteuerplänen, z. B. Nachtabsenkung;

–die Steuerung des Volumenstromes nach der Benutzung von Abzügen in einem Laboratorium.

Der zu erwartende mittlere monatliche Bilanzierungsvolumenstrom  für DIN/TS 18599-2, in diesem Fall identisch mit , ist über eine zeitliche Wichtung der Teillastfälle zu bestimmen.

Dabei ist

der Zuluftvolumenstrom im Teillastfall j, in m/h;

der Auslegungsvolumenstrom der Anlage, in m/h.

t die monatliche Betriebsstundenzahl des Teillastfalles j, in h;

t die tägliche Betriebsstundenzahl der Anlage, in h/d;

d die monatliche Betriebstagezahl der Anlage, in d;

j die Laufvariable zur Kennzeichnung des Teillastfalles.

5.4Zuluftvolumenstrom von Anlagen mit konstantem Volumenstrom und vollständiger Deckung der Kühllast

Bei Konstant-Volumenstromanlagen, die vollständig die Kühlung einer Gebäudezone übernehmen, kann der erforderliche Bilanzvolumenstrom aus der abzudeckenden maximalen Kühlleistung der Gebäudezone (siehe auch DIN/TS 18599-2) ermittelt werden:

Dabei ist

die Raum-Solltemperatur Kühlung nach DIN/TS 18599-10, in °C;

die Zuluft-Solltemperatur der RLT-Anlage im Auslegungszustand, in °C

die maximale Kühlleistung einer Gebäudezone nach DIN/TS 18599-2

die Dichte der Luft bei Normaldruck, in kg/m

c die spezifische Wärmekapazität der Luft, in kJ/(kg · K).

Dabei kann c  = 0,34 Wh/(m · K) gesetzt werden.

5.5Zuluftvolumenstrom von Anlagen mit kühllastabhängiger Regelung des Volumenstroms

Erfolgt die Regelung der Volumenströme nach den Kühllasten des Raumes bzw. der Gebäudezone, unterliegt die Verteilung der Teillastvolumenströme nicht nur nutzungs-, sondern auch witterungsabhängigen Gesetzmäßigkeiten.

Es ist zu erwarten, dass die Volumenströme bei höheren Außenlufttemperaturen größer als bei niedrigen Außenlufttemperaturen ausfallen.

Die betreffenden Anlagen werden nachfolgend als Variabel-Volumenstrom-Systeme (VVS) bezeichnet. VVS-Anlagen sind gleichzeitig dadurch gekennzeichnet, dass unabhängig von den thermischen Lasten ein Mindestvolumenstrom aus hygienischen oder technologischen Gründen nicht unterschritten wird.

Dieser Mindestvolumenstrom wird dem Raum bzw. der Gebäudezone während der Anlagenbetriebszeit mit einer zentral gesteuerten Zulufttemperatur zugeführt. Analog zur Grundlüftung mit konstantem Volumenstrom entsteht durch den Mindestvolumenstrom eine Wärmesenke oder Wärmequelle in der energetischen Bilanz des Raumes bzw. der Gebäudezone.

Wenn keine anlagentechnischen Grenzwerte bestehen, ergibt sich der Mindestvolumenstrom  als Produkt aus dem spezifischen Mindestvolumenstrom  nach DIN/TS 18599-10 und der Nutzfläche der Zone.

Die Zonenbilanzierung nach DIN/TS 18599-2 liefert als Ergebnis den monatlichen Raumkühlbedarf, der zu einer Erhöhung des Zuluftvolumenstroms über den Mindestvolumenstrom bzw. Bilanzvolumenstrom hinausführt.

Der für die Berechnung des thermischen Luftaufbereitungsprozesses relevante Volumenstrom  setzt sich aus dem kühllastunabhängigen Anteil  und einem thermisch verursachten Anteil zusammen:

bzw.

Dabei ist

der mittlere monatliche Zuluftvolumenstrom für die Berechnung des Nutzenergiebedarfs der thermischen Luftaufbereitung nach Abschnitt 7, in m/h;

Monatssumme der stündlichen Zuluftvolumenströme, in m/h;

der monatliche Bilanz-Zuluftvolumenstrom nach DIN/TS 18599-2, in m/h;

Q der monatliche Kühlbedarf aus der Gebäudebilanz nach DIN/TS 18599-2, in Wh;

t die tägliche Betriebsstundenzahl des Ventilators, in h/d;

d die monatliche Betriebstagezahl des Ventilators, d;

Raum-Solltemperatur Kühlung nach DIN/TS 18599-10, in °C;

die monatliche Zulufttemperatur der RLT-Anlage, in °C;

die Dichte der Luft bei Normaldruck, in kg/m;

c die spezifische Wärmekapazität der Luft, in kJ/(kg · K).

Dabei kann c  = 0,34 Wh/(m · K) gesetzt werden.

Für die Berechnung des Energiebedarfs für die Luftförderung müssen zudem die maximalen Luftvolumenströme bekannt sein.

Aus der maximalen Kühllast  nach DIN/TS 18599-2:2025-10, Anhang C, kann der maximale Volumenstrom  ermittelt werden, der dann dem Auslegungsvolumenstrom der Anlage  entspricht und damit maßgebend für die Dimensionierung von Erhitzer-, Kühler- und Befeuchterleistung nach Abschnitt 8 ist.

Dabei ist

die maximale Raumkühllast aus der Gebäudebilanz in W nach DIN/TS 18599-2;

die Raum-Solltemperatur Kühlung nach DIN/TS 18599-10;

der Auslegungsvolumenstrom für die Dimensionierung von Erhitzer-, Kühler- und Befeuchterleistung nach Abschnitt 8, in m/h.

Für die Ermittlung der maximalen Heizleistung einer Gebäudezone nach DIN/TS 18599-2 gilt:

Liegen im Versorgungsbereich der betrachten RLT-Anlage mehrere Zonen, die nach DIN/TS 18599-2 separat bilanziert werden, sind die in 4.4.2 aufgeführten Berechnungsschritte für jede Zone getrennt vorzunehmen. In einem zweiten Schritt sind die Zonenergebnisse aufzuaddieren.

5.6Zuluftvolumenstrom bei bedarfsabhängiger Lüftung

Bei Vorliegen einer bedarfsabhängigen Luftvolumenstromregelung nach DIN/TS 18599-7:2025-10, 5.8.1 gilt:

Dabei ist

der mittlere Außenluftvolumenstrom bei bedarfsabhängiger Regelung nach DIN/TS 18599-7.

In diesem Fall reagiert die Volumenstromregelung auf die Präsenz und/oder die Raumluftqualität. Wird die bedarfsabhängige Luftvolumenstromregelung mit einer kühllastabhängigen Regelung nach 5.5 kombiniert eingesetzt, sind für  in der Zonenbilanzierung der jeweils kleinere Wert aus beiden Betrachtungen anzusetzen und für  der größere Betrag anzusetzen.

Bei der Bestimmung des Auslegungsvolumenstroms  bleibt der Einfluss der bedarfsabhängigen Luftvolumenstromregelung unberücksichtigt.

5.7Mittlere monatliche Zulufttemperaturen

Die monatlichen Zulufttemperaturen sind für die energetische Bilanzierung des Gebäudes nach DIN/TS 18599-2 erforderliche Eingangsgrößen.

Bei raumlufttechnischen Anlagen mit Heiz- und Kühlfunktion entsprechen die mittleren monatlichen Zulufttemperaturen dem monatlichen Zulufttemperatur-Sollwert der Anlage. Diese sind somit Planungsgrößen. Typische Standardwerte für  in Abhängigkeit von der Raumluftströmung sind DIN/TS 18599-7 zu entnehmen.

Bei Anlagen ohne Kühlfunktion kann der Zulufttemperatur-Sollwert im Sommer nicht konstant gehalten werden. Die mittlere monatliche Zulufttemperatur wird in diesem Fall durch die Außenlufttemperatur, die Wärmeabgabe des Ventilators und das Wärmerückgewinnungssystem beeinflusst. Im Falle höherer Außenlufttemperaturen wird die Leistung von Wärmerückgewinner und Lufterhitzer gedrosselt. Die mittlere monatliche Zulufttemperatur ergibt sich nach Tabelle 5.

Tabelle 5 — Mittlere monatliche Zulufttemperatur für Anlagen ohne Kühlfunktion

| Betriebszeit | Zulufttemperatur-Sollwert | Mittlere monatliche Zulufttemperatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
| 12 h/d | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,3 | 15,6 | 18,4 | 20,7 | 22,5 | 22,2 | 17,9 | 14,8 | 14,0 | 14,0 |
|  | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,1 | 16,9 | 19,1 | 21,0 | 22,5 | 22,3 | 18,5 | 16,3 | 16,0 | 16,0 |
|  | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,4 | 20,0 | 21,6 | 22,7 | 22,5 | 19,4 | 18,1 | 18,0 | 18,0 |
|  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 21,2 | 22,4 | 23,2 | 23,0 | 20,7 | 20,1 | 20,0 | 20,0 |
|  | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,7 | 23,5 | 24,0 | 23,8 | 22,3 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 24 h/d | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,9 | 16,9 | 18,7 | 20,5 | 20,1 | 16,6 | 14,5 | 14,0 | 14,0 |
|  | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,1 | 16,5 | 17,9 | 19,3 | 20,7 | 20,3 | 17,6 | 16,2 | 16,0 | 16,0 |
|  | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,2 | 19,2 | 20,2 | 21,2 | 20,8 | 18,8 | 18,1 | 18,0 | 18,0 |
|  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 20,7 | 21,4 | 22,0 | 21,8 | 20,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,1 | 22,2 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |

Für Anlagen ohne Nachheiz- und Kühlfunktion hängt die Zulufttemperatur von der Wärmerückgewinnung ab. Unter der Voraussetzung, dass in diesem Fall der Wärmerückgewinner ungeregelt ist, ergeben sich mittlere monatliche Zulufttemperaturen nach Tabelle 6.

Tabelle 6 — Mittlere monatliche Zulufttemperatur für Anlagen ohne Nachheiz- und Kühlfunktion

| Betriebs-zeit | Rückwärmzahl | Mittlere monatliche Zulufttemperatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t |  | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
| 12 h/d | 0 % | 2,9 | 3,8 | 7,4 | 12,8 | 17,8 | 20,6 | 22,5 | 22,2 | 17,3 | 12,1 | 6,1 | 2,5 |
|  | 45 % | 12,1 | 12,6 | 14,6 | 17,6 | 20,5 | 22,2 | 23,3 | 23,1 | 20,1 | 17,2 | 13,9 | 11,9 |
|  | 60 % | 15,2 | 15,6 | 17,0 | 19,2 | 21,4 | 22,8 | 23,6 | 23,5 | 21,1 | 18,9 | 16,5 | 15,0 |
|  | 75 % | 18,3 | 18,5 | 19,4 | 20,8 | 22,2 | 23,3 | 23,9 | 23,8 | 22,0 | 20,6 | 19,1 | 18,2 |
|  | 85 % | 20,3 | 20,5 | 21,0 | 21,8 | 22,8 | 23,7 | 24,1 | 24,0 | 22,6 | 21,7 | 20,8 | 20,3 |
| 24 h/d | 0 % | 2,4 | 3,3 | 6,1 | 10,6 | 15,5 | 18,1 | 20,4 | 20,0 | 15,7 | 10,9 | 5,5 | 2,3 |
|  | 45 % | 11,9 | 12,3 | 13,9 | 16,3 | 19,2 | 20,7 | 22,0 | 21,8 | 19,2 | 16,5 | 13,6 | 11,8 |
|  | 60 % | 15,0 | 15,4 | 16,5 | 18,3 | 20,4 | 21,6 | 22,6 | 22,3 | 20,3 | 18,4 | 16,2 | 15,0 |
|  | 75 % | 18,2 | 18,4 | 19,1 | 20,2 | 21,6 | 22,4 | 23,1 | 22,9 | 21,5 | 20,3 | 18,9 | 18,1 |
|  | 85 % | 20,3 | 20,4 | 20,8 | 21,5 | 22,4 | 23,0 | 23,5 | 23,3 | 22,3 | 21,5 | 20,7 | 20,2 |

Die Wärmeabgabe des Zuluftventilators an den Luftvolumenstrom ist in der Zulufttemperaturerhöhung nach den Tabelle 5 und Tabelle 6 pauschal enthalten.

Für tägliche Anlagenbetriebszeiten zwischen 12 h und 24 h ergibt sich die mittlere monatliche Zulufttemperatur aus der linearen Interpolation zwischen den Tabellenwerten nach Tabelle 5 und Tabelle 6. Für tägliche Betriebszeiten < 12 h sind die Werte für t= 12 h zu verwenden.

6Berechnung des Endenergiebedarfs für die Luftförderung

6.1Anlagen mit konstantem Volumenstrom

Die elektrische Leistung eines Ventilators errechnet sich grundsätzlich nach Gleichung (11) und Gleichung (12).

Dabei ist in Gleichung (11) und Gleichung (12)

P die elektrische Leistung des Ventilators, in W;

der mittlere Gesamtwirkungsgrad von Ventilator, Übertragungssystem, Motor, Drehzahlregelung;

der Luftvolumenstrom im Teillastfall, in m/h;

p* der Gesamtdruckverlust des Zuluft- oder Abluftkanalnetzes bei Auslegungsluftvolumenstrom, in Pa.

Allgemein gilt, dass der Quotient aus Gesamtdruckdifferenz und Gesamtwirkungsgrad der spezifischen Ventilatorleistung p entspricht.

Dabei ist

p die spezifische elektrische Leistung des Ventilators, in Ws/m;

der mittlere Gesamtwirkungsgrad von Ventilator, Übertragungssystem, Motor, Drehzahlregelung;

p* der Gesamtdruckverlust des Zuluft- oder Abluftkanalnetzes bei Auslegungsluftvolumenstrom, in Pa.

Näherungsweise kann

gesetzt werden, wenn Zuluft- und Abluftvolumenstrom im Auslegungsfall weniger als 5 % voneinander abweichen.

Für die Berechnung des monatlichen Nutzenergiebedarfs der Luftförderung W muss die monatliche Betriebszeit der Anlage bekannt sein.

Dabei ist

W der monatliche elektrische Endenergiebedarf für die Luftförderung, in Wh;

P die elektrische Leistung des Zuluftventilators, in W

P die elektrische Leistung des Aluftventilators, in W

t die tägliche Betriebszeit der RLT-Anlage, in h/d;

d die monatliche Betriebstagezahl der RLT-Anlage, in d

f Faktor für die Berücksichtigung von Qualitätssicherungsverfahren nach 7.5.

6.2Anlagen mit variablem Volumenstrom

6.2.1Grundlagen der Berechnung

Die nachfolgende Berechnung gilt für Variabel-Volumenstrom-Anlagen, bei denen die Volumenströme jedes Raumes bzw. jeder Gebäudezone über dezentrale Volumenstromregler (Drosselregelung) verändert werden und deren zentrale Zu- und Abluftventilatoren mittels Drehzahlregelung hinsichtlich eines konstanten Kanaldruckes geregelt werden.

Für diesen Fall ist das Kanalnetz analog zu Bild 3 einzuteilen in

–einen Teilabschnitt mit konstanten Widerständen bzw. variablen Druckverlusten,

–einen Teilabschnitt mit variablen Widerständen bzw. konstanten Druckverlusten.

Die Lage der Teilabschnitte wird durch die Position des Kanaldruckfühlers bestimmt.

Bild 3 — Teilabschnitte mit konstanten und veränderlichen Widerständen eines Zuluftkanalnetzes

Als Planungsgrößen müssen bekannt sein:

–der Auslegungsvolumenstrom des Kanalnetzes ;

–der Auslegungsdruckverlust des gesamten Kanalnetzes inklusive des Gerätes p*;

–der konstante Druckverlust des Teil-Kanalnetzes mit variablem Widerstand p;

–der mittlere Gesamtwirkungsgrad des Systems Ventilator — Kraftübertragung — Motor — Drehzahlregelung.

Die elektrische Leistung der Ventilatoren P und P ergibt sich bei einem beliebigen Teillastvolumenstrom ,  aus:

Dabei ist in Gleichung (16) und Gleichung (17)

P die elektrische Leistung des Ventilators im Teillastfall, in W;

f die Druckverhältnis-Zahl;

der mittlere Gesamtwirkungsgrad von Ventilator, Übertragungssystem, Motor, Drehzahlregelung;

der Luftvolumenstrom im Teillastfall, in m/h;

der Auslegungsluftvolumenstrom (maximaler Volumenstrom), in m/h;

p* der Gesamtdruckverlust des Zuluft- oder Abluftkanalnetzes bei Auslegungsluftvolumenstrom, in Pa.

Gleichung (13) kann entsprechend angewendet werden.

Die Druckverhältniszahl f beschreibt den Quotienten aus dem konstantem Druckverlustanteil des Kanalnetzes zum Gesamtdruckverlust des Kanalnetzes bei Auslegungsvolumenstrom.

Dabei ist

p der konstante Druckverlustanteil des Kanalnetzes, in Pa.

Die Berechnungsgrößen sind für das Zuluft- und Abluftnetz separat zu bestimmen.

6.2.2Anlagen mit zeit- oder nutzungsabhängiger Steuerung/Regelung des Volumenstroms

Erfolgt die Änderung der Volumenströme nach zeitlichen bzw. nutzungsabhängigen Ereignissen, die regelmäßig bzw. einheitlich über das Jahr verteilt sind, muss die Häufigkeit der Teillastzustände entsprechend 5.3 bekannt sein.

Der monatliche Endenergiebedarf für die Luftförderung W ergibt sich wegen der Nichtlinearität von Gleichung (16) und Gleichung (17) als Summe der Energiebedarfswerte aus sämtlichen Teillastzuständen:

Dabei ist

j die Laufvariable zur Kennzeichnung des Teillastfalles;

t die monatliche Betriebsstundenzahl des Ventilators im Teillastfall j, in h;

P die elektrische Leistung des Zuluftventilators im Teillastfall j nach Gleichung (16), in W;

P die elektrische Leistung des Abluftventilators im Teillastfall j nach Gleichung (17), in W;

f Faktor für die Berücksichtigung von Qualitätssicherungsverfahren nach 7.5.

6.2.3Anlagen mit kühllastabhängiger Regelung des Volumenstroms

Erfolgt die Regelung der Volumenströme nach den Kühllasten des Raumes bzw. der Gebäudezone, unterliegt die Verteilung der Teillastvolumenströme nicht nur nutzungs-, sondern auch witterungsabhängigen Gesetzmäßigkeiten.

Wegen der Nichtlinearität von Gleichung (16) und Gleichung (17) muss die Häufigkeitsverteilung von Teillastluftvolumenströmen anhand der Ergebnisse aus der Gesamtbilanzierung nach DIN/TS 18599-2 näherungsweise ermittelt werden. Für diese Berechnung sind die monatlichen maximalen Kühllasten des Raumes bzw. der Gebäudezone aus DIN/TS 18599-2 erforderlich.

Die Berechnung des monatlichen Endenergiebedarfs für die Luftförderung ist wie folgt vorzunehmen.

Dabei ist

p* der Gesamtdruckverlust des Kanalnetzes bei Auslegungsvolumenstrom, in Pa;

f die Druckverhältnis-Zahl des Kanalnetzes nach Gleichung (18);

der Auslegungsluftvolumenstrom (maximaler Volumenstrom), in m/h;

die Monatssumme der stündlichen Luftvolumenströme, in m/h;

die Monatssumme der stündlichen Luftvolumenströme in der dritten Potenz, in m/h;

der mittlere Gesamtwirkungsgrad von Ventilator, Übertragungssystem, Motor, Drehzahlregelung;

f Faktor für die Berücksichtigung von Qualitätssicherungsverfahren nach 7.5.

Die Berechnungsgrundlagen gelten für das Zuluftnetz und für das Abluftnetz gleichermaßen. Näherungsweise kann

gesetzt werden, wenn Zuluft- und Abluftvolumenstrom im Auslegungsfall weniger als 5 % voneinander abweichen.

Gleichung (13) kann entsprechend angewendet werden.

Der Summenfaktor  in Gleichung (21) und Gleichung (22) lässt sich bestimmen, wenn neben dem mittleren monatlichen Volumenstrom  auch der maximale Volumenstrom  nach 5.4 bei entsprechender Wichtung einfließt. Für den Monatswert  gilt näherungsweise:

–in m/h:

Dabei ist

der mittlere monatliche Zuluftvolumenstrom, in m/h;

der maximale Zuluftvolumenstrom, in m/h;

die Monatssumme der stündlichen Zuluftvolumenströme nach 5.5, in m/h.

Standardwerte für die Berechnung von Druckverlusten, Wirkungsgraden und die Druckverhältnis-Zahlen sind DIN/TS 18599-7 zu entnehmen, wenn keine Planungswerte vorliegen.

6.2.4Anlagen mit bedarfsabhängiger Regelung des Luftvolumenstroms

Die Berechnung der Ventilatorleistungen erfolgt analog zum Verfahren nach 6.2.1, wobei ein reduzierter Volumenstrom für die bedarfsgeregelte Lüftung anzusetzen ist.

In Gleichung (16) und Gleichung (17) zur Berechnung der Ventilatorleistungen gilt:

Dabei ist

der mittlere Außenluftvolumenstrom bei bedarfsabhängiger Regelung nach DIN/TS 18599-7.

Der monatliche Endenergiebedarf für die Luftförderung W errechnet sich aus den Ventilatorleistungen und der monatlichen Anlagenbetriebszeit .

Dabei ist

f Faktor für die Berücksichtigung von Qualitätssicherungsverfahren nach 7.5.

7Berechnung des Nutzenergiebedarfs für das Heizen, Kühlen, Befeuchten und Entfeuchten

7.1Allgemeines

Die Berechnung des Nutzenergiebedarfs erfolgt durch die Umrechnung und Denormierung spezifischer Kennwerte des monatlichen Nutzenergiebedarfs (Monatsverfahren).

Für die Berechnung müssen vorab die Bilanzgrößen nach Abschnitt 5 festgelegt sein.

7.2Auswahl eines Anlagentyps

Raumlufttechnische Anlagen nach diesem Dokument werden für die Berechnung nach folgenden energetischen Klassifizierungsmerkmalen unterschieden.

a)Feuchteanforderungen in der Gebäudezone

–Es liegen keine Feuchteanforderungen vor. Diese Option ist auf Lüftungs- und Teilklimaanlagen anzuwenden.

–Es liegen Feuchteanforderungen mit einem Toleranzbereich nach DIN EN 16798-1 vor. Diese Option ist für Anlagen mit Luftbefeuchtung anzuwenden, die der Versorgung von Aufenthaltsräumen dienen.

–Es liegen Feuchteanforderungen mit geringer Toleranz vor. Diese Option ist für Anlagen mit Luftbefeuchtung anzuwenden, wenn technologische Prozesse hohe Anforderungen an die Konstanz der Raumluftfeuchte stellen.

b)Typ des Luftbefeuchtungssystems

–Verdunstungsbefeuchter, deren Befeuchtungsgrad nicht regelbar ist;

–Verdunstungsbefeuchter, deren Befeuchtungsgrad stufenlos regelbar ist;

–Dampfbefeuchter.

c)Typ des Wärmerückgewinnungssystems

–Es liegt keine Wärmerückgewinnung vor.

–Die Wärmerückgewinnung erfolgt ohne Stoff- bzw. Feuchteübertragung.

–Die Wärmerückgewinnung erfolgt mit Stoffübertragung, sodass ein Feuchterückgewinn entsteht. In diese Option fallen Anlagen, die mit einer variablen Umluftbeimischung zur Energieeinsparung ausgestattet sind.

d)Effizienz des Wärmerückgewinnungssystems

–Wärmerückgewinnungsgrad  45 %;

–Wärmerückgewinnungsgrad  60 %;

–Wärmerückgewinnungsgrad  75 %;

–Wärmerückgewinnungsgrad  85 %.

Bei Wärmerückgewinnungssystemen mit Feuchterückgewinn gilt grundsätzlich, dass Feuchteänderungsgrad und Temperaturänderungsgrad identisch sind. Somit werden im vorliegenden Dokument nachfolgend mit dem Begriff Wärmerückgewinnungsgrad je nach System ein Temperaturänderungsgrad  und gegebenenfalls ein Feuchteänderungsgrad  der Komponente Wärmerückgewinner bezeichnet.

Die Auswahl eines Wärmerückgewinnungsgrades entsprechend der Klassifizierung ist zunächst erforderlich. Die Umrechnung auf frei wählbare Wärmerückgewinnungsgrade kann nach 7.4 erfolgen.

Mit den ausgewählten Klassifizierungsmerkmalen ist die Variantennummer der RLT-Anlage nach Tabelle 7 bestimmbar. Vereinfachte Anlagenschemen zu den Variantennummern zeigt Anhang D.

Durch die Variantennummer sind die Kennwerte für den monatlichen Nutzenergiebedarf in Tabelle A.1 bis Tabelle A.14 sowie in Tabelle B.1 und Tabelle B.2 identifizierbar.

Für RLT-Anlagen mit ausschließlicher Heizfunktion ist der Nutzenergiebedarf für die Luftaufbereitung anhand der Kennwerte für die Klassifizierung „keine Feuchteanforderung“ zu berechnen. Der Nutz- und Endenergiebedarf für die Kühlung entfällt in diesem Fall.

Für die weitere Berechnung werden allgemein benötigt:

q der monatliche spezifische Nutzenergiebedarf in Wh/(m/h) bei Zulufttemperatur Sollwert 18 °C und täglicher Betriebsstundenzahl 12 h;

g der Gradient des Nutzenergiebedarfs bei Zulufttemperaturänderungen < 18 °C, in Wh/(K · m/h);

g der Gradient des Nutzenergiebedarfs bei Zulufttemperaturänderungen > 18 °C, in Wh/(K · m/h).

Indizes:

| i | Nutzenergieart, mit: | h | Wärme |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | c | Kälte |
|  |  | st | Dampf |

Tabelle 7 — Variantennummern der RLT-Anlagen in Bezug auf die Energiekennwerte nach Anhang A

| Varianten-Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Wärmerückgewinnungsgrad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | Verdunstung nicht regelbar | Verdunstung regelbar | Dampfbefeuchter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45 % | 60 % | 75 % | 85 % |
| 1 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |
| 3 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 4 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| 5 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |
| 6 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |
| 8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 9 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| 10 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |
| 11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 12 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 13 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |
| 14 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |
| 15 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |
| 17 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 18 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |
| 19 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |
| 20 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 21 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 22 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |
| 23 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| 24 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
| 26 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
| 27 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |
| 28 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |
| 29 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |
| 30 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |
| 31 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| 32 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |
| 33 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |
| 35 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 36 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| 37 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |
| 38 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 39 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 40 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |
| 41 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |
| 42 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |
| 44 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 45 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |
| 46 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |
| 47 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 48 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 49 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |
| 50 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| 51 |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
| 53 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |
| 54 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |
| 55 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |
| 56 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |
| 57 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |
| 58 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| 59 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |

7.3Umrechnung der Energiebedarfskennwerte für frei wählbare Betriebszeiten und Zulufttemperaturen

Die Energiekennwerte in Tabelle A.1 bis Tabelle A.13 beziehen sich auf eine konstante Lufttemperatur am Austritt des Lüftungszentralgerätes von 18 °C. Die Berücksichtigung der Wärmefreisetzung aus der Luftförderung ist in den Energiekennwerten nach Tabelle A.1 bis Tabelle A.13 pauschal enthalten. Abweichende Ventilatorleistungen werden durch eine korrigierte Zulufttemperatur  bewertet. Innerhalb des festgelegten Bereiches:

ist eine Umrechnung der Kennwerte für frei wählbare Zulufttemperaturen möglich. Die Umrechnung erfolgt mittels linearer Interpolation unter Verwendung der in Tabelle A.1 bis Tabelle A.13 aufgeführten Gradienten g, die allgemein nach Gleichung (28) festgelegt sind.

–in Wh/(K · m/h):

Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte elektrische Energie in Form von Wärme an den Luftstrom übertragen wird. Die Bilanzgröße  beinhaltet diese Wärmegewinne.

Dabei ist

die monatliche korrigierte Zulufttemperatur, in °C;

W der monatliche Endenergiebedarf für die Zuluftförderung, in Wh;

t die tägliche Anlagenbetriebsstundenzahl des Berechnungsmonats, in h/d;

d die Anlagenbetriebstagezahl des Berechnungsmonats, in d;

der mittlere monatliche Zuluftvolumenstrom, in m/h;

die Dichte der Luft bei Normaldruck, in kg/m;

c die spezifische Wärmekapazität der Luft, in kJ/(kg · K).

Dabei kann c  = 0,34 Wh/(m · K) gesetzt werden.

Die Umrechnung der Kennwerte für den Nutzenergiebedarf erfolgt für jeden Berechnungsmonat nach Gleichung (30) bis Gleichung (33).

Für :

–in Wh/(m/h):

Für :

–in Wh/(m/h):

Für :

–in Wh/(m/h):

Für :

–in Wh/(m/h):

Für den spezifischen Dampfbedarf gilt näherungsweise:

–in Wh/(m/h):

Dabei ist

q, q, q der spezifische monatliche Nutzenergiebedarf für Heizen, Kühlen, Dampfbefeuchtung bei frei wählbarem Zulufttemperatur-Sollwert und täglicher Betriebszeit von 12 h, in Wh/(m/h);

q, q, q der spezifische monatliche Nutzenergiebedarf für Heizen, Kühlen, Dampfbefeuchtung bei Zulufttemperatur-Sollwert 18 °C und täglicher Betriebszeit von 12 h nach Tabelle A.2 bis Tabelle A.13, in Wh/(m/h);

g der Gradient des monatlichen Heizenergiebedarfs bei Zulufttemperaturänderung < 18 °C nach Tabelle A.2 bis Tabelle A.13, in Wh/(K · m/h);

g der Gradient des monatlichen Heizenergiebedarfs bei Zulufttemperaturänderung > 18 °C nach Tabelle A.2 bis Tabelle A.13, in Wh/(K · m/h);

g der Gradient des monatlichen Kühlenergiebedarfs bei Zulufttemperaturänderung < 18 °C nach Tabelle A.2 bis Tabelle A.13, in Wh/(K · m/h);

g der Gradient des monatlichen Kühlenergiebedarfs bei Zulufttemperaturänderung > 18 °C nach Tabelle A.2 bis Tabelle A.13, in Wh/(K · m/h).

Die Umrechnung gilt grundsätzlich für konstante Zulufttemperaturen innerhalb des Berechnungsmonats. Mit Einschränkungen ist eine Umrechnung auch bei Zulufttemperaturen anwendbar, die gleitend zur Außentemperatur vorgesteuert werden.

In diesem Fall ist die Berechnung für den Heizenergiebedarf mit dem Winter-Sollwert und die Berechnung für den Kühlenergiebedarf mit dem Sommer-Sollwert möglich. In diesem Fall wird immer ein erhöhtes Ergebnis erzielt.

Je effizienter die Energierückgewinnung, desto geringer ist der Einfluss des genauen Anstiegs der Zulufttemperatur bzw. der genauen Lage der Umschaltpunkte. Vor Anwendung des Verfahrens in diesem Fall ist eine ingenieurmäßige Beurteilung im Einzelfall notwendig.

Die Betriebszeit der RLT-Anlage wird über die tägliche Betriebsstundenzahl t und die monatliche Betriebstagezahl d festgelegt, wobei folgende Einschränkungen bestehen:

–Gültigkeitsbereich t: 8 h ≤ t ≤ 24 h;

–kontinuierliche Verteilung der Betriebstage d über den Gesamtmonat.

Die Umrechnung der Energiekennwerte erfolgt nach Gleichung (35) bis Gleichung (37). Dabei werden Korrekturfaktoren f eingeführt, die den Einfluss der Witterungs-Asymmetrie zwischen Tag und Nacht berücksichtigen.

Dabei ist

q, q, q der spezifische monatliche Nutzenergiebedarf für Heizen, Kühlen, Dampfbefeuchtung bei frei wählbarer Anlagenbetriebszeit, in Wh/(m/h);

q, q, q der spezifische monatliche Nutzenergiebedarf für Heizen, Kühlen, Dampfbefeuchtung für den Basisfall t = 12 h/d täglicher Betrieb, in Wh/(m/h);

t die tägliche Anlagenbetriebsstundenzahl des Berechnungsmonats, in h/d;

d die Anlagenbetriebstagezahl des Berechnungsmonats, in d;

d die Anzahl der Gesamttage des Berechnungsmonats, in d;

f, f, f die Korrekturfaktoren für die Berücksichtigung der täglichen Betriebszeit zur Berechnung des Nutzenergiebedarfs Wärme, Kälte, Dampf nach Bild 4.

Die Korrekturfaktoren f nach Bild 4 sind für eine symmetrische Lage der täglichen Betriebszeit 12:00 Uhr ± 0,5 t ermittelt worden und können bei geringen asymmetrischen Abweichungen näherungsweise verwendet werden. Bei reinem Nachtbetrieb ist der spezifische Energiebedarf durch Differenz der Ergebnisse des Tagbetriebes von den Ergebnissen des 24-h-Betriebes zu ermitteln.

Bild 4 — Korrekturfaktoren für die tägliche Anlagenbetriebszeit

Die Korrekturfaktoren f können mit Gleichung (38) bis Gleichung (41) im Intervall 8 h ≤ t ≤ 24 h berechnet werden:

bei Feuchteanforderungen ohne Toleranzbereich:

bei Feuchteanforderungen mit Toleranzbereich:

mit folgendem Definitionsbereich: 8 h ≤ t ≤ 24 h.

7.4Umrechnung der Energiebedarfskennwerte für frei wählbare Wärmerückgewinnungsgrade

Wird der Wärmerückgewinnungsgrad  zwischen den Stützstellen nach 7.2 von 0 %, 45 %, 60 %, 75 % und 85 % frei gewählt, ist eine Interpolation zulässig.

In diesem Fall erfolgt zunächst eine getrennte Berechnung der Energiekennwerte q und q für die nächstkleinere Stützstelle  und die nächstgrößere Stützstelle  nach 7.2.

Anschließend sind die Energiekennwerte q für Wärme, Kälte und Dampf zwischen den Stützstellen q und q linear zu interpolieren.

Höhere Wärmerückgewinnungsgrade als 85 % werden wie 85 % bewertet.

7.5Denormierung der Energiekennwerte

Die Energiekennwerte wurden im Basisfall für den Zuluftvolumenstrom von 1 m/h ermittelt. Die Denormierung zum Nutzenergiebedarf erfolgt mit dem Zuluftvolumenstrom nach Gleichung (43) bis Gleichung (45).

Dabei ist

Q der monatliche Nutzenergiebedarf Lufterwärmung in Wh;

Q der monatliche Nutzenergiebedarf Dampf-Luftbefeuchtung in Wh;

Q der monatliche Nutzenergiebedarf Luftkühlung in Wh;

der monatliche mittlere Zuluftvolumenstrom, in m3/h;

q der Kennwert monatlicher Nutzenergiebedarf Wärme (mit dem Index i = h), Dampf (mit dem Index i = st), Kälte (mit dem Index i = c) in Wh/(m3/h);

f Faktor für die Berücksichtigung von Qualitätssicherungsverfahren:

f = 1,0 Standardwert ohne Anwendung eines Qualitätssicherungsverfahrens.

f = 0,9 bei Anwendung eines anerkannten Qualitätssicherungsverfahrens für Planung, Installation und Betrieb. Beispiele: UBA-Qualitätssiegel Raumlufttechnik als dreistufiges Verfahren oder vollständige systematische/geordnete Inbetriebnahme nach DGNB/BNB in Verbindung mit QS in Planung und Installation.

7.6Klimaprozesse mit alternativer Kälteerzeugung

7.6.1Allgemeines

Die Verfahren nach 7.6.2 und 7.6.3 sind anwendbar für den Bereich üblicher Abluftbedingungen entsprechend Tabelle C.1 und Tabelle C.2.

7.6.2Indirekte Verdunstungskühlung

Bei Anlagen mit indirekter Verdunstungskühlung erfolgt eine Temperaturabsenkung der Abluft mittels Verdunstungsbefeuchtung, wodurch die Zuluft regenerativ vorgekühlt werden kann. Voraussetzung dafür ist ein Wärmerückgewinner ohne Feuchteübertragung.

Die Energiekennwerte q nach Gleichung (32) und Gleichung (33) können bei indirekter Verdunstungskühlung durch Multiplikation mit dem Faktor f reduziert werden. Der Faktor f gilt für Jahres- und Monatskennwerte gleichermaßen.

–Für 18 °C <  ≤ 22 °C:

–Für 14 °C ≤  ≤ 18 °C:

Dabei ist

f der Reduktionsfaktor Nutzkälte durch indirekte Verdunstungskühlung;

f der Reduktionsfaktor Nutzkälte durch indirekte Verdunstungskühlung bei Zulufttemperatur = 18 °C nach Tabelle A.14;

der Gradient des Reduktionsfaktors f bei Zulufttemperaturabweichung im Bereich 14 °C bis 18 °C nach Tabelle A.14, in 1/K;

der Gradient des Reduktionsfaktors f bei Zulufttemperaturabweichung im Bereich 18 °C bis 22 °C nach Tabelle A.14, in 1/K;

die monatliche korrigierte Zulufttemperatur nach Gleichung (29), in °C.

7.6.3Sorptionsgestützte Klimatisierung

Anlagen zur sorptionsgestützten Klimatisierung weisen mindestens folgende Komponenten auf:

–Sorptionstrockner,

–Wärmerückgewinner (ohne Feuchteübertragung), Temperaturänderungsgrad bzw. Wärmerückgewinnungsgrad  bzw.  ≥ 75 %,

–Verdunstungsbefeuchter in der Abluft,

–regelbarer Verdunstungsbefeuchter in der Zuluft,

–Regenerationslufterhitzer zur Ablufterwärmung auf 65 °C.

Beim sorptionsgestützten Prozess kann den Nutzenergiebedarf Kälte durch die Kombination aus Luftentfeuchtung, indirekter und direkter Verdunstungskühlung substituiert oder reduziert werden.

Bei hohen Kühlleistungen kann eine (reduzierte) trockene Kühlung erforderlich sein. Tabelle 8 zeigt die Anlagenkombinationen, bei denen ein Nachkühler zum Erreichen der Zuluft-Sollzustände notwendig ist.

Tabelle 8 — Varianten der sorptionsgestützten Klimatisierung mit Nachkühlung (x)

| Feuchteanforderung | Zuluft-Solltemperatur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 22 °C |
| keine Feuchteanforderungen | x | x | x | — | — |
| Feuchteanforderungen mit Toleranzbereich | x | x | x | — | — |
| Feuchteanforderungen ohne Toleranzbereich | x | x | x | x | — |

Für die energetische Bilanzierung der sorptionsgestützten Klimaprozesse werden drei Effekte berücksichtigt:

–Substitution von Nutzkälte durch zusätzliche Nutzwärme (Regenerationswärme), beschrieben durch das Wärmeverhältnis

–ganz oder teilweise Reduktion der Nutzkälte zur thermischen Luftaufbereitung;

–Reduktion der Nutzwärme im Entfeuchtungsfall gegenüber konventionellen Klimaprozessen.

Die Berechnung basiert auf dem in 7.2 bis 7.5 beschriebenen Verfahren.

Dabei ist

Q der spezifische monatliche Nutzenergiebedarf für die Lufterwärmung einer sorptionsgestützten RLT-Anlage;

q der spezifische monatliche Nutzenergiebedarf für die Luftkühlung in Wh/(m/h) einer konventionellen RLT-Anlage nach 7.2 bis 7.5;

q der spezifische monatliche Nutzenergiebedarf für die Lufterwärmung in Wh/(m/h) einer konventionellen RLT-Anlage nach 7.2 bis 7.5;

das Wärmeverhältnis einer sorptionsgestützten RLT-Anlage nach Tabelle 9;

f der Reduktionsfaktor Nutzkälte für sorptionsgestützte RLT-Anlagen nach Tabelle A.16;

f der Reduktionsfaktor Nutzkälte durch indirekte Verdunstungskühlung nach 7.6.2;

f der Reduktionsfaktor Nutzwärme für sorptionsgestützte RLT-Anlagen nach Tabelle A.15;

Q der spezifische monatliche Nutzenergiebedarf für die Luftkühlung einer sorptionsgestützten Klimaanlage

f Faktor für die Berücksichtigung von Qualitätssicherungsverfahren nach 7.5.

Nutzenergiebedarf für die Dampfbefeuchtung Q kann nicht entstehen und wird Null gesetzt.

Tabelle 9 — Wärmeverhältnis  einer sorptionsgestützten Klimaanlage

| Feuchteanforderung | Zulufttemperatur der RLT-Anlage am Eintritt einer Gebäudezone | Wärmeverhältnis |
| --- | --- | --- |
| alle Varianten | 14 °C | 0,30 |
|  | 18 °C | 0,51 |
|  | 20 °C | 0,77 |
|  | 22 °C | 1,13 |

Die Faktoren f und f können Tabelle A.15 und Tabelle A.16 für unterschiedliche Zulufttemperaturen entnommen werden. Interpolationen für abweichende korrigierte Zulufttemperaturen nach dem Heiz- und Kühlregister  sind zulässig.

Die Anlagentypbestimmung zur Ermittlung von Q und Q nach 7.2 ist mit folgenden Anlagenmerkmalen vorzunehmen:

a)Feuchteanforderung wählbar, jedoch bei Gleichung (48) und Gleichung (49) ist bei Anlagen „ohne Feuchteanforderungen“ für Q das Merkmal „Feuchteanforderungen mit Toleranzbereich“ anzuwenden.

b)Verdunstungsbefeuchter stufenlos regelbar.

c)Wärmerückgewinnung erfolgt ohne Stoff- bzw. Feuchteübertragung.

d)Temperaturänderungsgrad bzw. Wärmerückgewinnungsgrad:  bzw.  = 75 %.

Das Verfahren kann als Jahres- oder Monatsverfahren angewendet werden.

8Maximale Leistungen

8.1Allgemeines

Die Berechnung der maximalen Leistung dient zur Bestimmung der Anlagenauslastung bei der anlagentechnischen Bewertung in DIN/TS 18599-7. Die fachtechnische Anlagenplanung und -bemessung kann dadurch nicht beeinflusst oder ersetzt werden.

Dimensionierungszuschläge aus Gründen der Reservevorhaltung oder Redundanz bleiben unberücksichtigt.

8.2Dimensionierungsgrößen für den Außenluft- und Abluftzustand

Die extremen Außenluftzustände für die überschlägige Dimensionierung sind Tabelle 10 zu entnehmen. Tabelle 11 führt die Abluftzustände auf, die dem Kennwertverfahren zugrunde lagen.

Tabelle 10 — Bemessungsgrößen für den Außenluftzustand

| Jahreszeit | Symbol | Einheit | Bemessungsgröße |
| --- | --- | --- | --- |
| Winter |  | °C | −12,0 |
|  | x | kg/kg | 0,001 |
|  | h | kJ/kg | −9,6 |
| Sommer |  | °C | 32,0 |
|  | x | kg/kg | 0,012 |
|  | h | kJ/kg | 63,0 |

Tabelle 11 — Bemessungsgrößen für den Zonenabluftzustand

| Jahreszeit | Feuchteanforderung | Symbol | Einheit | Bemessungsgröße |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Winter | Keine Feuchteanforderungen |  | °C | 22,0 |
|  |  | x | kg/kg | 0,001 |
|  |  | h | kJ/kg | 24,8 |
|  | Feuchteanforderungen mit Toleranz |  | °C | 22,0 |
|  |  | x | kg/kg | 0,006 |
|  |  | h | kJ/kg | 37,5 |
|  | Feuchteanforderungen ohne Toleranz |  | °C | 22,0 |
|  |  | x | kg/kg | 0,008 |
|  |  | h | kJ/kg | 42,6 |
| Sommer | Keine Feuchteanforderungen |  | °C | 26,0 |
|  |  | x | kg/kg | 0,012 |
|  |  | h | kJ/kg | 56,9 |
|  | Feuchteanforderungen mit Toleranz |  | °C | 26,0 |
|  |  | x | kg/kg | 0,011 |
|  |  | h | kJ/kg | 54,3 |
|  | Feuchteanforderungen ohne Toleranz |  | °C | 26,0 |
|  |  | x | kg/kg | 0,008 |
|  |  | h | kJ/kg | 46,7 |
| Sommer, bei indirekter Verdunstungskühlung | Keine Feuchteanforderungen |  | °C | 20,3 |
|  |  | x | kg/kg | 0,014 |
|  |  | h | kJ/kg | 56,9 |
|  | Feuchteanforderungen mit Toleranz |  | °C | 19,7 |
|  |  | x | kg/kg | 0,014 |
|  |  | h | kJ/kg | 54,3 |
|  | Feuchteanforderungen ohne Toleranz |  | °C | 17,1 |
|  |  | x | kg/kg | 0,012 |
|  |  | h | kJ/kg | 46,7 |

In Tabelle 10 und Tabelle 11 ist

die Lufttemperatur, in °C;

h die Enthalpie, in kJ/kg;

x der Wasserdampfgehalt (absolute Luftfeuchte), in kg/kg.

Die Zeile „Sommer, bei indirekter Verdunstungskühlung“ in Tabelle 11 berücksichtigt die Zustandsänderung durch den abluftseitigen Verdunstungsbefeuchter.

8.3Ermittlung der Zuluftenthalpie

8.3.1Allgemeines

Sättigungsdruck

Für die Berechnung der Zustandsgrößen feuchter Luft im Sommerfall kann näherungsweise die Dampfdruckkurve nach Gleichung (50) verwendet werden.

– in Pa:

Die Zuluftenthalpien ergeben sich aus der Zulufttemperatur im Winter- und Sommerfall  und  sowie den Feuchteanforderungen an das gewählte System.

8.3.2Zuluftenthalpien für Anlagen ohne Feuchteanforderungen

a)Auslegungsfall Winter in kJ/kg:

b)Auslegungsfall Sommer in kJ/kg:

Für  gilt:

und für  gilt:

mit

8.3.3Zuluftenthalpien für Anlagen bei Feuchteanforderungen mit Toleranzbereich

a)Auslegungsfall Winter in kJ/kg:

b)Auslegungsfall Sommer in kJ/kg:

Für  gilt:

und für  gilt:

mit

8.3.4Zuluftenthalpien für Anlagen bei Feuchteanforderungen ohne Toleranzbereich

a)Auslegungsfall Winter in kJ/kg:

b)Auslegungsfall Sommer in kJ/kg:

Für  gilt:

und für  gilt:

mit

Dabei ist

die Lufttemperatur, in °C;

p der Wasserdampf-Sättigungsdruck, in Pa;

h die Enthalpie, in kJ/kg;

x der Wasserdampfgehalt (absolute Luftfeuchte), in kg/kg.

8.4Maximale Heizleistung

Zur Ermittlung der maximalen Heizleistung ist zunächst die Leistungsminderung durch die Wärmerückgewinnung (WRG) zu bestimmen.

Zur Berücksichtigung des Vereisungsschutzes ist der Wärmerückgewinnungsgrad  auf maximal 60 % zu begrenzen.

Dabei gilt:

–Anlagen ohne WRG

–WRG mit rein sensibler Wärmerückgewinnung

–WRG mit Wärme- und Feuchterückgewinnung

Bei Dampfbefeuchtung errechnet sich h ebenfalls nach Gleichung (68). Bei Einsatz von Verdunstungsbefeuchtern ist Gleichung (69) anzuwenden:

Die maximale Heizleistung ergibt sich:

–für Anlagen ohne Dampfbefeuchtung

–für Anlagen mit Dampfbefeuchtung

Dabei ist

die Lufttemperatur, in °C;

P die maximale Heizleistung für die thermische Luftaufbereitung, in W;

Wärmerückgewinnungsgrad;

der Auslegungsvolumenstrom, in m/h;

die Dichte der Luft, in kg/m;

c die spezifische Wärmekapazität der Luft, in kJ/(kg · K);

h die Enthalpie, in kJ/kg;

h die Enthalpiedifferenz durch Wärmerückgewinnung, in kJ/kg.

Ergeben Gleichung (70) bis Gleichung (71) P < 0, dann gilt P = 0.

Für sorptionsgestützte RLT-Anlagen ist zusätzlich 8.7 zu beachten.

8.5Maximale Kühlleistung

Zur Ermittlung der maximalen Kühlleistung ist zunächst die Leistungsminderung durch die Wäremrückgewinnung (WRG) zu bestimmen. Bei Anlagen mit indirekter Verdunstungskühlung sind die Abluftzustände „Sommer, bei indirekter Verdunstungskühlung“ nach Tabelle 11 anzusetzen. Dabei gilt:

–Anlagen ohne WRG oder rein sensible Wärmerückgewinnung

–WRG mit rein sensibler Wärmerückgewinnung

–WRG mit Wärme- und Feuchterückgewinnung

Maximale Kühlleistung für alle Anlagen errechnet sich nach:

Dabei ist

die Lufttemperatur, in °C;

P die maximale Kühlleistung für die thermische Luftaufbereitung, in W;

der Wärmerückgewinnungsgrad;

der Auslegungsvolumenstrom, in m/h;

die Dichte der Luft, in kg/m;

c die spezifische Wärmekapazität der Luft, in kJ/(kg · K);

h die Enthalpie, in kJ/kg;

h die Enthalpiedifferenz durch Wärmerückgewinnung, in kJ/kg.

Für sorptionsgestützte RLT-Anlagen gilt 8.7.

8.6Maximale Dampfleistung

Zur Ermittlung der maximalen Dampfleistung ist zunächst die Leistungsminderung durch die Wärmerückgewinnung (WRG) zu bestimmen. Dabei gilt:

–Anlagen ohne WRG oder rein sensible Wärmerückgewinnung

–WRG mit Wärme- und Feuchterückgewinnung

Die maximale Dampfleistung für alle Anlagen mit Dampfbefeuchter errechnet sich nach:

Dabei ist

P die maximale Dampfleistung, in W;

der Wärmerückgewinnungsgrad;

der Auslegungsvolumenstrom, in m/h;

die Dichte der Luft, in kg/m;

h die Enthalpie, in kJ/kg;

h die Enthalpiedifferenz durch Wärmerückgewinnung, in kJ/kg;

x der Wasserdampfgehalt (absolute Luftfeuchte), in kg/kg.

8.7Auslegungsleistungen bei sorptionsgestützten RLT-Anlagen

Bei sorptionsgestützten RLT-Anlagen ergibt sich die Auslegungsleistung Sommer durch Multiplikation des Auslegungsvolumenstroms mit der spezifischen Leistung nach Tabelle 12.

Dabei ist

P die maximale Heizleistung für die thermische Luftaufbereitung, in W;

P die maximale Kühlerleistung, in W;

der Auslegungs-Zuluftvolumenstrom, in m/h;

die maximale spezifische Erhitzerleistung nach Tabelle 12, in W/(m/h);

die maximale spezifische Kühlerleistung nach Tabelle 12, in W/(m/h);

Der Heizleistungsbedarf einer sorptionsgestützten RLT-Anlage ist als Maximum aus dem Ergebnis der Winterfall- und Sommerfallberechnung zu bestimmen. Die Berechnung des Winterfalls erfolgt nach 8.4 unter Berücksichtigung der Festlegungen in 7.6.3.

Tabelle 12 — Spezifische Komponentenleistungen sorptionsgestützter RLT-Anlagen — Sommerfall

| Feuchteanforderungen |  | Maximale Auslegungsleistung Sommerfall |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/(m/h) |  |
|  | °C | Kühler | Erhitzer |
| keine oder mit Toleranzbereich | 14 | 2,9 | 8,6 |
|  | 18 | 0,5 | 8,6 |
|  | 20 | — | 7,6 |
|  | 22 | — | 5,0 |
| ohne Toleranzbereich | 14 | 3,6 | 8,6 |
|  | 18 | 2,2 | 8,6 |
|  | 20 | 1,5 | 8,6 |
|  | 22 | — | 8,3 |

Anhang A (normativ)Energiekennwerte für die thermische Luftaufbereitung

In Tabelle A.1 werden die spezifischen Energiekennwerte für das Gesamtjahr, in Tabelle A.2 bis Tabelle A.13 die spezifischen Energiekennwerte für die Monate Januar bis Dezember aufgeführt.

Tabelle A.1 — Spezifische Energiekennwerte Gesamtjahr

| Varianten-Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Wärmerückgewinnungsgrad |  |  |  | Energiekennwerte für |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 18 °C; t = 12 h; d = 365 d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gesamtjahr |  |  |  |  |  |  |
|  | keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | Verdunstung nicht regelbar | Verdunstung regelbar | Dampfbefeuchter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45 % | 60 % | 75 % | 85 % | Wärme |  |  | Dampf | Kälte |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q | g | g | q | q | g | g |
| 1 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 10291 | 924 | 1150 | 0 | 2358 | 855 | 389 |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 3096 | 559 | 947 | 0 | 2322 | 855 | 389 |
| 3 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 1148 | 274 | 783 | 0 | 2309 | 856 | 389 |
| 4 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 40 | 9 | 443 | 0 | 2303 | 855 | 392 |
| 5 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 107 | 0 | 2309 | 855 | 392 |
| 6 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 14753 | 1008 | 1256 | 0 | 3077 | 757 | 223 |
| 7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 8855 | 808 | 1117 | 0 | 3042 | 757 | 223 |
| 8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 7777 | 782 | 1012 | 0 | 3032 | 757 | 223 |
| 9 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 7403 | 782 | 904 | 0 | 3024 | 757 | 223 |
| 10 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 7363 | 782 | 876 | 0 | 3023 | 757 | 223 |
| 11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 7892 | 808 | 1117 | 0 | 2951 | 681 | 223 |
| 12 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 7372 | 782 | 1012 | 0 | 2915 | 655 | 223 |
| 13 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 7361 | 782 | 904 | 0 | 2877 | 630 | 223 |
| 14 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 7360 | 782 | 876 | 0 | 2860 | 613 | 223 |
| 15 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 14061 | 978 | 1246 | 0 | 2431 | 786 | 233 |
| 16 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 6725 | 695 | 1096 | 0 | 2397 | 786 | 233 |
| 17 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 4614 | 581 | 974 | 0 | 2386 | 786 | 233 |
| 18 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 2783 | 467 | 806 | 0 | 2375 | 787 | 233 |
| 19 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 1715 | 350 | 700 | 0 | 2368 | 788 | 233 |
| 20 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 5077 | 655 | 1086 | 0 | 2306 | 709 | 233 |
| 21 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 2494 | 471 | 940 | 0 | 2264 | 685 | 233 |
| 22 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 463 | 114 | 682 | 0 | 2226 | 660 | 236 |
| 23 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 50 | 13 | 335 | 0 | 2218 | 642 | 239 |
| 24 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 10129 | 912 | 1233 | 3992 | 2488 | 882 | 246 |
| 25 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 2952 | 537 | 1046 | 3992 | 2454 | 884 | 246 |
| 26 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 1028 | 227 | 882 | 3992 | 2443 | 886 | 246 |
| 27 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 60 | 15 | 509 | 3992 | 2434 | 886 | 248 |
| 28 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 48 | 0 | 174 | 3992 | 2442 | 886 | 249 |
| 29 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 3045 | 543 | 1049 | 2321 | 2364 | 831 | 246 |
| 30 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 1131 | 250 | 887 | 1811 | 2321 | 814 | 246 |
| 31 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 77 | 19 | 540 | 1477 | 2281 | 796 | 248 |
| 32 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 48 | 0 | 207 | 1462 | 2268 | 785 | 248 |
| 33 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 20951 | 1481 | 1481 | 0 | 6434 | 0 | 0 |
| 34 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 14182 | 1481 | 1482 | 0 | 6400 | 0 | 0 |
| 35 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 12161 | 1481 | 1481 | 0 | 6388 | 0 | 0 |
| 36 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 10366 | 1481 | 1481 | 0 | 6376 | 0 | 0 |
| 37 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 9326 | 1482 | 1481 | 0 | 6377 | 0 | 0 |
| 38 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 11078 | 1481 | 1481 | 0 | 5834 | 0 | 0 |
| 39 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 8663 | 1481 | 1481 | 0 | 5637 | 0 | 0 |
| 40 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 7820 | 1481 | 1481 | 0 | 5443 | 0 | 0 |
| 41 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 7.817 | 1.482 | 1481 | 0 | 5338 | 0 | 0 |
| 42 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 20354 | 1378 | 1446 | 0 | 5840 | 103 | 36 |
| 43 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 13050 | 1292 | 1416 | 0 | 5805 | 103 | 36 |
| 44 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 10677 | 1233 | 1391 | 0 | 5793 | 103 | 36 |
| 45 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 8382 | 1145 | 1349 | 0 | 5781 | 103 | 36 |
| 46 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 6914 | 1065 | 1309 | 0 | 5774 | 104 | 36 |
| 47 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 9403 | 1204 | 1386 | 0 | 5238 | 103 | 36 |
| 48 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 5947 | 1015 | 1320 | 0 | 5038 | 104 | 36 |
| 49 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 3040 | 627 | 1125 | 0 | 4843 | 108 | 38 |
| 50 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 2144 | 407 | 761 | 0 | 4739 | 103 | 45 |
| 51 |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 11742 | 1268 | 1390 | 8911 | 6133 | 211 | 92 |
| 52 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 4843 | 929 | 1269 | 8911 | 6098 | 211 | 92 |
| 53 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 2976 | 611 | 1131 | 8911 | 6086 | 212 | 92 |
| 54 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 2143 | 407 | 757 | 8911 | 6076 | 211 | 94 |
| 55 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 2136 | 405 | 446 | 8911 | 6088 | 210 | 94 |
| 56 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 5026 | 947 | 1277 | 5372 | 5529 | 211 | 92 |
| 57 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 3160 | 653 | 1152 | 4375 | 5330 | 212 | 92 |
| 58 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 2163 | 411 | 827 | 3810 | 5131 | 211 | 94 |
| 59 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 2136 | 405 | 501 | 3788 | 5014 | 211 | 95 |

Tabelle A.2 — Spezifische Energiekennwerte Monat Januar

| Varianten-Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Wärmerückgewinnungsgrad |  |  |  | Energiekennwerte für |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 18 °C; t = 12 h; d = 31 d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Januar |  |  |  |  |  |  |
|  | keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | Verdunstung nicht regelbar | Verdunstung regelbar | Dampfbefeuchter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45 % | 60 % | 75 % | 85 % | Wärme |  |  | Dampf | Kälte |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q | g | g | q | q | g | g |
| 1 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1884 | 124 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 678 | 104 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 299 | 68 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 20 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 2596 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 1538 | 121 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 1278 | 119 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 1165 | 119 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 1136 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 1291 | 121 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 1143 | 119 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 1133 | 119 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 1133 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 2579 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 1373 | 115 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 979 | 102 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 612 | 91 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 386 | 72 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 1062 | 111 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 568 | 94 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 128 | 31 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 1845 | 125 | 125 | 734 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 639 | 104 | 125 | 734 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 261 | 61 | 119 | 734 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 9 | 2 | 81 | 734 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 19 | 734 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 658 | 104 | 125 | 404 | 0 | 0 | 0 |
| 30 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 285 | 65 | 119 | 296 | 0 | 0 | 0 |
| 31 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 16 | 4 | 87 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 0 | 0 | 27 | 203 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 3187 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 1992 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 1604 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 1243 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 1019 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 1426 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 914 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 668 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 664 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 3187 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 1979 | 124 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 1578 | 122 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 1180 | 118 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 917 | 111 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 1396 | 122 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 800 | 108 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 239 | 56 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 7 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 1810 | 125 | 126 | 1377 | 0 | 0 | 0 |
| 52 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 605 | 102 | 125 | 1377 | 0 | 0 | 0 |
| 53 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 234 | 55 | 117 | 1377 | 0 | 0 | 0 |
| 54 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 6 | 1 | 74 | 1377 | 0 | 0 | 0 |
| 55 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 13 | 1377 | 0 | 0 | 0 |
| 56 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 640 | 103 | 125 | 758 | 0 | 0 | 0 |
| 57 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 274 | 63 | 119 | 563 | 0 | 0 | 0 |
| 58 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 16 | 4 | 85 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| 59 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 0 | 0 | 26 | 410 | 0 | 0 | 0 |

Tabelle A.3 — Spezifische Energiekennwerte Monat Februar

| Varianten-Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Wärmerückgewinnungsgrad |  |  |  | Energiekennwerte für |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 18 °C; t = 12 h; d = 28 d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Februar |  |  |  |  |  |  |
|  | keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | Verdunstung nicht regelbar | Verdunstung regelbar | Dampfbefeuchter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45 % | 60 % | 75 % | 85 % | Wärme |  |  | Dampf | Kälte |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q | g | g | q | q | g | g |
| 1 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1592 | 111 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 557 | 97 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 227 | 55 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 6 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 2200 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 1254 | 108 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 1069 | 106 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 1009 | 106 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 1005 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 1082 | 108 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 1006 | 106 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 1005 | 106 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 1005 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 2173 | 112 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 1135 | 104 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 797 | 98 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 475 | 83 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 272 | 57 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 875 | 102 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 454 | 87 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 73 | 18 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 1558 | 111 | 113 | 615 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 524 | 97 | 111 | 615 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 195 | 48 | 107 | 615 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 1 | 0 | 69 | 615 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 14 | 615 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 540 | 97 | 111 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| 30 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 215 | 52 | 107 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 31 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4 | 1 | 74 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 0 | 0 | 20 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 2725 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 1692 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 1363 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 1042 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 843 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 1207 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 754 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 600 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 600 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 2725 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 1683 | 113 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 1336 | 110 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 990 | 105 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 764 | 102 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 1175 | 110 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 660 | 100 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 171 | 42 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 1527 | 111 | 113 | 1198 | 0 | 0 | 0 |
| 52 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 495 | 95 | 111 | 1198 | 0 | 0 | 0 |
| 53 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 168 | 42 | 106 | 1198 | 0 | 0 | 0 |
| 54 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 1 | 0 | 62 | 1198 | 0 | 0 | 0 |
| 55 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 8 | 1198 | 0 | 0 | 0 |
| 56 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 525 | 96 | 112 | 666 | 0 | 0 | 0 |
| 57 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 204 | 50 | 107 | 497 | 0 | 0 | 0 |
| 58 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4 | 1 | 73 | 386 | 0 | 0 | 0 |
| 59 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 0 | 0 | 19 | 382 | 0 | 0 | 0 |

Tabelle A.4 — Spezifische Energiekennwerte Monat März

| Varianten-Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Wärmerückgewinnungsgrad |  |  |  | Energiekennwerte für |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 18 °C; t = 12 h; d = 31 d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | März |  |  |  |  |  |  |
|  | keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | Verdunstung nicht regelbar | Verdunstung regelbar | Dampfbefeuchter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45 % | 60 % | 75 % | 85 % | Wärme |  |  | Dampf | Kälte |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q | g | g | q | q | g | g |
| 1 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1327 | 118 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 396 | 83 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 120 | 30 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 7 | 2 |
| 6 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1978 | 124 | 125 | 0 | 59 | 2 | 0 |
| 7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 1227 | 115 | 124 | 0 | 59 | 2 | 0 |
| 8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 1102 | 111 | 121 | 0 | 60 | 2 | 0 |
| 9 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 1052 | 111 | 114 | 0 | 62 | 2 | 0 |
| 10 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 1050 | 111 | 111 | 0 | 64 | 2 | 0 |
| 11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 1100 | 115 | 124 | 0 | 60 | 2 | 0 |
| 12 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 1050 | 111 | 121 | 0 | 63 | 2 | 0 |
| 13 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 1050 | 111 | 114 | 0 | 65 | 2 | 0 |
| 14 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 1050 | 111 | 111 | 0 | 67 | 2 | 0 |
| 15 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 1920 | 123 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 973 | 104 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 675 | 88 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 416 | 70 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 264 | 51 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 707 | 99 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 329 | 68 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 38 | 9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 3 | 2 |
| 24 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 1293 | 117 | 124 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 366 | 80 | 117 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 96 | 24 | 106 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 52 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 5 | 630 | 9 | 8 | 2 |
| 29 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 381 | 82 | 118 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 30 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 110 | 27 | 107 | 284 | 0 | 0 | 0 |
| 31 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 57 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 0 | 0 | 10 | 245 | 9 | 8 | 2 |
| 33 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 2529 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 1590 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 1305 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 1052 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 903 | 126 | 126 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 38 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 1101 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 747 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 664 | 126 | 126 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 42 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 2527 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 1572 | 124 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 1254 | 120 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 937 | 109 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 731 | 98 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 1032 | 118 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 539 | 94 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 108 | 27 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 0 | 0 | 51 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| 51 |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 1260 | 117 | 124 | 1273 | 0 | 0 | 0 |
| 52 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 337 | 75 | 117 | 1273 | 0 | 0 | 0 |
| 53 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 76 | 19 | 103 | 1273 | 0 | 0 | 0 |
| 54 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 44 | 1273 | 0 | 0 | 0 |
| 55 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 2 | 1273 | 10 | 9 | 3 |
| 56 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 365 | 80 | 117 | 740 | 0 | 0 | 0 |
| 57 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 102 | 25 | 106 | 586 | 0 | 0 | 0 |
| 58 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 56 | 522 | 0 | 0 | 0 |
| 59 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 0 | 0 | 10 | 521 | 10 | 9 | 3 |

Tabelle A.5 — Spezifische Energiekennwerte Monat April

| Varianten-Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Wärmerückgewinnungsgrad |  |  |  | Energiekennwerte für |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 18 °C; t = 12 h; d = 30 d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | April |  |  |  |  |  |  |
|  | keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | Verdunstung nicht regelbar | Verdunstung regelbar | Dampfbefeuchter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45 % | 60 % | 75 % | 85 % | Wärme |  |  | Dampf | Kälte |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q | g | g | q | q | g | g |
| 1 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 668 | 84 | 110 | 0 | 48 | 38 | 11 |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 142 | 32 | 86 | 0 | 48 | 38 | 11 |
| 3 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 32 | 8 | 63 | 0 | 48 | 38 | 11 |
| 4 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | 37 | 12 |
| 5 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 38 | 12 |
| 6 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1304 | 109 | 116 | 0 | 227 | 12 | 6 |
| 7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 929 | 95 | 109 | 0 | 227 | 12 | 6 |
| 8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 887 | 93 | 103 | 0 | 227 | 12 | 6 |
| 9 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 883 | 93 | 95 | 0 | 228 | 12 | 6 |
| 10 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 883 | 93 | 93 | 0 | 229 | 13 | 6 |
| 11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 893 | 95 | 109 | 0 | 227 | 12 | 6 |
| 12 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 883 | 93 | 103 | 0 | 228 | 12 | 6 |
| 13 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 883 | 93 | 95 | 0 | 230 | 12 | 6 |
| 14 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 883 | 93 | 93 | 0 | 231 | 13 | 6 |
| 15 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 1109 | 100 | 114 | 0 | 32 | 21 | 8 |
| 16 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 521 | 69 | 105 | 0 | 32 | 21 | 8 |
| 17 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 357 | 57 | 94 | 0 | 32 | 21 | 8 |
| 18 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 219 | 44 | 78 | 0 | 32 | 21 | 8 |
| 19 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 140 | 31 | 68 | 0 | 32 | 21 | 8 |
| 20 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 333 | 57 | 101 | 0 | 32 | 21 | 8 |
| 21 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 131 | 31 | 83 | 0 | 32 | 21 | 8 |
| 22 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 5 | 1 | 48 | 0 | 34 | 21 | 8 |
| 23 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | 21 | 9 |
| 24 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 645 | 82 | 109 | 483 | 51 | 39 | 12 |
| 25 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 127 | 30 | 83 | 483 | 51 | 39 | 12 |
| 26 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 24 | 6 | 59 | 483 | 51 | 39 | 12 |
| 27 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 20 | 483 | 52 | 39 | 12 |
| 28 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 1 | 483 | 53 | 39 | 12 |
| 29 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 134 | 31 | 85 | 317 | 51 | 39 | 12 |
| 30 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 28 | 7 | 62 | 283 | 51 | 39 | 12 |
| 31 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 23 | 274 | 52 | 39 | 12 |
| 32 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 0 | 0 | 3 | 274 | 52 | 40 | 12 |
| 33 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1684 | 122 | 122 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 34 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 1132 | 122 | 122 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 35 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 976 | 122 | 122 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 36 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 842 | 122 | 122 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 37 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 766 | 122 | 122 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 38 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 813 | 122 | 122 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 39 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 658 | 122 | 122 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 40 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 642 | 122 | 122 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 41 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 642 | 122 | 122 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| 42 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 1634 | 113 | 121 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| 43 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 1025 | 105 | 119 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| 44 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 825 | 99 | 117 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| 45 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 633 | 88 | 114 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| 46 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 509 | 79 | 111 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| 47 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 588 | 86 | 115 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| 48 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 269 | 55 | 105 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| 49 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 43 | 10 | 73 | 0 | 8 | 9 | 1 |
| 50 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 11 | 2 | 26 | 0 | 14 | 9 | 2 |
| 51 |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 622 | 80 | 109 | 1066 | 61 | 41 | 13 |
| 52 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 124 | 29 | 81 | 1066 | 61 | 41 | 13 |
| 53 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 29 | 6 | 56 | 1066 | 61 | 41 | 13 |
| 54 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 11 | 2 | 18 | 1066 | 62 | 41 | 13 |
| 55 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 11 | 2 | 3 | 1066 | 63 | 41 | 14 |
| 56 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 137 | 31 | 83 | 730 | 61 | 41 | 13 |
| 57 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 36 | 8 | 61 | 666 | 61 | 41 | 13 |
| 58 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 11 | 2 | 24 | 651 | 62 | 41 | 13 |
| 59 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 11 | 2 | 4 | 650 | 63 | 41 | 14 |

Tabelle A.6 — Spezifische Energiekennwerte Monat Mai

| Varianten-Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Wärmerückgewinnungsgrad |  |  |  | Energiekennwerte für |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 18 °C; t = 12 h; d = 31 d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mai |  |  |  |  |  |  |
|  | keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | Verdunstung nicht regelbar | Verdunstung regelbar | Dampfbefeuchter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45 % | 60 % | 75 % | 85 % | Wärme |  |  | Dampf | Kälte |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q | g | g | q | q | g | g |
| 1 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 272 | 49 | 83 | 0 | 253 | 104 | 42 |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 24 | 6 | 53 | 0 | 251 | 104 | 42 |
| 3 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 1 | 0 | 30 | 0 | 250 | 104 | 42 |
| 4 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 249 | 104 | 42 |
| 5 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 104 | 43 |
| 6 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 578 | 72 | 94 | 0 | 422 | 80 | 32 |
| 7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 417 | 46 | 77 | 0 | 420 | 80 | 32 |
| 8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 405 | 43 | 64 | 0 | 419 | 80 | 32 |
| 9 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 405 | 43 | 50 | 0 | 418 | 80 | 32 |
| 10 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 405 | 43 | 47 | 0 | 418 | 80 | 32 |
| 11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 417 | 46 | 77 | 0 | 419 | 74 | 32 |
| 12 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 405 | 43 | 64 | 0 | 418 | 72 | 32 |
| 13 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 405 | 43 | 50 | 0 | 418 | 70 | 32 |
| 14 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 405 | 43 | 47 | 0 | 417 | 69 | 32 |
| 15 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 394 | 63 | 90 | 0 | 238 | 89 | 35 |
| 16 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 100 | 21 | 71 | 0 | 236 | 89 | 35 |
| 17 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 49 | 11 | 55 | 0 | 235 | 89 | 35 |
| 18 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 28 | 7 | 34 | 0 | 234 | 89 | 35 |
| 19 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 17 | 4 | 25 | 0 | 234 | 89 | 35 |
| 20 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 52 | 12 | 68 | 0 | 235 | 83 | 35 |
| 21 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 8 | 2 | 45 | 0 | 234 | 81 | 35 |
| 22 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 2 | 0 | 15 | 0 | 234 | 79 | 35 |
| 23 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 2 | 1 | 5 | 0 | 234 | 77 | 36 |
| 24 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 269 | 46 | 85 | 147 | 260 | 110 | 40 |
| 25 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 24 | 3 | 55 | 147 | 258 | 110 | 40 |
| 26 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 4 | 1 | 33 | 147 | 258 | 110 | 40 |
| 27 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 2 | 0 | 10 | 147 | 257 | 110 | 40 |
| 28 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 2 | 0 | 4 | 147 | 257 | 110 | 40 |
| 29 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 25 | 4 | 56 | 124 | 258 | 109 | 40 |
| 30 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 4 | 1 | 33 | 121 | 257 | 109 | 40 |
| 31 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 2 | 0 | 11 | 121 | 256 | 108 | 40 |
| 32 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 2 | 0 | 4 | 121 | 256 | 108 | 40 |
| 33 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 972 | 126 | 126 | 0 | 632 | 0 | 0 |
| 34 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 742 | 126 | 126 | 0 | 630 | 0 | 0 |
| 35 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 704 | 126 | 126 | 0 | 629 | 0 | 0 |
| 36 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 684 | 126 | 126 | 0 | 628 | 0 | 0 |
| 37 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 675 | 126 | 126 | 0 | 628 | 0 | 0 |
| 38 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 671 | 126 | 126 | 0 | 590 | 0 | 0 |
| 39 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 576 | 0 | 0 |
| 40 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 563 | 0 | 0 |
| 41 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 664 | 126 | 126 | 0 | 554 | 0 | 0 |
| 42 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 859 | 106 | 119 | 0 | 519 | 20 | 7 |
| 43 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 550 | 94 | 114 | 0 | 517 | 20 | 7 |
| 44 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 453 | 84 | 110 | 0 | 516 | 20 | 7 |
| 45 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 369 | 71 | 104 | 0 | 515 | 20 | 7 |
| 46 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 325 | 63 | 98 | 0 | 515 | 20 | 7 |
| 47 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 362 | 75 | 107 | 0 | 477 | 20 | 7 |
| 48 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 229 | 45 | 97 | 0 | 463 | 20 | 7 |
| 49 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 191 | 36 | 64 | 0 | 450 | 20 | 7 |
| 50 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 191 | 36 | 40 | 0 | 441 | 20 | 8 |
| 51 |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 431 | 79 | 103 | 510 | 602 | 46 | 23 |
| 52 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 209 | 41 | 80 | 510 | 600 | 46 | 23 |
| 53 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 191 | 36 | 60 | 510 | 599 | 46 | 23 |
| 54 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 191 | 36 | 40 | 510 | 598 | 46 | 23 |
| 55 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 191 | 36 | 36 | 510 | 598 | 47 | 23 |
| 56 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 211 | 41 | 81 | 410 | 559 | 46 | 23 |
| 57 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 191 | 36 | 62 | 401 | 545 | 46 | 23 |
| 58 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 191 | 36 | 42 | 401 | 531 | 46 | 23 |
| 59 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 191 | 36 | 36 | 401 | 522 | 47 | 23 |

Tabelle A.7 — Spezifische Energiekennwerte Monat Juni

| Varianten-Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Wärmerückgewinnungsgrad |  |  |  | Energiekennwerte für |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 18 °C; t = 12 h; d = 30 d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  |  |  |
|  | keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | Verdunstung nicht regelbar | Verdunstung regelbar | Dampfbefeuchter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45 % | 60 % | 75 % | 85 % | Wärme |  |  | Dampf | Kälte |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q | g | g | q | q | g | g |
| 1 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 130 | 28 | 56 | 0 | 462 | 137 | 70 |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 4 | 1 | 31 | 0 | 462 | 137 | 70 |
| 3 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 461 | 137 | 70 |
| 4 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 461 | 137 | 70 |
| 5 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 138 | 70 |
| 6 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 222 | 36 | 68 | 0 | 540 | 128 | 54 |
| 7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 122 | 14 | 47 | 0 | 539 | 128 | 54 |
| 8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 120 | 13 | 34 | 0 | 539 | 128 | 54 |
| 9 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 120 | 13 | 24 | 0 | 539 | 128 | 54 |
| 10 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 120 | 13 | 23 | 0 | 539 | 128 | 54 |
| 11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 122 | 14 | 47 | 0 | 535 | 118 | 54 |
| 12 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 120 | 13 | 34 | 0 | 533 | 115 | 54 |
| 13 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 120 | 13 | 24 | 0 | 531 | 111 | 54 |
| 14 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 120 | 13 | 23 | 0 | 530 | 109 | 54 |
| 15 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 145 | 31 | 66 | 0 | 462 | 133 | 55 |
| 16 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 12 | 3 | 44 | 0 | 462 | 133 | 55 |
| 17 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 5 | 1 | 29 | 0 | 462 | 133 | 55 |
| 18 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 5 | 1 | 16 | 0 | 462 | 133 | 55 |
| 19 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 5 | 1 | 13 | 0 | 462 | 133 | 56 |
| 20 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 10 | 2 | 43 | 0 | 457 | 123 | 55 |
| 21 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 5 | 1 | 26 | 0 | 456 | 120 | 55 |
| 22 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 5 | 1 | 13 | 0 | 454 | 117 | 55 |
| 23 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 5 | 1 | 11 | 0 | 453 | 114 | 56 |
| 24 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 134 | 24 | 64 | 23 | 475 | 146 | 58 |
| 25 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 8 | 2 | 41 | 23 | 474 | 146 | 58 |
| 26 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 5 | 1 | 25 | 23 | 474 | 146 | 58 |
| 27 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 5 | 1 | 12 | 23 | 474 | 146 | 58 |
| 28 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 5 | 0 | 11 | 23 | 474 | 146 | 58 |
| 29 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 8 | 2 | 41 | 21 | 470 | 141 | 58 |
| 30 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 5 | 1 | 25 | 21 | 468 | 139 | 58 |
| 31 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5 | 1 | 12 | 21 | 466 | 137 | 58 |
| 32 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 5 | 0 | 11 | 21 | 465 | 136 | 58 |
| 33 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 705 | 122 | 122 | 0 | 1141 | 0 | 0 |
| 34 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 647 | 122 | 122 | 0 | 1141 | 0 | 0 |
| 35 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 643 | 122 | 122 | 0 | 1141 | 0 | 0 |
| 36 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 642 | 122 | 122 | 0 | 1141 | 0 | 0 |
| 37 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 642 | 122 | 122 | 0 | 1141 | 0 | 0 |
| 38 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 642 | 122 | 122 | 0 | 1070 | 0 | 0 |
| 39 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 642 | 122 | 122 | 0 | 1046 | 0 | 0 |
| 40 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 642 | 122 | 122 | 0 | 1022 | 0 | 0 |
| 41 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 642 | 122 | 122 | 0 | 1007 | 0 | 0 |
| 42 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 596 | 103 | 110 | 0 | 1032 | 19 | 11 |
| 43 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 467 | 91 | 108 | 0 | 1032 | 19 | 11 |
| 44 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 433 | 85 | 105 | 0 | 1032 | 19 | 11 |
| 45 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 407 | 79 | 100 | 0 | 1032 | 19 | 11 |
| 46 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 396 | 76 | 95 | 0 | 1032 | 19 | 12 |
| 47 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 414 | 80 | 103 | 0 | 960 | 19 | 11 |
| 48 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 382 | 73 | 94 | 0 | 936 | 19 | 11 |
| 49 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 378 | 72 | 79 | 0 | 913 | 19 | 11 |
| 50 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 378 | 72 | 72 | 0 | 897 | 19 | 12 |
| 51 |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 469 | 91 | 102 | 190 | 1095 | 31 | 20 |
| 52 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 380 | 72 | 91 | 190 | 1095 | 31 | 20 |
| 53 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 378 | 72 | 81 | 190 | 1095 | 31 | 20 |
| 54 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 378 | 72 | 73 | 190 | 1095 | 31 | 20 |
| 55 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 378 | 72 | 72 | 190 | 1095 | 31 | 20 |
| 56 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 381 | 72 | 91 | 159 | 1023 | 31 | 20 |
| 57 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 378 | 72 | 82 | 158 | 1000 | 31 | 20 |
| 58 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 378 | 72 | 73 | 158 | 976 | 31 | 20 |
| 59 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 378 | 72 | 72 | 158 | 960 | 31 | 20 |

Tabelle A.8 — Spezifische Energiekennwerte Monat Juli

| Varianten-Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Wärmerückgewinnungsgrad |  |  |  | Energiekennwerte für |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 18 °C; t = 12 h; d = 31 d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  |  |  |
|  | keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | Verdunstung nicht regelbar | Verdunstung regelbar | Dampfbefeuchter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45 % | 60 % | 75 % | 85 % | Wärme |  |  | Dampf | Kälte |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q | g | g | q | q | g | g |
| 1 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 29 | 7 | 40 | 0 | 739 | 197 | 120 |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 724 | 197 | 120 |
| 3 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 719 | 197 | 120 |
| 4 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 197 | 120 |
| 5 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 198 | 120 |
| 6 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 72 | 14 | 74 | 0 | 808 | 183 | 52 |
| 7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 43 | 7 | 52 | 0 | 793 | 183 | 52 |
| 8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 43 | 7 | 44 | 0 | 788 | 183 | 52 |
| 9 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 43 | 7 | 41 | 0 | 784 | 183 | 52 |
| 10 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 43 | 7 | 41 | 0 | 780 | 183 | 52 |
| 11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 43 | 7 | 52 | 0 | 740 | 158 | 52 |
| 12 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 43 | 7 | 44 | 0 | 718 | 150 | 52 |
| 13 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 43 | 7 | 41 | 0 | 695 | 142 | 52 |
| 14 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 43 | 7 | 41 | 0 | 680 | 137 | 52 |
| 15 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 46 | 11 | 72 | 0 | 782 | 186 | 54 |
| 16 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 17 | 4 | 49 | 0 | 768 | 186 | 54 |
| 17 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 17 | 4 | 41 | 0 | 763 | 186 | 54 |
| 18 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 17 | 4 | 38 | 0 | 758 | 186 | 54 |
| 19 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 17 | 4 | 38 | 0 | 755 | 186 | 54 |
| 20 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 17 | 4 | 49 | 0 | 715 | 161 | 54 |
| 21 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 17 | 4 | 41 | 0 | 692 | 153 | 54 |
| 22 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 17 | 4 | 38 | 0 | 669 | 145 | 54 |
| 23 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 17 | 4 | 38 | 0 | 654 | 139 | 54 |
| 24 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 46 | 7 | 72 | 3 | 785 | 195 | 54 |
| 25 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 17 | 0 | 49 | 3 | 771 | 195 | 54 |
| 26 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 17 | 0 | 41 | 3 | 766 | 196 | 54 |
| 27 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 17 | 0 | 38 | 3 | 761 | 196 | 54 |
| 28 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 17 | 0 | 38 | 3 | 758 | 196 | 54 |
| 29 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 17 | 0 | 49 | 3 | 718 | 174 | 54 |
| 30 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 17 | 0 | 41 | 3 | 695 | 167 | 54 |
| 31 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 17 | 0 | 38 | 3 | 672 | 160 | 54 |
| 32 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 17 | 0 | 38 | 3 | 657 | 156 | 54 |
| 33 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 1768 | 0 | 0 |
| 34 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 1754 | 0 | 0 |
| 35 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 1749 | 0 | 0 |
| 36 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 1744 | 0 | 0 |
| 37 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 664 | 126 | 126 | 0 | 1741 | 0 | 0 |
| 38 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 1556 | 0 | 0 |
| 39 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 1485 | 0 | 0 |
| 40 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 1414 | 0 | 0 |
| 41 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 664 | 126 | 126 | 0 | 1366 | 0 | 0 |
| 42 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 519 | 99 | 114 | 0 | 1623 | 26 | 11 |
| 43 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 502 | 95 | 107 | 0 | 1609 | 26 | 11 |
| 44 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 502 | 95 | 104 | 0 | 1604 | 26 | 11 |
| 45 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 502 | 95 | 101 | 0 | 1599 | 26 | 11 |
| 46 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 501 | 95 | 100 | 0 | 1596 | 27 | 11 |
| 47 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 501 | 95 | 102 | 0 | 1411 | 26 | 11 |
| 48 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 501 | 95 | 97 | 0 | 1340 | 26 | 11 |
| 49 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 501 | 95 | 95 | 0 | 1269 | 26 | 11 |
| 50 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 501 | 95 | 95 | 0 | 1221 | 27 | 11 |
| 51 |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 506 | 96 | 105 | 69 | 1680 | 30 | 20 |
| 52 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 501 | 95 | 98 | 69 | 1665 | 30 | 20 |
| 53 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 501 | 95 | 96 | 69 | 1660 | 30 | 20 |
| 54 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 501 | 95 | 95 | 69 | 1655 | 30 | 20 |
| 55 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 501 | 95 | 95 | 69 | 1652 | 30 | 20 |
| 56 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 501 | 95 | 98 | 68 | 1466 | 30 | 20 |
| 57 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 501 | 95 | 96 | 67 | 1395 | 30 | 20 |
| 58 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 501 | 95 | 95 | 67 | 1324 | 30 | 20 |
| 59 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 501 | 95 | 95 | 67 | 1276 | 30 | 20 |

Tabelle A.9 — Spezifische Energiekennwerte Monat August

| Varianten-Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Wärmerückgewinnungsgrad |  |  |  | Energiekennwerte für |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 18 °C; t = 12 h; d = 31 d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | August |  |  |  |  |  |  |
|  | keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | Verdunstung nicht regelbar | Verdunstung regelbar | Dampfbefeuchter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45 % | 60 % | 75 % | 85 % | Wärme |  |  | Dampf | Kälte |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q | g | g | q | q | g | g |
| 1 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 31 | 7 | 43 | 0 | 657 | 227 | 105 |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 639 | 227 | 105 |
| 3 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 633 | 227 | 105 |
| 4 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 227 | 105 |
| 5 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 227 | 105 |
| 6 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 53 | 13 | 77 | 0 | 712 | 213 | 50 |
| 7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 23 | 5 | 56 | 0 | 695 | 213 | 50 |
| 8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 23 | 5 | 48 | 0 | 689 | 213 | 50 |
| 9 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 23 | 5 | 45 | 0 | 683 | 213 | 50 |
| 10 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 23 | 5 | 45 | 0 | 679 | 213 | 50 |
| 11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 23 | 5 | 56 | 0 | 663 | 186 | 50 |
| 12 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 23 | 5 | 48 | 0 | 647 | 176 | 50 |
| 13 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 23 | 5 | 45 | 0 | 630 | 167 | 50 |
| 14 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 23 | 5 | 45 | 0 | 620 | 161 | 50 |
| 15 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 50 | 12 | 76 | 0 | 709 | 214 | 50 |
| 16 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 20 | 5 | 55 | 0 | 691 | 214 | 50 |
| 17 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 20 | 5 | 48 | 0 | 686 | 214 | 50 |
| 18 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 20 | 5 | 44 | 0 | 680 | 214 | 50 |
| 19 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 20 | 5 | 44 | 0 | 676 | 214 | 50 |
| 20 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 20 | 5 | 55 | 0 | 660 | 186 | 50 |
| 21 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 20 | 5 | 48 | 0 | 644 | 177 | 50 |
| 22 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 20 | 5 | 44 | 0 | 627 | 168 | 50 |
| 23 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 20 | 5 | 44 | 0 | 616 | 162 | 50 |
| 24 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 50 | 7 | 76 | 0 | 709 | 227 | 50 |
| 25 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 20 | 0 | 55 | 0 | 692 | 228 | 50 |
| 26 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 20 | 0 | 48 | 0 | 686 | 228 | 50 |
| 27 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 20 | 0 | 44 | 0 | 680 | 229 | 50 |
| 28 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 20 | 0 | 44 | 0 | 676 | 229 | 50 |
| 29 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 20 | 0 | 55 | 0 | 660 | 206 | 50 |
| 30 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 20 | 0 | 48 | 0 | 644 | 199 | 50 |
| 31 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 20 | 0 | 44 | 0 | 628 | 192 | 50 |
| 32 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 20 | 0 | 44 | 0 | 617 | 187 | 50 |
| 33 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 665 | 126 | 126 | 0 | 1866 | 0 | 0 |
| 34 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 1849 | 0 | 0 |
| 35 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 1843 | 0 | 0 |
| 36 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 1837 | 0 | 0 |
| 37 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 664 | 126 | 126 | 0 | 1833 | 0 | 0 |
| 38 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 1649 | 0 | 0 |
| 39 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 1577 | 0 | 0 |
| 40 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 1504 | 0 | 0 |
| 41 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 664 | 126 | 126 | 0 | 1456 | 0 | 0 |
| 42 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 583 | 111 | 121 | 0 | 1785 | 15 | 4 |
| 43 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 562 | 107 | 116 | 0 | 1767 | 15 | 4 |
| 44 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 560 | 106 | 113 | 0 | 1761 | 15 | 4 |
| 45 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 560 | 106 | 110 | 0 | 1755 | 15 | 4 |
| 46 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 560 | 106 | 108 | 0 | 1752 | 15 | 5 |
| 47 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 561 | 106 | 113 | 0 | 1567 | 15 | 4 |
| 48 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 560 | 106 | 109 | 0 | 1495 | 15 | 4 |
| 49 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 560 | 106 | 106 | 0 | 1422 | 15 | 4 |
| 50 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 560 | 106 | 106 | 0 | 1374 | 15 | 4 |
| 51 |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 572 | 109 | 117 | 32 | 1806 | 17 | 9 |
| 52 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 560 | 106 | 110 | 32 | 1788 | 17 | 9 |
| 53 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 560 | 106 | 108 | 32 | 1782 | 17 | 9 |
| 54 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 560 | 106 | 106 | 32 | 1776 | 17 | 9 |
| 55 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 560 | 106 | 106 | 32 | 1772 | 17 | 9 |
| 56 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 560 | 106 | 110 | 31 | 1588 | 17 | 9 |
| 57 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 560 | 106 | 108 | 31 | 1516 | 17 | 9 |
| 58 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 560 | 106 | 106 | 31 | 1443 | 17 | 9 |
| 59 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 560 | 106 | 106 | 31 | 1395 | 17 | 9 |

Tabelle A.10 — Spezifische Energiekennwerte Monat September

| Varianten-Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Wärmerückgewinnungsgrad |  |  |  | Energiekennwerte für |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 18 °C; t = 12 h; d = 30 d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | September |  |  |  |  |  |  |
|  | keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | Verdunstung nicht regelbar | Verdunstung regelbar | Dampfbefeuchter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45 % | 60 % | 75 % | 85 % | Wärme |  |  | Dampf | Kälte |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q | g | g | q | q | g | g |
| 1 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 251 | 47 | 88 | 0 | 183 | 122 | 36 |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 20 | 5 | 52 | 0 | 182 | 122 | 36 |
| 3 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 2 | 0 | 27 | 0 | 182 | 122 | 36 |
| 4 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 182 | 122 | 36 |
| 5 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 122 | 36 |
| 6 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 316 | 50 | 95 | 0 | 235 | 117 | 27 |
| 7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 147 | 17 | 62 | 0 | 235 | 117 | 27 |
| 8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 142 | 16 | 42 | 0 | 235 | 117 | 27 |
| 9 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 142 | 16 | 26 | 0 | 235 | 117 | 27 |
| 10 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 142 | 16 | 24 | 0 | 235 | 117 | 28 |
| 11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 147 | 17 | 62 | 0 | 233 | 109 | 27 |
| 12 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 142 | 16 | 42 | 0 | 233 | 106 | 27 |
| 13 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 142 | 16 | 26 | 0 | 232 | 104 | 27 |
| 14 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 142 | 16 | 24 | 0 | 232 | 102 | 27 |
| 15 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 273 | 49 | 95 | 0 | 192 | 118 | 27 |
| 16 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 36 | 8 | 62 | 0 | 192 | 118 | 27 |
| 17 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 12 | 3 | 40 | 0 | 192 | 118 | 27 |
| 18 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 5 | 1 | 19 | 0 | 192 | 118 | 27 |
| 19 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 4 | 1 | 12 | 0 | 192 | 119 | 27 |
| 20 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 30 | 7 | 61 | 0 | 191 | 110 | 27 |
| 21 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 8 | 2 | 38 | 0 | 190 | 107 | 27 |
| 22 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 4 | 1 | 16 | 0 | 190 | 105 | 27 |
| 23 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 4 | 1 | 10 | 0 | 190 | 103 | 28 |
| 24 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 254 | 42 | 95 | 19 | 192 | 132 | 27 |
| 25 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 22 | 0 | 60 | 19 | 192 | 132 | 27 |
| 26 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 5 | 1 | 36 | 19 | 192 | 132 | 27 |
| 27 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4 | 1 | 15 | 19 | 192 | 132 | 27 |
| 28 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 4 | 0 | 9 | 19 | 192 | 132 | 27 |
| 29 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 23 | 0 | 60 | 12 | 191 | 128 | 27 |
| 30 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 6 | 1 | 36 | 11 | 190 | 127 | 27 |
| 31 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4 | 1 | 15 | 11 | 190 | 126 | 27 |
| 32 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 4 | 0 | 9 | 11 | 189 | 125 | 27 |
| 33 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 776 | 122 | 122 | 0 | 838 | 0 | 0 |
| 34 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 666 | 122 | 122 | 0 | 837 | 0 | 0 |
| 35 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 649 | 122 | 122 | 0 | 837 | 0 | 0 |
| 36 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 643 | 122 | 122 | 0 | 837 | 0 | 0 |
| 37 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 642 | 122 | 122 | 0 | 837 | 0 | 0 |
| 38 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 647 | 122 | 122 | 0 | 780 | 0 | 0 |
| 39 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 642 | 122 | 122 | 0 | 761 | 0 | 0 |
| 40 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 642 | 122 | 122 | 0 | 742 | 0 | 0 |
| 41 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 642 | 122 | 122 | 0 | 730 | 0 | 0 |
| 42 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 714 | 113 | 121 | 0 | 776 | 9 | 0 |
| 43 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 526 | 97 | 117 | 0 | 775 | 9 | 0 |
| 44 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 477 | 92 | 112 | 0 | 775 | 9 | 0 |
| 45 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 437 | 85 | 105 | 0 | 775 | 9 | 0 |
| 46 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 415 | 80 | 100 | 0 | 775 | 10 | 0 |
| 47 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 465 | 90 | 113 | 0 | 718 | 9 | 0 |
| 48 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 410 | 79 | 104 | 0 | 699 | 9 | 0 |
| 49 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 391 | 74 | 86 | 0 | 681 | 9 | 0 |
| 50 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 391 | 74 | 76 | 0 | 668 | 9 | 1 |
| 51 |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 548 | 101 | 118 | 180 | 789 | 21 | 4 |
| 52 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 406 | 78 | 102 | 180 | 789 | 21 | 4 |
| 53 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 391 | 74 | 90 | 180 | 789 | 21 | 4 |
| 54 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 391 | 74 | 77 | 180 | 789 | 21 | 4 |
| 55 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 391 | 74 | 74 | 180 | 789 | 21 | 4 |
| 56 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 407 | 78 | 103 | 129 | 732 | 21 | 4 |
| 57 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 392 | 74 | 91 | 123 | 713 | 21 | 4 |
| 58 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 391 | 74 | 78 | 122 | 694 | 21 | 4 |
| 59 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 391 | 74 | 74 | 122 | 681 | 21 | 4 |

Tabelle A.11 — Spezifische Energiekennwerte Monat Oktober

| Varianten-Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Wärmerückgewinnungsgrad |  |  |  | Energiekennwerte für |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 18 °C; t = 12 h; d = 31 d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  |  |  |
|  | keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | Verdunstung nicht regelbar | Verdunstung regelbar | Dampfbefeuchter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45 % | 60 % | 75 % | 85 % | Wärme |  |  | Dampf | Kälte |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q | g | g | q | q | g | g |
| 1 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 745 | 104 | 122 | 0 | 16 | 23 | 3 |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 133 | 30 | 103 | 0 | 16 | 23 | 3 |
| 3 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 24 | 6 | 73 | 0 | 16 | 23 | 3 |
| 4 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | 23 | 4 |
| 5 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 23 | 4 |
| 6 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 937 | 106 | 122 | 0 | 64 | 21 | 3 |
| 7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 510 | 55 | 105 | 0 | 64 | 21 | 3 |
| 8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 477 | 50 | 82 | 0 | 65 | 21 | 3 |
| 9 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 477 | 50 | 56 | 0 | 65 | 21 | 3 |
| 10 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 477 | 50 | 50 | 0 | 66 | 21 | 3 |
| 11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 498 | 55 | 105 | 0 | 64 | 21 | 3 |
| 12 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 477 | 50 | 82 | 0 | 65 | 21 | 3 |
| 13 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 477 | 50 | 56 | 0 | 66 | 21 | 3 |
| 14 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 477 | 50 | 50 | 0 | 66 | 21 | 3 |
| 15 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 889 | 105 | 122 | 0 | 16 | 22 | 3 |
| 16 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 274 | 44 | 104 | 0 | 16 | 22 | 3 |
| 17 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 147 | 27 | 78 | 0 | 16 | 22 | 3 |
| 18 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 65 | 14 | 44 | 0 | 17 | 22 | 3 |
| 19 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 29 | 7 | 29 | 0 | 18 | 23 | 4 |
| 20 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 210 | 40 | 104 | 0 | 16 | 22 | 3 |
| 21 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 66 | 15 | 77 | 0 | 16 | 22 | 3 |
| 22 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 4 | 1 | 33 | 0 | 18 | 22 | 4 |
| 23 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 22 | 4 |
| 24 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 737 | 104 | 122 | 152 | 16 | 25 | 3 |
| 25 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 125 | 28 | 103 | 152 | 16 | 25 | 3 |
| 26 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 20 | 4 | 72 | 152 | 16 | 25 | 3 |
| 27 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 23 | 152 | 18 | 24 | 4 |
| 28 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 1 | 152 | 18 | 25 | 4 |
| 29 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 129 | 29 | 103 | 84 | 16 | 25 | 3 |
| 30 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 22 | 5 | 73 | 66 | 16 | 25 | 3 |
| 31 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 24 | 61 | 17 | 25 | 3 |
| 32 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 0 | 0 | 2 | 61 | 18 | 25 | 4 |
| 33 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1395 | 126 | 126 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 34 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 909 | 126 | 126 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 35 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 798 | 126 | 126 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 36 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 721 | 126 | 126 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 37 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 688 | 126 | 126 | 0 | 124 | 0 | 0 |
| 38 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 750 | 126 | 126 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 39 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 673 | 126 | 126 | 0 | 124 | 0 | 0 |
| 40 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 |
| 41 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 664 | 126 | 126 | 0 | 127 | 0 | 0 |
| 42 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 1361 | 121 | 125 | 0 | 89 | 5 | 1 |
| 43 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 740 | 100 | 122 | 0 | 89 | 5 | 1 |
| 44 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 546 | 84 | 118 | 0 | 89 | 5 | 1 |
| 45 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 372 | 65 | 109 | 0 | 89 | 5 | 1 |
| 46 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 275 | 52 | 99 | 0 | 89 | 5 | 1 |
| 47 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 489 | 83 | 121 | 0 | 89 | 5 | 1 |
| 48 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 245 | 51 | 108 | 0 | 89 | 5 | 1 |
| 49 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 99 | 20 | 71 | 0 | 91 | 5 | 1 |
| 50 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 84 | 16 | 31 | 0 | 93 | 5 | 2 |
| 51 |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 761 | 110 | 124 | 602 | 91 | 15 | 1 |
| 52 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 193 | 41 | 108 | 602 | 91 | 15 | 1 |
| 53 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 99 | 20 | 80 | 602 | 91 | 16 | 1 |
| 54 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 84 | 16 | 34 | 602 | 92 | 15 | 2 |
| 55 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 84 | 16 | 17 | 602 | 93 | 15 | 2 |
| 56 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 204 | 44 | 109 | 354 | 91 | 15 | 1 |
| 57 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 104 | 21 | 83 | 305 | 91 | 16 | 1 |
| 58 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 84 | 16 | 39 | 294 | 92 | 15 | 2 |
| 59 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 84 | 16 | 18 | 294 | 92 | 16 | 2 |

Tabelle A.12 — Spezifische Energiekennwerte Monat November

| Varianten-Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Wärmerückgewinnungsgrad |  |  |  | Energiekennwerte für |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 18 °C; t = 12 h; d = 30 d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | November |  |  |  |  |  |  |
|  | keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | Verdunstung nicht regelbar | Verdunstung regelbar | Dampfbefeuchter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45 % | 60 % | 75 % | 85 % | Wärme |  |  | Dampf | Kälte |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q | g | g | q | q | g | g |
| 1 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1431 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 441 | 87 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 142 | 35 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 6 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1876 | 121 | 121 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 1106 | 103 | 121 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 962 | 98 | 114 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 9 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 928 | 98 | 103 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 10 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 928 | 98 | 98 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 984 | 103 | 121 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 12 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 928 | 98 | 114 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 13 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 928 | 98 | 103 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 14 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 928 | 98 | 98 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 15 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 1868 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 878 | 98 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 574 | 76 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 322 | 55 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 190 | 42 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 682 | 96 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 315 | 63 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 45 | 11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 24 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 1406 | 121 | 121 | 462 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 417 | 85 | 121 | 462 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 119 | 29 | 112 | 462 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 59 | 462 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 8 | 462 | 4 | 2 | 1 |
| 29 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 428 | 86 | 121 | 254 | 0 | 0 | 0 |
| 30 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 133 | 33 | 112 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| 31 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 1 | 0 | 64 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 0 | 0 | 12 | 143 | 4 | 2 | 1 |
| 33 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 2422 | 122 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 34 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 477 | 122 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 35 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 1185 | 122 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 36 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 941 | 122 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 37 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 813 | 122 | 122 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 38 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 1060 | 122 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 39 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 738 | 122 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 40 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 642 | 122 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 41 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 642 | 122 | 122 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 42 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 2422 | 122 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 43 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 1443 | 117 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 44 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 1119 | 112 | 121 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 45 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 807 | 103 | 118 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 46 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 603 | 89 | 114 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 47 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 1000 | 114 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 48 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 534 | 92 | 120 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 49 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 124 | 30 | 103 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 50 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 16 | 3 | 52 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| 51 |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 1379 | 122 | 122 | 1043 | 9 | 0 | 0 |
| 52 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 402 | 84 | 121 | 1043 | 9 | 0 | 0 |
| 53 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 114 | 27 | 112 | 1043 | 9 | 0 | 0 |
| 54 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 16 | 3 | 55 | 1043 | 9 | 0 | 0 |
| 55 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 16 | 3 | 7 | 1043 | 15 | 0 | 1 |
| 56 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 428 | 87 | 121 | 574 | 9 | 0 | 0 |
| 57 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 140 | 34 | 114 | 426 | 9 | 0 | 0 |
| 58 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 17 | 3 | 65 | 355 | 9 | 0 | 0 |
| 59 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 16 | 3 | 15 | 353 | 15 | 0 | 1 |

Tabelle A.13 — Spezifische Energiekennwerte Monat Dezember

| Varianten-Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Wärmerückgewinnungsgrad |  |  |  | Energiekennwerte für |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 18 °C; t = 12 h; d = 31 d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dezember |  |  |  |  |  |  |
|  | keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | Verdunstung nicht regelbar | Verdunstung regelbar | Dampfbefeuchter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45 % | 60 % | 75 % | 85 % | Wärme |  |  | Dampf | Kälte |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q | g | g | q | q | g | g |
| 1 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1931 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 701 | 113 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 301 | 72 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 12 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 2621 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 1539 | 122 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 1269 | 121 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 1156 | 121 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 1152 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 1292 | 122 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 1152 | 121 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 1152 | 121 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 1152 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 2615 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 1386 | 119 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 982 | 108 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 599 | 90 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 372 | 75 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 1079 | 118 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 573 | 98 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 122 | 30 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 1892 | 125 | 125 | 723 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 663 | 113 | 125 | 723 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 262 | 65 | 123 | 723 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 2 | 0 | 86 | 723 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 19 | 723 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 682 | 113 | 125 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| 30 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 286 | 69 | 123 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| 31 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 8 | 2 | 92 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 0 | 0 | 27 | 199 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 3227 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 2007 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 1606 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 1228 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 1006 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 1433 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 903 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 664 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 664 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 3227 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 2001 | 125 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 1594 | 124 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 1188 | 121 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 918 | 114 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 1420 | 124 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 818 | 116 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 235 | 58 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 4 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 1857 | 126 | 126 | 1370 | 0 | 0 | 0 |
| 52 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 631 | 111 | 126 | 1370 | 0 | 0 | 0 |
| 53 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 235 | 58 | 123 | 1370 | 0 | 0 | 0 |
| 54 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4 | 1 | 78 | 1370 | 0 | 0 | 0 |
| 55 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 4 | 1 | 13 | 1370 | 0 | 0 | 0 |
| 56 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 667 | 113 | 126 | 754 | 0 | 0 | 0 |
| 57 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 278 | 67 | 123 | 551 | 0 | 0 | 0 |
| 58 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 10 | 2 | 91 | 404 | 0 | 0 | 0 |
| 59 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 4 | 1 | 26 | 400 | 0 | 0 | 0 |

Tabelle A.14 — Reduktionsfaktor für den Kältebedarf bei indirekter Verdunstungskühlung

| Varianten-Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Wärmerückgewinnungsgrad |  |  |  | Reduktionsfaktor f für |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 18 °C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gesamtjahr |  |  |
|  | keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | Verdunstung nicht regelbar | Verdunstung regelbar | Dampfbefeuchter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45 % | 60 % | 75 % | 85 % | f | g | g |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | 1/K | 1/K |
| 1 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1,000 | — | — |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 0,696 | 0,036 | 0,068 |
| 3 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 0,600 | 0,046 | 0,081 |
| 4 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 0,512 | 0,054 | 0,088 |
| 5 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0,453 | 0,060 | 0,086 |
| 6 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1,000 | — | — |
| 7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 0,764 | 0,023 | 0,004 |
| 8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 0,686 | 0,031 | 0,002 |
| 9 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 0,611 | 0,037 | 0,000 |
| 10 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0,555 | 0,042 | 0,000 |
| 11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 1,000 | — | — |
| 12 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 1,000 | — | — |
| 13 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 1,000 | — | — |
| 14 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 1,000 | — | — |
| 15 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 1,000 | — | — |
| 16 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 0,719 | 0,032 | 0,011 |
| 17 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 0,627 | 0,042 | 0,009 |
| 18 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0,538 | 0,051 | 0,004 |
| 19 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 0,483 | 0,056 | 0,000 |
| 20 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 1,000 | — | — |
| 21 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 1,000 | — | — |
| 22 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 1,000 | — | — |
| 23 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 1,000 | — | — |
| 24 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 1,000 | — | — |
| 25 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 0,711 | 0,048 | 0,010 |
| 26 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0,616 | 0,063 | 0,007 |
| 27 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 0,531 | 0,076 | 0,003 |
| 28 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 0,473 | 0,084 | 0,000 |
| 29 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 1,000 | — | — |
| 30 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 1,000 | — | — |
| 31 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 1,000 | — | — |
| 32 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 1,000 | — | — |
| 33 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1,000 | — | — |
| 34 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 0,867 | 0,000 | 0,000 |
| 35 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 0,821 | 0,000 | 0,000 |
| 36 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 0,775 | 0,000 | 0,000 |
| 37 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0,743 | 0,000 | 0,000 |
| 38 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 1,000 | — | — |
| 39 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 1,000 | — | — |
| 40 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 1,000 | — | — |
| 41 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 1,000 | — | — |
| 42 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 1,000 | — | — |
| 43 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 0,865 | 0,000 | 0,000 |
| 44 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 0,820 | 0,000 | 0,000 |
| 45 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0,775 | 0,000 | 0,000 |
| 46 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 0,744 | 0,000 | 0,000 |
| 47 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 1,000 | — | — |
| 48 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 1,000 | — | — |
| 49 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 1,000 | — | — |
| 50 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 1,000 | — | — |
| 51 |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 1,000 | — | — |
| 52 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 0,858 | 0,004 | 0,000 |
| 53 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0,809 | 0,006 | 0,000 |
| 54 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 0,760 | 0,007 | 0,000 |
| 55 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 0,725 | 0,008 | 0,000 |
| 56 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 1,000 | — | — |
| 57 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 1,000 | — | — |
| 58 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 1,000 | — | — |
| 59 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 1,000 | — | — |

Tabelle A.15 — Reduktionsfaktor Nutzwärmebedarf für sorptionsgestützte RLT-Anlagen

| Feuchteanforderungen |  | f | f |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jahr | Monat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 — 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 — 12 |
| keine oder mit Toleranzbereich | 14 °C | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | 18 °C | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | 20 °C | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | 22 °C | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ohne Toleranzbereich | 14 °C | 0,86 | 1,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,93 | 1,00 |
|  | 18 °C | 0,75 | 1,00 | 0,47 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,84 | 1,00 |
|  | 20 °C | 0,74 | 1,00 | 0,53 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,84 | 1,00 |
|  | 22 °C | 0,74 | 1,00 | 0,59 | 0,18 | 0,03 | 0,02 | 0,22 | 0,84 | 1,00 |

Tabelle A.16 — Reduktionsfaktor Nutzkältebedarf für sorptionsgestützte RLT-Anlagen

| Feuchteanforderungen |  | f | f |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jahr | Monat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 — 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 — 12 |
| keine oder mit Toleranzbereich | 14 °C | 0,17 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,24 | 0,22 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  | 18 °C | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | 20 °C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 22 °C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ohne Toleranzbereich | 14 °C | 0,26 | 0,00 | 0,21 | 0,20 | 0,34 | 0,30 | 0,17 | 0,01 | 0,00 |
|  | 18 °C | 0,11 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | 20 °C | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,18 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 22 °C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anhang B (normativ)Nutzungszeiten von Komponenten

Die Nutzungszeiten von Einzelkomponenten des Systems zur thermischen Luftaufbereitung sind zur Bewertung des anlagentechnischen Energieaufwandes nach DIN/TS 18599-7 zu verwenden.

Tabelle B.1 — Jährliche relative Komponentennutzungszeit t für t = 12 h und  = 14 °C

| Varianten-Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Wärmerückgewinnungsgrad |  |  |  | Erhitzer | Dampfbefeuchter | Kühler | Wärmerückgewinnung | Verdunstungsbefeuchter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | Verdunstung, nicht regelbar | Verdunstung, regelbar | Dampfbefeuchter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45 % | 60 % | 75 % | 85 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h | h | h | h | h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t | t | t | t | t |
| 1 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,59 | — | 0,39 | — | — |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 0,26 | — | 0,39 | 0,62 | — |
| 3 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 0,04 | — | 0,39 | 0,62 | — |
| 4 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | — | — | 0,39 | 0,62 | — |
| 5 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | — | — | 0,39 | 0,62 | — |
| 6 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,65 | — | 0,44 | — | 0,52 |
| 7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 0,57 | — | 0,44 | 0,57 | 0,52 |
| 8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 0,57 | — | 0,44 | 0,57 | 0,52 |
| 9 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 0,57 | — | 0,44 | 0,57 | 0,52 |
| 10 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0,57 | — | 0,44 | 0,57 | 0,52 |
| 11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 0,57 | — | 0,44 | 0,65 | 0,51 |
| 12 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 0,57 | — | 0,44 | 0,65 | 0,51 |
| 13 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 0,57 | — | 0,44 | 0,65 | 0,51 |
| 14 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 0,57 | — | 0,44 | 0,65 | 0,51 |
| 15 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,61 | — | 0,37 | — | 0,52 |
| 16 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 0,43 | — | 0,37 | 0,64 | 0,52 |
| 17 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 0,36 | — | 0,37 | 0,64 | 0,52 |
| 18 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0,22 | — | 0,37 | 0,64 | 0,52 |
| 19 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 0,12 | — | 0,37 | 0,64 | 0,52 |
| 20 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 0,39 | — | 0,37 | 0,72 | 0,48 |
| 21 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 0,19 | — | 0,37 | 0,72 | 0,47 |
| 22 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0,01 | — | 0,37 | 0,72 | 0,47 |
| 23 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | — | — | 0,37 | 0,72 | 0,47 |
| 24 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 0,73 | 0,56 | 0,39 | — | — |
| 25 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 0,38 | 0,56 | 0,39 | 0,60 | — |
| 26 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0,17 | 0,56 | 0,39 | 0,60 | — |
| 27 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 0,14 | 0,56 | 0,39 | 0,60 | — |
| 28 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 0,13 | 0,56 | 0,39 | 0,60 | — |
| 29 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 0,39 | 0,56 | 0,39 | 0,64 | — |
| 30 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0,18 | 0,56 | 0,39 | 0,64 | — |
| 31 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0,14 | 0,56 | 0,39 | 0,64 | — |
| 32 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 0,10 | 0,56 | 0,39 | 0,64 | — |
| 33 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1,00 | — | 0,35 | — | 0,71 |
| 34 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 1,00 | — | 0,35 | 0,67 | 0,71 |
| 35 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 1,00 | — | 0,35 | 0,67 | 0,71 |
| 36 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 1,00 | — | 0,35 | 0,67 | 0,71 |
| 37 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 1,00 | — | 0,35 | 0,67 | 0,71 |
| 38 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 1,00 | — | 0,35 | 0,78 | 0,71 |
| 39 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 1,00 | — | 0,35 | 0,78 | 0,71 |
| 40 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 1,00 | — | 0,35 | 0,78 | 0,71 |
| 41 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 1,00 | — | 0,35 | 0,78 | 0,71 |
| 42 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,92 | — | 0,33 | — | 0,71 |
| 43 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 0,83 | — | 0,33 | 0,69 | 0,71 |
| 44 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 0,78 | — | 0,33 | 0,69 | 0,71 |
| 45 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0,70 | — | 0,33 | 0,69 | 0,71 |
| 46 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 0,65 | — | 0,33 | 0,69 | 0,71 |
| 47 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 0,75 | — | 0,33 | 0,80 | 0,71 |
| 48 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 0,59 | — | 0,33 | 0,80 | 0,70 |
| 49 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0,27 | — | 0,33 | 0,80 | 0,70 |
| 50 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 0,25 | — | 0,33 | 0,80 | 0,70 |
| 51 |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 0,83 | 0,74 | 0,41 | — | — |
| 52 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 0,46 | 0,74 | 0,41 | 0,61 | — |
| 53 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0,27 | 0,74 | 0,41 | 0,61 | — |
| 54 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 0,25 | 0,74 | 0,41 | 0,61 | 0,52 |
| 55 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 0,25 | 0,74 | 0,41 | 0,61 | 0,52 |
| 56 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 0,48 | 0,74 | 0,41 | 0,72 | — |
| 57 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0,28 | 0,74 | 0,41 | 0,72 | — |
| 58 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0,25 | 0,74 | 0,41 | 0,72 | — |
| 59 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 0,25 | 0,74 | 0,41 | 0,72 | — |

Tabelle B.2 — Jährliche relative Komponentennutzungszeit t für t = 12 h und  = 22 °C

| Varianten-Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Wärmerückgewinnungsgrad |  |  |  | Erhitzer | Dampfbefeuchter | Kühler | Wärmerückgewinnung | Verdunstungsbefeuchter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | Verdunstung, nicht regelbar | Verdunstung, regelbar | Dampfbefeuchter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45 % | 60 % | 75 % | 85 % | h | h | h | h | h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t | t | t | t | t |
| 1 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,85 | — | 0,13 | — | — |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 0,78 | — | 0,13 | 0,88 | — |
| 3 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 0,72 | — | 0,13 | 0,88 | — |
| 4 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 0,59 | — | 0,13 | 0,88 | — |
| 5 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0,56 | — | 0,13 | 0,88 | — |
| 6 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,88 | — | 0,25 | — | 0,52 |
| 7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 0,84 | — | 0,25 | 0,76 | 0,52 |
| 8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 0,80 | — | 0,25 | 0,76 | 0,52 |
| 9 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 0,69 | — | 0,25 | 0,76 | 0,52 |
| 10 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 0,53 | — | 0,25 | 0,76 | 0,52 |
| 11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 0,84 | — | 0,25 | 0,77 | 0,51 |
| 12 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 0,80 | — | 0,25 | 0,77 | 0,51 |
| 13 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 0,69 | — | 0,25 | 0,77 | 0,51 |
| 14 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 0,52 | — | 0,25 | 0,77 | 0,51 |
| 15 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,88 | — | 0,15 | — | 0,52 |
| 16 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 0,83 | — | 0,15 | 0,87 | 0,52 |
| 17 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 0,79 | — | 0,15 | 0,87 | 0,52 |
| 18 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0,68 | — | 0,15 | 0,87 | 0,52 |
| 19 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 0,62 | — | 0,15 | 0,87 | 0,52 |
| 20 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 0,83 | — | 0,15 | 0,88 | 0,48 |
| 21 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 0,78 | — | 0,15 | 0,88 | 0,47 |
| 22 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0,65 | — | 0,15 | 0,88 | 0,47 |
| 23 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 0,58 | — | 0,15 | 0,88 | 0,47 |
| 24 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 0,87 | 0,56 | 0,15 | — | — |
| 25 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 0,81 | 0,56 | 0,15 | 0,86 | — |
| 26 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0,76 | 0,56 | 0,15 | 0,86 | — |
| 27 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 0,62 | 0,56 | 0,15 | 0,86 | — |
| 28 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 0,55 | 0,56 | 0,15 | 0,86 | — |
| 29 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 0,82 | 0,55 | 0,15 | 0,87 | — |
| 30 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0,76 | 0,55 | 0,15 | 0,87 | — |
| 31 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0,63 | 0,53 | 0,15 | 0,87 | — |
| 32 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 0,55 | 0,53 | 0,15 | 0,87 | — |
| 33 |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1,00 | — | 0,35 | — | 0,71 |
| 34 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 1,00 | — | 0,35 | 0,67 | 0,71 |
| 35 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 1,00 | — | 0,35 | 0,67 | 0,71 |
| 36 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 1,00 | — | 0,35 | 0,67 | 0,71 |
| 37 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 1,00 | — | 0,35 | 0,67 | 0,71 |
| 38 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 1,00 | — | 0,35 | 0,78 | 0,71 |
| 39 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | 1,00 | — | 0,35 | 0,78 | 0,71 |
| 40 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 1,00 | — | 0,35 | 0,78 | 0,71 |
| 41 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | 1,00 | — | 0,35 | 0,78 | 0,71 |
| 42 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,98 | — | 0,27 | — | 0,71 |
| 43 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 0,98 | — | 0,27 | 0,75 | 0,71 |
| 44 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 0,97 | — | 0,27 | 0,75 | 0,71 |
| 45 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0,96 | — | 0,27 | 0,75 | 0,71 |
| 46 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 0,96 | — | 0,27 | 0,75 | 0,71 |
| 47 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | 0,97 | — | 0,27 | 0,86 | 0,71 |
| 48 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 0,96 | — | 0,27 | 0,86 | 0,70 |
| 49 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0,92 | — | 0,27 | 0,87 | 0,70 |
| 50 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 0,88 | — | 0,27 | 0,87 | 0,70 |
| 51 |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 0,96 | 0,74 | 0,29 | — | — |
| 52 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 0,93 | 0,74 | 0,29 | 0,73 | — |
| 53 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0,90 | 0,74 | 0,29 | 0,73 | — |
| 54 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 0,80 | 0,74 | 0,29 | 0,73 | — |
| 55 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | 0,70 | 0,74 | 0,29 | 0,73 | — |
| 56 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | 0,93 | 0,73 | 0,29 | 0,84 | — |
| 57 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 0,91 | 0,73 | 0,29 | 0,84 | — |
| 58 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 0,83 | 0,73 | 0,29 | 0,85 | — |
| 59 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 0,78 | 0,73 | 0,29 | 0,85 | — |

Tabelle B.1 und Tabelle B.2 enthalten Kennwerte für die Bestimmung der jährlichen Nutzungszeit einzelner Komponenten. Dabei beschreibt die relative Komponentenbetriebszeit t den Quotienten von jährlicher Komponentenlaufzeit und jährlicher Anlagenbetriebszeit. Lineare Interpolationen für abweichende Wärmerückgewinnungsgrade innerhalb der Stützstellen nach Tabelle B.1 und Tabelle B.2 sind zulässig.

Die Umrechnung der relativen Komponentenlaufzeit auf frei wählbare Zulufttemperatur-Sollwerte  und Anlagenlaufzeiten t erfolgt innerhalb folgender Grenzen:

mit den Gleichungen:

Dabei ist

f der Korrekturfaktor für die Berücksichtigung der täglichen Betriebszeit zur Berechnung des Nutzenergiebedarfs Kälte nach 7.3.

Die jährliche Komponentenlaufzeit t errechnet sich aus der Anlagenbetriebszeit und der relativen Komponentenlaufzeit:

Wird die Luftkühlung durch eine indirekte Verdunstungskühlung nach 7.6.2 unterstützt, kann die relative Komponentenlaufzeit des Abluftbefeuchters mit der relativen jährlichen Laufzeit des Luftkühlers t entsprechend Gleichung (B.2) gleichgesetzt werden.

Bei Einsatz der indirekten Verdunstungskühlung kann die nach Gleichung (B.2) errechnete relative Komponentenlaufzeit des Kühlers durch Multiplikation mit dem Faktor f nach Tabelle B.3 reduziert werden, wenn die nachfolgenden Voraussetzungen vorliegen:

–Soll-Zulufttemperatur  ≥ 18 °C

–keine Feuchteanforderungen oder Feuchteanforderungen mit Toleranzbereich nach 7.2.

Der Reduktionsfaktor f kann aus den Tabelle B.3 zu entnehmenden Stützstellen interpoliert werden.

Tabelle B.3 — Reduktionsfaktor für die relative Komponentenlaufzeit des Kühlers im Fall der indirekten Verdunstungskühlung f

| Feuchteanforderung | Wärmerückgewinnungsgrad | Soll-Zulufttemperatur |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | = 18 °C | = 22 °C |
| Keine Feuchteanforderungen | 45 % | 0,90 | 0,61 |
|  | 60 % | 0,85 | 0,50 |
|  | 75 % | 0,78 | 0,32 |
|  | 85 % | 0,73 | 0,24 |
| Feuchteanforderungen mit Toleranzbereich | 45 % | 0,93 | 0,73 |
|  | 60 % | 0,88 | 0,64 |
|  | 75 % | 0,83 | 0,57 |
|  | 85 % | 0,79 | 0,52 |

Bei sorptionsgestützten RLT-Anlagen kann die relative Laufzeit sämtlicher Komponenten Tabelle B.4 entnommen werden. Interpolationen bei abweichenden Zulufttemperatur-Sollwerten  sind zulässig.

Die jährliche Komponentenlaufzeit t errechnet sich nach Gleichung (B.6), den Werten t nach Tabelle B.4.

Tabelle B.4 — Jährliche relative Komponentenlaufzeiten von sorptionsgestützten RLT-Anlagen t

| Feuchteanforderungen |  | Erhitzer | Kühler | WRG | Sorptionstrockner | Zuluftbefeuchter | Abluftbefeuchter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t | t | t | t | t | t |
| keine | 14 °C | 0,28 | 0,14 | 0,99 | 0,25 | 0,34 | 0,52 |
|  | 18 °C | 0,18 | 0,04 | 0,99 | 0,10 | 0,11 | 0,49 |
|  | 20 °C | 0,45 | 0,00 | 0,99 | 0,05 | 0,02 | 0,33 |
|  | 22 °C | 0,54 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | 0,01 | 0,12 |
| mit Toleranzbereich | 14 °C | 0,54 | 0,14 | 1,00 | 0,25 | 0,74 | 0,52 |
|  | 18 °C | 0,52 | 0,04 | 1,00 | 0,10 | 0,50 | 0,49 |
|  | 20 °C | 0,55 | 0,00 | 1,00 | 0,05 | 0,43 | 0,33 |
|  | 22 °C | 0,58 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | 0,40 | 0,12 |
| ohne Toleranzbereich | 14 °C | 0,75 | 0,19 | 1,00 | 0,32 | 0,93 | 0,38 |
|  | 18 °C | 0,85 | 0,08 | 1,00 | 0,21 | 0,75 | 0,31 |
|  | 20 °C | 0,90 | 0,04 | 1,00 | 0,19 | 0,66 | 0,28 |
|  | 22 °C | 0,93 | 0,00 | 1,00 | 0,19 | 0,64 | 0,19 |

Anhang C (normativ)Verfahren und Randbedingungen für die Ermittlung des Nutzenergiebedarfs der thermischen Luftaufbereitung

C.1Allgemeines

Der Nutzenergiebedarf ergibt sich als Summe der stündlichen kalorischen Leistungen sämtlicher Komponenten einer Anlagenschaltung über den Berechnungszeitraum. Die Leistungswerte sind grundsätzlich für stationäre Zustände zu ermitteln. Sie ergeben sich aus den thermodynamischen Zustandsänderungen feuchter Luft vom Außenluftzustand zum Zuluftzustand.

C.2Verfahren und Randbedingungen

Der Prozessverlauf der thermischen Luftaufbereitung ist die Folge thermodynamischer Zustandsänderungen eines Luftmassestromes,

–die sich aus der vorgegebenen Komponentenreihung ergeben,

–die Modelldefinitionen der Komponenten berücksichtigen,

–die thermodynamischen Gesetzmäßigkeiten berücksichtigen,

–vom Außenluftzustand zum Zuluftzustand führen,

–die Grundprinzipien der jeweiligen Betriebsführung berücksichtigen.

Der Außenluftzustand folgt aus den Größen Außenlufttemperatur und Außenluftfeuchte der Testreferenzjahrdaten des Deutschen Wetterdienstes entsprechend DIN/TS 18599-10:2025-10, Anhang E für die Region 4. Alle weiteren Zustandsgrößen der Außenluft können für einen Gesamtdruck von 100 kPa berechnet werden.

Der Zuluftzustand folgt aus der Zulufttemperatur  und der absoluten Zuluftfeuchte x Die Zulufttemperatur kann innerhalb des Gültigkeitsbereichs

frei gewählt werden. Für die Zuluftfeuchte x gelten die Festlegungen nach Tabelle C.1.

Tabelle C.1 — Standardwerte für die Zuluftfeuchte

| Nutzungsanforderung | x |  |
| --- | --- | --- |
|  | g/kg |  |
|  | Befeuchtung | Entfeuchtung |
| keine Feuchteanforderungen | x | x |
| Feuchteanforderungen mit Toleranzbereich | 6,0 | 10,0 |
| Feuchteanforderungen ohne Toleranzbereich | 8,0 | 8,0 |

Für Anlagenschaltungen mit Energierückgewinnung ist der Zonen-Abluftzustand erforderlich. Dieser ergibt sich vereinfacht aus dem Wassergehalt der Zuluft nach den Festlegungen in Tabelle C.1 und der Zonen-Ablufttemperatur. Um Iterationen zu vermeiden, gilt für sämtliche Anwendungen in Aufenthaltsräumen die Zonen-Ablufttemperatur nach Tabelle C.2.

Tabelle C.2 — Standardwerte für die Zonen-Ablufttemperatur

| Außenlufttemperatur | Zonen-Ablufttemperatur |
| --- | --- |
| < 22 °C | 22 °C |
| 22 °C ≤ ≤ 26 °C |  |
| > 26 °C | 26 °C |

Der Endenergiebedarf der Ventilatoren ist nach Abschnitt 6 zu ermitteln und kann als Wärmequelle in der Zuluft und bei Vorhandensein einer Energierückgewinnung nach dem Abluftventilator auch in der Abluft angesetzt werden.

Der Luftmassestrom folgt aus dem zugrunde gelegten Berechnungsvolumenstrom  und der Luftdichte, die sich aus dem thermodynamischen Zustand der Luft am Ventilatoreintritt ergibt.

Die vereinfachten Berechnungsmodelle der Komponenten sind nachfolgend aufgeführt.

Lufterhitzer

–Richtung der Zustandsänderung:

–untere Begrenzung der Zustandsänderung: keine

–obere Begrenzung der Zustandsänderung: durch die Heizmedientemperatur

Luftkühler

–Richtung der Zustandsänderung:

–wenn , dann:

–wenn , dann:

mit x als Schnittpunkt der Isothermen  und der Isohygre  = 0,95.

–untere Begrenzung der Zustandsänderung: keine

–obere Begrenzung der Zustandsänderung: durch die Kühlmedientemperatur

Verdunstungsbefeuchter, nicht regelbar

–Richtung der Zustandsänderung: , mit  = Feuchtkugeltemperatur

–untere Begrenzung der Zustandsänderung: , mit x als Schnittpunkt der Zustandsänderungs-Geraden  mit der Isohygre  = 1,0

–obere Begrenzung der Zustandsänderung:

Verdunstungsbefeuchter, regelbar

–Richtung der Zustandsänderung:

–untere Begrenzung der Zustandsänderung: keine

–obere Begrenzung der Zustandsänderung: , mit x als Schnittpunkt der Zustandsänderungs-Geraden mit der Isohygre  = 1,0

Dampfbefeuchter

–Richtung der Zustandsänderung:

–untere Begrenzung der Zustandsänderung: keine

–obere Begrenzung der Zustandsänderung: Isohygre  = 1,0

Wärmerückgewinner mit Feuchteübertragung

–Richtung der Zustandsänderung:

–untere Begrenzung der Zustandsänderung: keine

–obere Begrenzung der Zustandsänderung: durch Einhaltung des Wärmerückgewinnungsgrades

Wärmerückgewinner ohne Feuchteübertragung

–Richtung der Zustandsänderung:

–untere Begrenzung der Zustandsänderung: keine

–obere Begrenzung der Zustandsänderung: durch Einhaltung des Wärmerückgewinnungsgrades

Dabei ist

die Temperatur;

x der Wasserdampfgehalt (absolute Luftfeuchte);

h die Enthalpie;

die relative Luftfeuchte;

c die spezifische Wärmekapazität;

die Differenz.

Anhang D (informativ)Anlagenschemen

Die in Tabelle D.1 aufgeführten Anlagenschemen dienen zur Vereinfachung der Zuordnung einer Anlagenschaltung zur Varianten-Nr. nach 7.2 bzw. nach Anhang A und Anhang B.

Tabelle D.1 — Anlagenschemata

| Schaltbild | Varianten-Nummer |
| --- | --- |
|  | kein Nutzenergiebedarf für thermische Luftaufbereitung nach 5.5 |
|  | kein Nutzenergiebedarf für thermische Luftaufbereitung nach 5.5 |
|  | Nutzenergiebedarf aus Variante 1 ableitbar nach 5.5 |
|  | 1 |
|  | 6 15 33 42 |
|  | 24 51 |
|  | Nutzenergiebedarf aus Varianten 2, 3, 4 ableitbar nach 5.5 |
|  | 2 3 4 |
|  | 7 8 9 10 16 17 18 19 34 35 36 37 43 44 45 46 |
|  | 25 26 27 28 52 53 54 55 |
|  | 11 12 13 14 20 21 22 23 38 39 40 41 47 48 49 50 |
|  | 29 30 31 32 56 57 58 59 |
|  | RLT-Anlage mit indirekter Verdunstungskühlung, mögliche Kombination mit Varianten-Nummer: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55 |
|  | sorptionsgestützte RLT-Anlage |

Literaturhinweise

DIN/TS 18599-1, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger

DIN/TS 18599-4, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung

DIN/TS 18599-5, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen

DIN/TS 18599-6, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 6: Endenergiebedarf von Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für den Wohnungsbau

DIN/TS 18599-8, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

DIN/TS 18599-9, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen

DIN/TS 18599-11, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 11: Gebäudeautomation

DIN EN 16798-5-1, Energetische Bewertung von Gebäuden — Lüftung von Gebäuden — Teil 5-1: Berechnungsmethoden für den Energiebedarf von Lüftungs- und Klimaanlagen (Module M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) — Methode 1: Verteilung und Erzeugung

DIN EN 16798-3, Energetische Bewertung von Gebäuden — Lüftung von Gebäuden — Teil 3: Lüftung von Nichtwohngebäuden — Leistungsanforderungen an Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme (Module M5-1, M5-4)

Handbuch: Das Qualitätssiegel Raumlufttechnik — Qualitätssicherungsprozess und Energielabel für energieeffiziente Raumlufttechnik, Umweltbundesamt 04-2022