DIN/TS 18599-4

2025-10

Energetische Bewertung von Gebäuden

Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung

Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung

Energy efficiency of buildings — Calculation of the net, final and primary energy demand for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting — Part 4: Net and final energy demand for lighting

Performance énergétique des bâtiments — Calcul du besoin primaire, net et final d’énergie pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l’approvisionnement en eau chaude potable et l’éclairage — Partie 4: Besoin net et final d’énergie pour l’éclairage

ICS 91.120.10 • ICS 91.160.01

Ersatz für DIN V 18599-4:2018-09

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) • DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS)DIN-Normenausschuss Lichttechnik (FNL)

© DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist Inhaber aller ausschließlichen Rechte weltweit — alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und welchem Verfahren, sind weltweit DIN e. V. vorbehalten.

Alleinverkauf durch DIN Media GmbH, 10772 Berlin

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 005-12-01 GA „Gemeinschaftsarbeitsausschuss NABau/FNL/NHRS: Energetische Bewertung von Gebäuden (SpA CEN/TC 371, CEN/TC 371/WG 1, CEN/TC 371/WG 2, CEN/TC 371/WG 3, CEN/TC 371/WG 4, CEN/TC 371/WG 5, ISO/TC 163/WG 4 und ISO/TC 163/SC 2/WG 15)“ erarbeitet. Der Inhalt wurde vom DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) als Hauptträger erarbeitet und wird von den DIN-Normenausschüssen Lichttechnik (FNL) und Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS) als Mitträger getragen.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Eine Technische Spezifikation ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Technische Spezifikationen sind nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerks.

Zur vorliegenden Technischen Spezifikation wurde kein Entwurf veröffentlicht.

Erfahrungen mit dieser Technischen Spezifikation sind erbeten:

–vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

–oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).

Die Reihe DIN/TS 18599 besteht unter dem allgemeinen Titel Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung, besteht aus den folgenden Teilen:

–Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger

–Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen

–Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung

–Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung

–Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen

–Teil 6: Endenergiebedarf von Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für den Wohnungsbau

–Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau

–Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

–Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen

–Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten

–Teil 11: Gebäudeautomation

–Teil 12: Tabellenverfahren für Wohngebäude

–Teil 13: Tabellenverfahren für Nichtwohngebäude

Die Reihe DIN/TS 18599 stellt ein Verfahren zur Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zur Verfügung. Die Berechnungen erlauben die Beurteilung aller Energiemengen, die zur bestimmungsgemäßen Heizung, Warmwasserbereitung, raumlufttechnischen Konditionierung und Beleuchtung von Gebäuden notwendig sind.

Dabei berücksichtigt die Reihe DIN/TS 18599 auch die gegenseitige Beeinflussung von Energieströmen und weist auf planerische Konsequenzen hin. Neben dem Berechnungsverfahren werden auch nutzungs- und betriebsbezogene Randbedingungen für eine neutrale Bewertung zur Ermittlung des Energiebedarfs angegeben (unabhängig von individuellem Nutzerverhalten und lokalen Klimadaten).

Die Reihe DIN/TS 18599 ist dazu geeignet, den langfristigen Energiebedarf für Gebäude oder auch Gebäudeteile zu ermitteln und die Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien für Gebäude abzuschätzen. Das Verfahren ist für zu errichtende Gebäude sowie für bestehende Gebäude oder Baumaßnahmen im Bestand gleichermaßen bestimmt.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN V 18599-4:2018-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a)Präzisierung zum Tageslicht versorgten Bereich bei Vorliegen einer Fachplanung oder einer Bewertung im Bestand in 5.2.2;

b)Klarstellung welche Wartungswerte der Beleuchtungsstärke bei zu bewertenden Bestandsgebäuden anzusetzen sind in 5.4.1;

c)Einführung eines Anpassungsfaktor k zur Berücksichtigung dynamischer Beleuchtungskonzepte im Tabellenverfahren nach 5.4.2;

d)Anpassungsfaktoren in Tabelle 6 aktualisiert und erweitert;

e)Anhaltswerte für Lichttransmissionsgrade in Tabelle 12 in Abstimmung mit Teil 2 aktualisiert;

f)Einführung der Kontrollart „Permanent Eingeschaltet“ in 5.5.4 und Tabelle 26;

g)Klarstellung der Extrapolation von Werten aus Tabelle 26;

h)Anhaltswerte für Lichttransmissionsgrade in Tabelle A.1 und Tabelle A.2 in Abstimmung mit Teil 2 aktualisiert;

i)Aktualisierung der Beispiele in Anhang B bzgl. überarbeitetes Tabellenverfahren, LED Leuchtenkennwerten und Wartungswerten der Beleuchtungsstärke.

Frühere Ausgaben

DIN V 18599-4: 2005-07, 2007-02, 2011-12, 2016-10, 2018-09

DIN V 18599-100: 2009-10

Einleitung

Die nach der Reihe DIN/TS 18599 durchgeführte Energiebilanz folgt einem integralen Ansatz, d. h., es erfolgt eine gemeinschaftliche Bewertung des Baukörpers, der Nutzung und der Anlagentechnik unter Berücksichtigung der gegenseitigen Wechselwirkungen. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit besteht die Reihe DIN/TS 18599 aus mehreren Teilen, die einzelne Themenschwerpunkte behandeln. Einen Überblick über die Inhalte der einzelnen Teile gibt Bild 1.

Bild 1 — Übersicht über die Teile der DIN/TS 18599

# 1 Anwendungsbereich

Die Reihe DIN/TS 18599 stellt ein Verfahren zur Durchführung der Gesamtenergiebilanz von Gebäuden bereit. Der aufgezeigte Algorithmus ist anwendbar für die energetische Bilanzierung von:

–Wohn- und Nichtwohnbauten;

–Neubauten und Bestandsbauten.

Die Vorgehensweise der Bilanzierung ist geeignet für:

–eine Energiebedarfsbilanzierung von Gebäuden mit teilweise festgelegten Randbedingungen;

–eine allgemeine, ingenieurmäßige Energiebedarfsbilanzierung von Gebäuden mit frei wählbaren Randbedingungen, z. B. mit dem Ziel des Abgleichs zwischen Energiebedarf und Energieverbrauch (Bedarfs-Verbrauchs-Abgleich).

Die Bilanzierung umfasst Energieaufwendungen für

–die Heizung,

–die Lüftung,

–die Klimatisierung (einschließlich Kühlung und Befeuchtung),

–die Trinkwarmwasserversorgung,

–die Beleuchtung

von Gebäuden einschließlich der Stromaufwendungen (Hilfsenergien), die unmittelbar mit der Energieversorgung zusammenhängen.

Dieses Dokument legt das Nachweisverfahren zur Ermittlung des monatlichen und jährlichen Endenergiebedarfs für Beleuchtungszwecke in Nichtwohngebäuden fest. Das Verfahren umfasst die beleuchtungstechnisch erforderliche Zonierung des Gebäudes, die Ermittlung der spezifischen elektrischen Bewertungsleistung des künstlichen Beleuchtungssystems, die Berücksichtigung der Tageslichtnutzung und des Einflusses von Präsenzmeldesystemen.

Eine energieeffiziente Beleuchtung erfordert den Einsatz von geeigneten Beleuchtungssystemen, Steuerungs- bzw. Regelungseinrichtungen sowie die Nutzung des verfügbaren Tageslichtes. Das beschriebene Verfahren erfasst dabei ausschließlich die zur Erfüllung der Mindestanforderungen an die Beleuchtung erforderlichen Beleuchtungssysteme. DIN EN 12464-1 sowie [1] und [2] legen Anforderungen an die Auslage von Beleuchtungsanlagen fest.

Bild 2 zeigt schematisch den inhaltlichen Umfang dieses Dokuments.

Bild 2 — Inhalt und Umfang von DIN/TS 18599-4 (schematisch)

# 2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 5034-3, Tageslicht in Innenräumen — Teil 3: Berechnung

DIN 5034-6, Tageslicht in Innenräumen — Teil 6: Vereinfachte Bestimmung zweckmäßiger Abmessungen von Oberlichtöffnungen in Dachflächen

DIN 4108-4, Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden — Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

DIN/TS 18599-1, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger

DIN/TS 18599-2, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen

DIN/TS 18599-10:2025-10, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten

DIN EN 410, Glas im Bauwesen — Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngrößen von Verglasungen

DIN EN 12464-1, Licht und Beleuchtung — Beleuchtung von Arbeitsstätten — Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen

DIN EN ISO 52022 (alle Teile), Energieeffizienz von Gebäuden — Wärmetechnische, solare und tageslichtbezogene Eigenschaften von Bauteilen und Bauelementen

# 3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Indizes

## 3.1 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

–DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term

–DKE-IEV: verfügbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV

### 3.1.1 Beleuchtungsstärke

E

Quotient des Lichtstroms, der auf ein Flächenelement auftrifft, und der Fläche dieses Elements

Anmerkung 1 zum Begriff: Einheit: Lux (lx).

[QUELLE: CIE 17.4:1987, 845-01-38]

### 3.1.2 Wartungswert der Beleuchtungsstärke

Wert, unter den die mittlere Beleuchtungsstärke auf einer bestimmten Fläche nicht sinken darf

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe auch DIN EN 12464-1.

Anmerkung 2 zum Begriff: Es handelt sich um die mittlere Beleuchtungsstärke zu dem Zeitpunkt, an dem spätestens eine Wartung durchzuführen ist.

3.1.3

Lichtstrom

Größe, abgeleitet aus dem Strahlungsfluss (Strahlungsleistung) durch Bewertung der Strahlung entsprechend der spektralen Empfindlichkeit des menschlichen Auges (nach der CIE-Definition des photometrischen Normalbeobachters) und ist die von einer Lichtquelle ausgestrahlte oder von einer Fläche empfangene Lichtleistung

Anmerkung 1 zum Begriff: Einheit: Lumen (lm).

[QUELLE: CIE 17.4:1987, 845-01-25]

3.1.4

Belichtung

Quotient aus der Lichtmenge, die auf ein Flächenelement während der angegebenen Zeit auftrifft und der Fläche dieses Elementes

Anmerkung 1 zum Begriff: Einheit: Luxstunden (lx h).

[QUELLE: CIE 17.4:1987, 845-01-25]

3.1.5

Tageslichtquotient

Verhältnis der Beleuchtungsstärke in einem Punkt einer gegebenen Ebene, die durch direktes oder indirektes Himmelslicht bei angenommener oder bekannter Leuchtdichteverteilung erzeugt wird, zur Horizontalbeleuchtungsstärke bei unverbauter Himmelshalbkugel

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Anteile des direkten Sonnenlichtes an beiden Beleuchtungsstärken bleiben hierbei unberücksichtigt.

[QUELLE: CIE 17.4:1987, 845-09-97]

3.1.6

Pendellänge

Differenz aus Deckenhöhe und Höhe der Leuchtebene, d. h. der Ebene, die durch die Lichtschwerpunkte der Leuchten aufgespannt wird

3.1.7

Lichtreflexionsgrad

Verhältnis des von einer Fläche reflektierten Lichtstroms zum auffallenden Lichtstrom

[QUELLE: CIE 17.4:1987, 845-04-5]

3.1.8

Lichttransmissionsgrad

Verhältnis des durch einen Körper transmittierten Lichtstroms zum auffallenden Lichtstrom

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe auch CIE 17.4:1987, 845-04-59.

3.1.9

Lampe

Quelle zur Erzeugung optischer Strahlung, im Allgemeinen im sichtbaren Bereich

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe auch CIE 17.4:1987, 845-08-34.

3.1.10

Leuchte

Gerät, durch welches das von einer oder mehreren Lampen erzeugte Licht verteilt, gefiltert oder umgewandelt wird und welches Teile umfasst, die zur Befestigung und zum Schutz der Lampen erforderlich sind, nicht aber die Lampen selbst und, falls erforderlich, Schaltkreise sowie die Vorrichtungen zum Anschluss an das elektrische Versorgungsnetz

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe auch CIE 17.4:1987, 845-10-01.

3.1.11

Vorschaltgerät

Vorrichtung, die zwischen dem Versorgungsstromkreis und einer oder mehreren Entladungslampen geschaltet ist und hauptsächlich dazu dient, den Lampenstrom auf den geforderten Wert zu begrenzen

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe auch CIE 17.4:1987, 845-08-34.

3.1.12

Dachoberlicht

Tageslichtöffnung in der Decke eines Raumes

Anmerkung 1 zum Begriff: Z. B. Lichtkuppeln in unterschiedlichen Formen, verschiedene Dachlichtbänder, Shed-Lichtbänder, Dachlaternen.

3.1.13

Kontrollsystem

elektronische Systeme, die zur Steuerung und Regelung eingesetzt werden von

–Sonnen- und/oder Blendschutzsystemen,

–Kunstlicht in Abhängigkeit des zur Verfügung stehenden Tageslichts

und zur Erfassung der Präsenz

3.1.14

elektrische Bewertungsleistung Kunstlicht

gesamte elektrische Anschlussleistung der Beleuchtungsanlage im Berechnungsbereich

Anmerkung 1 zum Begriff: Ermittelt ausschließlich zum Zwecke der Bestimmung des Endenergiebedarfs der Beleuchtung in dem hier beschriebenen Verfahren. Die elektrische Bewertungsleistung kann sich von der elektrischen Anschlussleitung zum Zwecke der Auslegung der Elektroinstallation unterscheiden.

3.1.15

Verbauung

Lichthindernisse die vom jeweiligen Beobachterstandort aus Himmelsausschnitte verdecken

Anmerkung 1 zum Begriff: Eigenverbauung wie andere Bauteile des Gebäudes gelten ebenfalls als Verbauung.

BEISPIEL: Lichthindernisse können unter anderem Gebäude und Berge sein.

3.1.16

Sehaufgabe

sehrelevante Elemente der auszuführenden Arbeit

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe auch DIN EN 12464-1.

3.1.17

Bereich der Sehaufgabe

Teilbereich des Arbeitsplatzes, in dem die Sehaufgabe ausgeführt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Ist die Größe und/oder Lage des Bereiches der Sehaufgabe nicht bekannt, wird der Bereich als Bereich der Sehaufgabe angenommen werden, in dem die Sehaufgabe auftreten kann

Anmerkung 2 zum Begriff: Siehe auch DIN EN 12464-1.

3.1.18

Produktwert

herstellerspezifischer Wert auf der Grundlage

–einer Konformitätserklärung zu harmonisierten Europäischen Normen bzw. entsprechenden Europäischen Richtlinien; oder

–einer Konformitätserklärung zu allgemein anerkannten Regeln der Technik; oder

–eines bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises,

der für dieses Rechenverfahren geeignet ist

3.1.19

Standardwert

Wert, der für den Berechnungsgang verwendet werden kann, sofern kein für das Rechenverfahren geeigneter Produktwert verfügbar ist

3.1.20

Aufwandszahl für Beleuchtungszwecke

e

Quotient aus der Endenergie für Beleuchtung und Nutzenergie für Beleuchtung

3.2Symbole, Einheiten und Indizes

Die verwendeten Symbole sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1 — Symbole

| Symbol | Bedeutung |  | übliche Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deutsch | Englisch |  |
| a | Tiefe | Depth | m |
| A | Fläche | Area | m |
| b | Breite | Width | m |
| bf | Belegungsfaktor | Occupation factor | — |
| C | Korrekturfaktor | Correction factor | — |
| D | Tageslichtquotient | Daylight factor | % |
| e | Aufwandszahl | Expenditure figure | — |
|  | Wartungswert der Beleuchtungsstärke | Maintained Illuminance | lx |
|  | Umgebung | Surrounding | — |
| f, F | Faktoren | Factors | — |
| h | Höhe | Heigth | m |
| J | Anzahl Berechnungsbereiche | Number of evaluation areas | — |
| k | Raumindex | Room index | — |
| k | Korrekturfaktor | Correction factor | — |
| m | Minderungsfaktor zur Berücksichtigung der Raumbelegung | Reduction factor accouting for occupation of space | — |
| N | Anzahl Zonen | Number of zones | — |
|  | Wirkungsgrad | Efficiency factor | — |
| p | flächenbezogene Leistung | Specific installed power | W/m |
| P | Leistung | Power | W |
|  | Reflexionsgrad | Reflection | — |
|  | Lichtstromanteil | Luminous flux | lm |
| t | Zeit | Time | h |
|  | Lichttransmissionsgrad | Light transmission | — |
| v | Verteilungsschlüssel | Distribution key | — |
| WF | Wartungsfaktor | Maintenance factor | — |
| wi | Lichtschachtindex | well-index | — |
|  | Neigungswinkel | Incline angle | — |

Die verwendeten Indizes sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Tabelle 2 — Indizes

| Symbol | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deutsch | Englisch |
| e | außen | Exterior |
| A | Abwesenheit | Absence |
| At | Atrium | Atrium |
| B | Boden | Floor |
| D | Decke | Ceiling |
| D65 | Normlichtart D65 | Standard light source D65 |
| eff | effektiv | effective |
| F | verglaste Seite | Glazed side |
| GDF | Glasdoppelfassade | Glazed curtain wall, glazed double facade |
| gesamt | gesamt | total |
| hA | horizontale Auskragung | Horizontal fin or projection |
| i,j,n | Laufindizes | indices |
| In | Innenhof | Internal courtyard |
| kon | Kontrolle | control |
| KTL | kein Tageslicht | No daylight |
| L | Lampe | Light source |
| lV | lineare Verbauung | Linear obstruction |
| Nacht | Nachtzeit | Night time |
| Ne | Nutzebene | workplane |
| o | oben | Up |
| Obl | Oberlicht | Rooflight |
| Pe | Pendelebene | Pendulum level |
| Prä | Präsenz | Presence |
| R | Raum | Room |
| Rb | Rohbau | Building shell, carcass |
| rel | relativ | relative |
| RG | Raumgrundfläche | Room floor area |
| Rt | Raumtiefe | Room depth |
| s | Lichtfläche der Lichtöffnung | Light surface of the light opening |
| SA | Sonnenschutz aktiviert | Sunshading activated |
| SNA | Sonnenschutz nicht aktiviert | Sunshading not activated |
| St | Sturz | Lintel |
| t | Gebäudebetriebszeit | Operating time of building |
| Tag | Tageszeit | Daytime |
| TB | Tafelbeleuchtung | Blackboard lighting |
| TL | Tageslicht | Daylight |
| Tr | Transparenz | Transparency |
| u | unten | Down, lower |
| V | Verbauung | Obstruction |
| vA | vertikale Auskragung | Vertical fin or projection |
| Vers | Versorgung | Supply |
| vereinfacht | vereinfacht | Simplified |
| W | Wand | Wall |

In diesem Dokument verwendete Abkürzungen:

EVG elektronische Vorschaltgeräte

GDF Glasdoppelfassaden

KVG Vorschaltgeräte konventioneller Bauart

VVG Verlustarme Vorschaltgeräte

4Verknüpfung der Teile der Reihe DIN/TS 18599

4.1Allgemeines

Die folgenden zwei Unterabschnitte 4.2 und 4.3

–fassen notwendige Eingangsgrößen zur Anwendung dieses Dokuments zusammen,

–geben einen Überblick zur Verwendung hier berechneter Bilanzanteile in anderen Teilen der Reihe DIN/TS 18599.

4.2Eingangsgrößen aus anderen Teilen der Reihe DIN/TS 18599

Aus den Teilen der Reihe DIN/TS 18599 werden die Eingangsgrößen aus Tabelle 3 benötigt:

Tabelle 3 — Eingangsgrößen aus anderen Teilen der Reihe DIN/TS 18599

| Bedeutung | Symbol | Quelle DIN/TS 18599, Teil |
| --- | --- | --- |
| Nutzungsstunden zur Tagzeit jährlich | t | 10 |
| Nutzungsstunden zur Nachtzeit jährlich | t | 10 |
| Wartungswert der Beleuchtungsstärke |  | 10 |
| Höhe der Nutzebene | h | 10 |
| Minderungsfaktor zur Berücksichtigung des Flächenanteils der Sehaufgabe | k | 10 |
| Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen | k | 10 |
| Relative Abwesenheit | C | 10 |
| Raumindex | k | 10 |
| Teilbetriebssfaktor der Gebäudebetriebszeit für Beleuchtung | F | 10 |
| Verschmutzungsfaktor | k | 10 |

4.3Ausgangsgrößen für andere Teile der Reihe DIN/TS 18599

Die Ausgangsgrößen aus Tabelle 4 werden in den aufgeführten Teilen der Reihe DIN/TS 18599 verwendet.

Tabelle 4 — Ausgangsgrößen für andere Teile der Reihe DIN/TS 18599

| Bedeutung | Symbol | Verwendung DIN/TS 18599, Teil |
| --- | --- | --- |
| Nutzenergiebedarf Beleuchtung | Q | 1 |
| Endenergie für Beleuchtung | Q | 1 |
|  |  | 2 |
| Hilfsenergieaufwand für Beleuchtung | W (hier mit Q bezeichnet) | 1 |

5Bewertungsverfahren

5.1Bilanzierungsansatz

Der Endenergiebedarf für Beleuchtungszwecke ist über die N Zonen des Gebäudes, die sich jeweils in J Berechnungsbereiche untergliedern können, zu ermitteln:

Der Energiebedarf für einen Berechnungsbereich j ergibt sich aus Gleichung (2):

Der Nutzenergiebedarf Q kann nach Abschnitt 6 ermittelt werden.

Für die Gesamtfläche des jeweiligen Berechnungsbereiches gilt

Dabei ist

Q der Nutzenergiebedarf Beleuchtung, in kWh;

Q der Endenergiebedarf Beleuchtung, in kWh;

N die Anzahl der Zonen;

J die Anzahl der Bereiche;

F der Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit für Beleuchtung. Für unterschiedliche Nutzungsprofile sind die Werte aus DIN/TS 18599-10 zu entnehmen;

p die spezifische elektrische Bewertungsleistung des Bereichs j, in W/m;

A die Fläche des Bereichs j, in m;

A die Teilfläche des Bereichs j, der mit Tageslicht versorgt ist, in m;

A die Teilfläche des Bereichs j, der nicht mit Tageslicht versorgt ist, in m;

t die effektive Betriebszeit des Beleuchtungssystems im tageslichtversorgten Bereich j zur Tagzeit, in h;

t die effektive Betriebszeit des Beleuchtungssystems im nicht tageslichtversorgten Bereich j zur Tagzeit, in h;

t die effektive Betriebszeit des Beleuchtungssystems in dem Bereich j zur Nachtzeit, in h.

Die effektive Betriebszeit im tageslichtversorgten Bereich j zur Tagzeit ergibt sich aus Gleichung (4):

Die effektive Betriebszeit im nicht tageslichtversorgten Bereich j zur Tagzeit ergibt sich aus Gleichung (5):

Dabei ist

t die Betriebszeit der Zone n zur Tageszeit nach 5.3, in h;

F der Teilbetriebsfaktor zur Berücksichtigung der Tageslichtversorgung in dem Berechnungsbereich j nach 5.5;

F der Teilbetriebsfaktor zur Berücksichtigung der Präsenz in dem Berechnungsbereich j nach 5.6.

F der Teilbetriebsfaktor zur Berücksichtigung der Konstantlichtkontrolle nach 5.4.6.

Die effektive Betriebszeit zur Nachtzeit ergibt sich aus Gleichung (6):

Dabei ist

t die Betriebszeit der Zone n zur Nachtzeit nach 5.3.

Der Ablauf der einzelnen Verfahrensschritte ist schematisch in Bild 3 dargestellt. Die Hilfsenergie für Beleuchtungszwecke Q wird in der spezifischen elektrischen Bewertungsleistung und den effektiven Betriebszeiten berücksichtigt. Dies berücksichtigt so genannte „Parasitäre Effekte“. Nach DIN EN 12464-1 sowie [1] und [2] ist die Beleuchtungsanlage so auszulegen, dass die Beleuchtungsanforderungen eines bestimmten räumlichen Bereiches erfüllt werden, ohne den Energiebedarf unnötig zu erhöhen. Hierbei darf der Energiebedarf nicht zu Lasten der lichttechnischen Gütemerkmale der Beleuchtung gesenkt werden.

Bild 3 — Ablaufdiagramm zur Ermittlung des Energiebedarfs für Beleuchtung

5.2Unterteilung der Gebäudezone

5.2.1Unterteilung in Berechnungsbereiche

Die Berechnung des Endenergiebedarfs für Beleuchtung wird für alle Gebäudezonen vorgenommen. Die Gebäudezonen sind nach DIN/TS 18599-1 und DIN/TS 18599-10 festzulegen.

Für die Ermittlung des Endenergiebedarfs für Beleuchtung kann es erforderlich sein, eine Gebäudezone n weiter in j Berechnungsbereiche zu unterteilen. Eine Unterteilung kann bei variierenden Randbedingungen erforderlich sein, die nicht in den Nutzungsprofilen nach DIN/TS 18599-10 festgelegt sind (z. B. Ausführung der künstlichen Beleuchtungsanlagen, Beleuchtungskontrollsysteme, Fassadeneigenschaften).

Eine Randbedingung kann dann für die gesamte Gebäudezone oder für den gesamten Berechnungsbereich angenommen werden, wenn die Eingangsgröße für mindestens 75 % der bewerteten Fläche angesetzt werden kann. Eingangsgrößen des zugeschlagenen Bereiches (z. B. Fensterflächen) werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Energiebedarf wird für den Teil des Berechnungsbereiches ermittelt, dessen Flächenanteil mindestens 75 % beträgt, und danach auf die gesamte Fläche umgelegt.

5.2.2Tageslichtbereich

Bei Berechnungsbereichen, die von Fassaden oder Dachoberlichtern mit Tageslicht versorgt werden, ist eine Unterteilung in einen mit Tageslicht versorgten Bereichs A und in einen nicht mit Tageslicht versorgten Bereichs A vorzunehmen. Wird ein Bereich von mehreren Fassaden oder von Fassaden und Dachoberlichtern mit Tageslicht versorgt, so kann für den überlagerten Tageslichtbereich vereinfachend der günstigere Fall angesetzt werden. Alternativ ist es zulässig, den zur Klassifizierung der Tageslichtversorgung genutzten Tageslichtquotienten nach 5.5.2.1 und 5.5.3 ausschließlich für den jeweiligen Typ der Tageslichtöffnung (Fassade oder Dachoberlicht) zu überlagern.

Tiefe und Breite des Tageslichtbereichs bei Fassaden

Die maximal mögliche Tiefe a des von Fassaden mit Tageslicht versorgten Bereichs A ergibt sich aus Gleichung (7):

Dabei ist

a die maximale Tiefe des Tageslichtbereichs, in m;

h die Sturzhöhe über dem Fußboden, in m;

h die Höhe der Nutzebene über dem Fußboden, in m.

Dabei erfolgt die Berechnung der maximalen Tiefe des Tageslichtbereichs a ab der raumseitigen Oberfläche der Außenwand senkrecht zur betrachteten Fassade. Ist die reale Tiefe des Berechnungsbereiches geringer als die berechnete maximale Tiefe des Tageslichtbereichs, so ist abweichend die Bereichstiefe als Tiefe des Tageslichtbereichs a anzusetzen. Wenn die reale Bereichstiefe weniger als das 1,25-fache der berechneten, maximalen Tiefe beträgt, so kann für a die reale Tiefe des Berechnungsbereichs angesetzt werden.

Vereinfachend dürfen die Breite des Tageslichtbereichs b und die Tiefe des Tageslichtbereichs a für eine Abschätzung des Energiebedarfs der Beleuchtung zonenbezogen ermittelt werden.

Wenn gilt:

und wenn die Fenster gleichmäßig über die Breite der Fassade verteilt sind, dann darf die Breite des Berechnungsbereichs parallel zur Fassade b als Breite des Tageslichtbereichs b angesetzt werden. Sonst ist b als Breite des Tageslichtbereichs b anzusetzen.

Dabei gilt:

Dabei ist

b der Rechenwert der Rohbaufensterbreite in m;

A die anrechenbare Fensterfläche aller Fenster im Berechnungsbereich in m;

h die Höhe des höchsten Fenstersturzes im Berechnungsbereich in m;

b die Breite des Berechnungsbereichs parallel zur Fassade in m.

Für die Tiefe des Tageslichtbereichs ist die maximale Tiefe a des Tageslichtbereichs a anzusetzen, wenn diese kleiner ist, als die mittlere Tiefe im Berechnungsbereich. Ansonsten ist die mittlere Tiefe a im Berechnungsbereich anzusetzen.

Es gilt

und

Dabei ist

A die Nettogrundfläche im Versorgungsbereich in m;

a die Breite des Berechnungsbereichs senkrecht zur Fassade in m.

Im Rahmen dieser Vereinfachungen darf für den Lichttransmissionsgrad der Verglasung  und den Tageslichtversorgungsfaktor bei aktiviertem Sonnenschutz C der jeweils gewichtete Mittelwert für die Fensterfläche aller Fenster im Berechnungsbereich A angesetzt werden.

Die Teilfläche A des Bereichs j, der mit Tageslicht versorgt ist, ergibt sich somit aus Gleichung (8):

Dabei ist

a die Tiefe des Tageslichtbereichs, in m;

b die Breite des Tageslichtbereichs, in m.

Die Breite des Tageslichtbereichs b entspricht üblicherweise der raumseitigen Fassadenbreite der Gebäudezone oder des Berechnungsbereichs. Innenwände dürfen vereinfachend überrechnet werden. Sind nur in einem Teilbereich der Fassade Fenster angeordnet, so entspricht die maximale Breite des Tageslichtbereichs eines jeden Fensters, das dieser Fassade zugeordnet ist, der Breite dieses Fensters zuzüglich der halben Tiefe des Tageslichtbereichs. Überlappungen der Tageslichtbereiche einer Fassade sind nicht zulässig.

Tiefe des Tageslichtbereichs bei Dachoberlichtern

Berechnungsbereiche mit gleichmäßig auf der Dachfläche verteilten Dachoberlichtern gelten grundsätzlich als tageslichtversorgt. Bei einzeln angeordneten Dachoberlichtern und an Grenzen von Bereichen mit gleichmäßig verteilten Dachoberlichtern gelten die Teilflächen der Berechnungsbereiche als tageslichtversorgt, die die Entfernung

zum nächsten Rand des Oberlichts einhalten.

Dabei ist

h die lichte Raumhöhe des Berechnungsbereichs mit Dachoberlicht, in m.

Für nicht tageslichtversorgte Flächen des Berechnungsbereichs gilt F = 1.

Abgrenzung vertikale Fassade zu Dachoberlicht

In Zweifelsfällen, ob eine Öffnung als Fenster oder als Dachoberlicht zu bewerten ist, gelten solche Öffnungen, deren Verglasungen sich vollständig oberhalb der raumabschließenden Decke befinden, als Dachoberlicht.

Tageslichtbereich bei Vorliegen einer Fachplanung oder einer Bewertung im Bestand

Bei Vorliegen einer Fachplanung oder einer Bewertung im Bestand gilt Folgendes: Beim Fehlen der Möglichkeit, die Leuchten im Tageslichtbereich separat von den Leuchten im nicht durch Tageslicht versorgten Bereich zu regeln, ist C mit 0 (siehe 5.5.1) anzusetzen.

5.3Betriebszeiten

Die Zeitintervalle, während der die Berechnungsbereiche einer Zone genutzt werden, unterteilen sich in Intervalle t, zu denen Tageslicht zur Verfügung steht, und Intervalle t, in denen kein Tageslicht zur Verfügung steht. Es gilt t = t + t. Die Tagzeit liegt dabei im Zeitintervall von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Jährliche Tageslicht- und Nachtstunden sind in Abhängigkeit der jeweiligen Nutzungsprofile in DIN/TS 18599-10 enthalten. Für Betriebszeiten außerhalb der tabellierten Fälle sind die Werte separat zu ermitteln.

5.4Kunstlicht

5.4.1Allgemeines

Die in diesem Dokument ermittelte und im Weiteren genutzte elektrische Anschlussleistung dient ausschließlich dem Zwecke der Ermittlung des Endenergiebedarfs Beleuchtung in dem hier beschriebenen Bewertungsverfahren. Sie gilt unter den im Weiteren getroffenen Vereinfachungen. Die Verfahren dienen nicht als Ersatz für die Ermittlung der elektrischen Anschlussleitung zum Zwecke der Auslegung der Elektroinstallation. Die elektrische Anschlussleistung wird daher im Folgenden als elektrische Bewertungsleistung bezeichnet.

Es können drei Verfahren zur Ermittlung der elektrischen Bewertungsleistung bei Neuanlagen zur Anwendung kommen:

–das Tabellenverfahren (siehe 5.4.2);

–das vereinfachte Wirkungsgradverfahren (siehe 5.4.3);

–die detaillierte Fachplanung (siehe 5.4.4).

Tischleuchten werden bei dem Tabellenverfahren und dem vereinfachten Wirkungsgradverfahren nicht berücksichtigt. Beim Vorliegen einer Fachplanung (siehe 5.4.4) ist dieser gegenüber den beiden anderen Verfahren der Vorzug zu geben. Bestehende Anlagen sind vorzugsweise nach 5.4.5 zu bewerten. Wird bei Bestandsgebäuden, deren Beleuchtungsanlage vor Erscheinen dieses Dokuments geplant wurde, eine Berechnung nach dem Tabellenverfahren oder nach dem vereinfachten Wirkungsgradverfahren vorgenommen, sind für die Wartungswerte der Beleuchtungsstärke die Werte der Kategorie „Erforderlich“ nach DIN/TS 18599-10:2025-10, Anhang A anzusetzen.

Anhang B enthält eine Sammlung von 14 Beispielen für die elektrische Bewertungsleistung unterschiedlicher Beleuchtungslösungen.

5.4.2Tabellenverfahren

Nach Tabelle 5 werden drei Beleuchtungsarten unterschieden, die zu unterschiedlichen elektrischen Bewertungsleistungen führen. Die Tabellenwerte geben Rechenwerte p für die spezifische elektrische Bewertungsleistung, bezogen auf die Nettogrundfläche und den Wartungswert der Beleuchtungsstärke , auf der Nutzebene, vor. Die Werte gelten für stabförmige Leuchtstofflampen mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG).

Tabelle 5 — Rechenwerte der spezifischen elektrischen Bewertungsleistung p, bezogen auf die Grundfläche je lx Wartungswert der Beleuchtungsstärke auf der Nutzebene für Leuchten mit stabförmigen Leuchtstofflampen und elektronischen Vorschaltgeräten (EVG)

| Beleuchtungsart | Spezifische elektrische Bewertungsleistung p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m · lx) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Raumindex k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| direkt | 0,045 | 0,041 | 0,037 | 0,035 | 0,033 | 0,029 | 0,027 | 0,025 | 0,024 | 0,023 | 0,022 | 0,021 |
| direkt/indirekt | 0,067 | 0,059 | 0,053 | 0,049 | 0,045 | 0,039 | 0,036 | 0,032 | 0,029 | 0,028 | 0,026 | 0,025 |
| indirekt | 0,122 | 0,105 | 0,090 | 0,080 | 0,071 | 0,058 | 0,050 | 0,044 | 0,039 | 0,037 | 0,035 | 0,033 |
| Zwischenwerte für den Raumindex können interpoliert werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Der Einfluss unterschiedlicher Raumgeometrien ist mittels des Raumindex k zu berücksichtigen. Anhaltswerte des Raumindex für unterschiedliche Nutzungsprofile sind DIN/TS 18599-10 zu entnehmen. Bei genauerer Kenntnis der Geometrie repräsentativer Räume kann der Raumindex wie folgt bestimmt werden:

Dabei ist

a die Raumtiefe, in m;

b die Raumbreite, in m;

h′ die Differenz aus den Höhen der Leuchtenebene und Nutzebene nach Bild 4.

Ergibt sich bei der Ermittlung des Raumindex ein kleinerer Wert als 0,6, so ist vereinfachend der angegebene Wert für einen Raumindex k = 0,6 anzusetzen, bei k > 5 der Wert für k = 5.

Bild 4 — Schematische Darstellung zur Bestimmung der Höhe h′

Mit p kann die spezifische elektrische Bewertungsleistung  nach Gleichung (11) ermittelt werden:

Dabei ist

der Wartungswert der Beleuchtungsstärke nach DIN/TS 18599-10, in lx;

der Minderungsfaktor zur Berücksichtigung des Bereichs der Sehaufgabe;

der Anpassungsfaktor Lampe für nicht stabförmige Leuchtstofflampen nach Tabelle 6;

k der Anpassungsfaktor zur Berücksichtigung des Wartungsfaktors;

k der Anpassungsfaktor zur Berücksichtigung der Beleuchtung vertikaler Flächen nach DIN/TS 18599-10.

k der Anpassungsfaktor zur Berücksichtigung dynamischer Beleuchtungskonzepte (en: Integrative Lighting).

Typische Werte für  sind für verschiedene Nutzungsprofile DIN/TS 18599-10 zu entnehmen.

Der Anpassungsfaktor k zur Berücksichtigung des Wartungsfaktors ergibt sich aus Gleichung (12):

Dabei ist

WF der Wartungsfaktor, der nach DIN EN 12464-1 Alterungsprozesse bis zur nächsten Anlagenwartung berücksichtigt.

Wird kein anderer Wert nachgewiesen, kann ein Wert des Wartungsfaktors von WF = 0,67 angesetzt werden. Der Wartungsfaktor kann auf einen Wert von WF = 0,80 erhöht werden, wenn in sehr sauberen Räumen Lampen mit geringer Lichtstromabnahme und Ausfallquote in häufig gereinigten und/oder wenig verschmutzenden Leuchten betrieben werden. Im Fall hoher Staubbelastung von Raum und Leuchten, seltener Leuchtenreinigung und erhöhter Lichtstromabnahme und Ausfallquote der eingesetzten Lampen ist der Wartungsfaktor abzusenken auf einen Wert von WF = 0,60, bei darüber hinaus überproportional langen Wartungsintervallen ist ein weiteres Absenken auf einen Wert von WF = 0,50 möglich.

Die Werte dürfen um einen Minderungsfaktor k zur Berücksichtigung des Bereiches der Sehaufgabe reduziert werden. k kann vereinfachend DIN/TS 18599-10 entnommen werden oder detailliert nach Anhang A Gleichung (A.2) bestimmt werden.

Für Beleuchtungsanlagen, die nicht mit stabförmigen Leuchtstofflampen mit EVG betrieben werden, ist die Lampenart über k nach Tabelle 6 zu berücksichtigen. Hierbei ist in Gleichung (11) die spezifische elektrische Bewertungsleistung p für die jeweilige Beleuchtungsart nach Tabelle 5 anzusetzen. Alle Entladungslampen wie Niederdruck-Leuchtstofflampen (im Sprachgebrauch „Leuchtstofflampen“) sowie Hochdruckentladungslampen können grundsätzlich wegen der notwendigen Strombegrenzung nur mit Vorschaltgeräten betrieben werden. Bestimmte Leuchtstofflampen (z. B. T5-Lampen mit 16 mm Durchmesser) können nur mit EVG betrieben werden. Der Einsatz dimmbarer EVG ist Voraussetzung für tageslichtabhängige Beleuchtungskontrolle (Konstantlichtregelungen) nach 5.5.4.

Einige Nutzungen wie z. B. Bibliothek-Freihandbereich, -Magazin und Depot sowie Lagerhallen und Archive haben in der Regel Flächen mit Regalen und dazugehörigen Gängen. In diesem Fall ist einerseits die Summe der zu beleuchtenden vertikalen Flächen erheblich größer als die dazu gehörige horizontale Fläche, andererseits ist der Beleuchtungswirkungsgrad der Gänge niedriger als der des gesamten Raumes. Deshalb wird die elektrische Bewertungsleistung höher. Dies wird durch den Anpassungsfaktor k berücksichtigt.

Der Anpassungsfaktor k zur Berücksichtigung der Beleuchtung vertikaler Flächen ergibt sich aus Gleichung (13):

Dabei ergibt sich der Anteil a der horizontalen Fläche mit Regalgängen A an der gesamten Grundfläche des Raumes A zu:

Für die Beleuchtung der vertikalen Tafelfläche in Schulklassenzimmer wird zusätzlich ein auf die Grundfläche bezogener jährlicher Endenergiebedarf Q = 1,25 × k zu Q hinzuaddiert.

Der Anpassungsfaktor k ermöglicht die Berücksichtigung dynamischer Beleuchtungskonzepte (en: Integrative Lighting) bei denen die Führungsgrößen Beleuchtungsstärke, bezeichnet als , Farbtemperatur und/oder die Beleuchtungsart über den Tageslichtverlauf oder saisonal variieren. Dynamische Beleuchtungskonzepte können angesetzt werden für Beleuchtungsbereiche mit einer Klassifizierung der Tageslichtversorgung („gering“ oder „keine“) nach 5.5.2, für die Nutzungsprofile 1, 2, 3 (Büros), 4 (Besprechung), 8 (Schule), 9 (Hörsaal, Auditorium), 22, 23, 24 (Industrie), 42 (Arztpraxen und therapeutische Praxen) nach DIN/TS 18599-10:2025-10.

Ist kein dynamisches Beleuchtungskonzept vorgesehen, ist nach Tabelle 7 k = 1.

Für ein dem Tagesgang nachgeführtes Beleuchtungsprofil von  mit linearem An- und Abstieg von  in 6 h einer Nutzungszeit von 11 h auf  in 5h der Nutzungszeit von 11 h in der Tagesmitte kann für das Wertepaar  = 500 lx;  = 1000 lx k = 1,42 und für das Wertepaar  = 750 lx;  = 1000 lx k = 1,07 angesetzt werden.  entspricht dem Basiswert von dem ausgehend die Beleuchtungsstärke auf einen maximalen Wert  erhöht wird.  gleicht dem Wartungswert der Beleuchtungsstärke für die Nutzungsprofile nach DIN/TS 18599-10:2025-10, bei denen dynamisierte Beleuchtungskonzepte angewandt werden können.

Eine entsprechend installierte Beleuchtungsanlage, welche die höheren Beleuchtungsstärken  bereitstellen kann, wird vorausgesetzt. Die Werte decken genähert auch farbdynamische Systeme ab. Bei diesen werden beispielsweise die Farbtemperatur von niedrigeren Werten im Bereich von 3000 K morgens auf höhere Werte im Bereich von 6500 K mittags wieder zurück auf niedrigere Werte abends geändert.

Für andere Führungsgrößenprofile kann k bestimmt werden als Quotient der Tagessumme (Summenbildung über Beginn bis Ende Nutzung) der Leistungsaufnahme bei den bereitzustellenden Beleuchtungsstärken. Farbtemperaturen, Beleuchtungsarten zur Tagessumme einer konventionellen Installation mit k = 1. Dies entspricht im Allgemeinen der Tagessumme der Leistungsaufnahmen bei  zur Tagessumme der Leistungsaufnahme bei .

Tabelle 6 — Anpassungsfaktor k für unterschiedliche Lampentypen, bezogen auf Tabelle 1

| Lampenart |  | Faktor k |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vorschaltgerät |  |  |  |
|  |  | — | EVG | VVG | KVG |
| Glühlampen |  | 6 | — | — | — |
| Halogenglühlampen |  | 5 | — | — | — |
| Leuchtstofflampen stabförmig |  | — | 1,0 | 1,14 | 1,24 |
| Stabförmige Leuchtstofflampen, T5, EVG, effiziente Reflektoren (eta_lb => 0,9) |  | — | 0,8 | — | — |
| Leuchtstofflampen kompakt, externes Vorschaltgerät |  | — | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| Leuchtstofflampen kompakt, integriertes Vorschaltgerät |  | — | 1,6 | — | — |
| Metallhalogendampf-Hochdruck |  | — | 0,86 | — | 1 |
| Natriumdampf-Hochdruck |  | — | — | — | 0,8 |
| Quecksilberdampf-Hochdruck |  | — | — | — | 1,7 |
| Werte für 2018 und älter | LED-Ersatzlampen kolbenförmig, Ersatz für Glühlampen, (auch Retrofit-Produkte genannt) | — | 0,9 | — | — |
|  | LED-Ersatzlampen, stabförmig, Ersatz für Leuchtstofflampen (auch Retrofit-Produkte genannt) | — | 0,65 | — | — |
|  | LEDs in LED-Leuchtena als Lichtbänder | — | 0,49 | — | — |
|  | LEDs in LED-Leuchtena Sonstige | — | 0,58 | — | — |
| LED-Ersatzlampen kolbenförmig, Ersatz für Glühlampen, (auch Retrofit-Produkte genannt) |  | — | 0,68 | — | — |
| LED-Ersatzlampen, stabförmig, Ersatz für Leuchtstofflampen (auch Retrofit-Produkte genannt) |  | — | 0,53 | — | — |
| LEDs in LED-Leuchtena als Lichtbänder |  | — | 0,39 | — | — |
| LEDs in LED-Leuchtena Sonstige |  | — | 0,42 | — | — |
| aLeuchten speziell für das Leuchtmittel LED konstruiert. |  |  |  |  |  |

ANMERKUNG: Aufgrund der Konstruktionsweise von LED-Ersatzlampen haben diese eine zum Teil erheblich abweichende Lichtstärkeverteilung von den Lampen, die sie ersetzen. Sie sind daher nicht ideal auf die Leuchtenreflektoren oder andere optische Systeme abgestimmt, in die sie eingesetzt werden. Hierdurch können sich erhebliche Abweichungen der Lichtstärkeverteilungen der mit Substitutionsprodukten betriebenen Leuchten gegenüber der ursprünglichen Planung und Auslegung ergeben. Durch die thermischen Betriebsbedingungen in der Leuchte können die technischen Werte von LED-Ersatzlampen bezüglich Lichtstrom und Lebensdauer erheblich von ihren Datenblattangaben abweichen. Damit könnten die Anforderungen an die Beleuchtung (z. B. Arbeitsstättenregel, DIN EN 12464-1) nicht (mehr) erfüllt werden.

Tabelle 7 — Anpassungsfaktor k zur Berücksichtigung dynamischer Beleuchtungskonzepte

| Regelschema und zugeordnete Nutzungen nach Teil 10 | Faktor k |
| --- | --- |
| Kein dynamisches Beleuchtungskonzept | 1 |
| = 500 lx; = 1000 lx (Nutzungen: 8, 22, 23, 24) | 1,42 |
| = 750 lx; = 1000 lx (Nutzungen; 1, 2, 3, 4, 9, 42) | 1,07 |

Für einzelne Leuchten kann k direkt ermittelt werden:

Dabei ist

die Systemlichtausbeute des eingesetzten Leuchtmittels mit Betriebsgerät (Herstellerangabe);

der Betriebswirkungsgrad der eingesetzten Leuchte (Herstellerangabe);

die Leuchtenlichtausbeute (z. B. LED–Leuchte, bei der  und  nicht separat ausgewiesen werden können).

5.4.3Vereinfachtes Wirkungsgradverfahren

Die auf die Raumgrundfläche bezogene elektrische Bewertungsleistung für einen Berechnungsbereich kann alternativ zu 5.4.1 wie folgt bestimmt werden:

Dabei ist

p die auf die Raumgrundfläche bezogene elektrische Bewertungsleistung für die Kunstlichtbeleuchtung eines Berechnungsbereiches, in W/m;

k der Minderungsfaktor zur Berücksichtigung des Bereichs der Sehaufgabe;

WF der Wartungsfaktor, der nach DIN EN 12464-1 Alterungsprozesse bis zur nächsten Anlagenwartung berücksichtigt;

die Systemlichtausbeute des eingesetzten Leuchtmittels mit Betriebsgerät (Herstellerangabe);

der Betriebswirkungsgrad der eingesetzten Leuchte (Herstellerangabe);

der Raumwirkungsgrad nach Tabelle 8

k der Anpassungsfaktor zur Berücksichtigung der Beleuchtung vertikaler Flächen nach DIN/TS 18599-10.

Gleichung (16) stellt eine Anpassung des Wirkungsgradverfahrens nach LiTG-Publikation Nr. 3.5 [3] dar. Die Kenngrößen zur Charakterisierung von Lampen und Leuchten sind aus Herstellerkatalogen zu ermitteln. Die Gesamtlichtausbeute der Leuchte aus dem Verhältnis des Lichtstroms der Leuchte zur Leistungsaufnahme der Leuchte darf statt des Produktes des Leuchtenbetriebswirkungsgrades der Leuchte und der Systemlichtausbeute des Leuchtmittels im Wirkungsgradverfahren auch direkt angesetzt werden.

Raumwirkungsgrade als Funktion der Beleuchtungsart, des Leuchtentyps, der Raumreflexionsgrade und des Raumindex können z. B. der LiTG-Publikation Nr. 3.5 [3] entnommen werden. Vereinfachend können Raumwirkungsgrade  für die drei Beleuchtungsarten „direkt“, „direkt/indirekt“, „indirekt“ nach Tabelle 8 angesetzt werden. Die charakterisierende Größe ist hierbei der relative, untere, halbräumliche Lichtstrom der Leuchte .

Die Werte beziehen sich auf die Standardlichtreflexionsgradkombination der Raumbegrenzungsflächen von 0,2  für den Boden, 0,5  für die Wände und 0,7  für die Decke. Die Werte dürfen zur Verfahrensvereinfachung auch für abweichende Reflexionsgrade angesetzt werden. Bei verschiedenen Leuchtentypen in einem Berechnungsbereich sind die elektrischen Bewertungsleistungen anteilig zu überlagern. Wird kein anderer Wert nachgewiesen, kann ein Wert des Wartungsfaktors WF nach 5.4.2 angenommen werden.

Bei LED-Beleuchtungssystemen sind Lampe, Betriebsgerät und Leuchte häufig fest zu einer Einheit verbunden, so dass eine separate Ermittlung der Systemlichtausbeute  und des Leuchtenbetriebswirkungsgrades  nicht mehr möglich ist. Daher kann entsprechend den Herstellerangaben die Gesamtlichtausbeute der Leuchte  (Verhältnis des von der Leuchte abgegeben Lichtstroms zu der aufgenommenen elektrischen Leistung) angesetzt werden.  ·  in Gleichung (16) wird durch  ersetzt.

Tabelle 8 — Raumwirkungsgrade  als Funktion der Beleuchtungsart und des Raumindex

| Beleuchtungsart | Relativer unterer halbräumlicher Lichtstrom der Leuchte | Raumwirkungsgrad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Raumindex k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| direkt | ≥ 0,7 | 0,50 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,84 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,05 |
| direkt/indirekt | 0,1 ≤ < 0,7 | 0,29 | 0,37 | 0,43 | 0,50 | 0,55 | 0,62 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,79 |
| indirekt | < 0,1 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,36 | 0,41 | 0,48 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,65 |
| Zwischenwerte für den Raumindex können interpoliert werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4.4Fachplanung

Eine genauere elektrische Bewertungsleistung kann durch eine detaillierte Fachplanung im Vorstadium für die betrachteten Berechnungsbereiche bzw. Zonen erreicht werden. Sofern eine Fachplanung der Beleuchtungsanlage vorliegt, ist die sich hieraus ergebende elektrische Bewertungsleistung p der geplanten Beleuchtungsanlage anzusetzen.

5.4.5Ermittlung der spezifischen elektrischen Bewertungsleistung in bestehenden Gebäuden

Bei der Bewertung von Beleuchtungsanlagen im Gebäudebestand kann die tatsächliche installierte Systemleistung p als spezifische elektrische Bewertungsleistung p angesetzt werden. Im Falle gleichartiger Räume und Beleuchtungsanlagen darf die in einem Raum ermittelte installierte Leistung auf alle Räume des Berechnungsbereichs umgelegt werden. Die weitere Ermittlung der Endenergie für die Beleuchtung erfolgt nach dem Bilanzierungsansatz in 5.1.

Die Systemleistung einer Leuchte ist definiert als die gesamte elektrische Leistung aller Lampenstromkreise in der Leuchte. Bei Niedervolthalogenlampen ist die Gesamtleistung des Lampenstromkreises (Lampe und Transformator) anzusetzen. Entsprechend ist bei Entladungslampen (z. B. Leuchtstofflampen oder Hochdruckentladungslampen) die Gesamtleistung des Lampenstromkreises (Lampe und Vorschaltgerät) anzusetzen.

Zur schnellen und vereinfachten Ermittlung der Gesamtleistung kann die jeweilige Lampenleistung mit den in Tabelle 9 angegebenen Faktoren k multipliziert werden. Die Lampenleistung ist im Allgemeinen auf den Lampen aufgedruckt oder an den Leuchten angegeben. k bildet die zusätzliche Leistungsaufnahme durch die Betriebsgeräte (Transformatoren oder Vorschaltgeräte) ab. Bei Leuchtstofflampen können vereinfachend KVG und VVG als gleichwertig betrachtet werden.

Sofern genaue Herstellerangaben zur Systemleistung der Leuchten vorliegen, sind diese zu verwenden. Die Messung der Systemleistung ist ebenfalls zulässig. Es ist auch zulässig, die gesamte installierte Leistung eines Berechnungsbereichs messtechnisch zu erfassen.

Die spezifische installierte Leistung für die Beleuchtung für einen Berechnungsbereich im Bestand p ergibt sich zu:

Dabei ist

die spezifische installierte Leistung für Beleuchtung im Berechnungsbereich j, in W/m;

die Summe der Systemleistung aller Leuchten im Berechnungsbereich j, in W;

die Fläche des Berechnungsbereichs j, in m.

In Tabelle 9 wird der Faktor k zur Ermittlung der Systemleistung aus der Leistungsaufnahme der Lampe angegeben. Die Faktoren beziehen sich auf mittlere Lampenleistungen im Leistungsbereich.

Tabelle 9 — Faktor k zur Ermittlung der Systemleistung aus der Leistungsaufnahme der Lampe

| Lampenart |  | Faktor k |
| --- | --- | --- |
| Niedervolt-Halogenlampen mit Transformator |  | 1,1 |
| Leuchtstofflampen (stabförmig oder kompakt) | mit EVG | 1,1 |
|  | mit KVG | 1,3 |
| Metallhalogendampf-Hochdrucka mit KVG |  | 1,1 |
| Natriumdampf-Hochdrucka mit KVG |  | 1,1 |
| Quecksilberdampf-Hochdrucka mit KVG |  | 1,1 |
| aBei Hochdrucklampen mit EVG sind die Systemleistungen beim Lampenhersteller zu erfragen. |  |  |

B.12.6.3Abschnitt Tageslichtversorgungsfaktor (Berechnungsbereich 2 mit Dachoberlichtern)

Während in 5.5.3 bei der Ermittlung der jährlichen Tageslichtversorgung bei Dachoberlichtern bei der Ermittlung des Raumwirkungsgrads  klar zwischen Lichtkuppeln und Sheds unterschieden wird, wurde diese Bewertung im Formblatt zusammen geführt. Tabelle 19 und Tabelle 20 wurden für das Formblatt in der Tabelle B.5 zusammengefasst. Dabei wird die Differenzierung zwischen Lichtkuppeln und Sheds aufgrund des Neigungswinkels der Verglasung des Dachoberlichtes  vorgenommen. Dachoberlichter mit horizontaler Verglasung werden als Lichtkuppel behandelt, während Dachoberlichter mit geneigten Verglasungen als Shed abgebildet werden. Dachoberlichter mit geneigten Verglasungen, die keine Sheds sind, können mit dem Formblatt nicht bilanziert werden.

–Anzahl der Dachoberlichter (n): Projektgröße.

–Breite Lichtkuppel oder Höhe Lichteintrittsöffnung Shed (a oder h): Projektgröße. Bei Lichtkuppeln oder Lichtbändern ist die Breite der Lichtkuppel in Meter anzugeben (siehe Bild 11). Bei Sheds ist die Höhe der Verglasung in m anzugeben (siehe Bild 12).

–Länge Lichtkuppel oder Shed (b oder b): Projektgröße. Bei Lichtkuppeln oder Lichtbändern ist die Länge der Lichtkuppel in m anzugeben (siehe Bild 11). Bei Sheds ist das Rohbaumaß der Länge des Sheds in Meter anzugeben.

–Raumindex (k): Es ist der Wert aus DIN/TS 18599-10:2025-10, Tabelle 6 zu verwenden. Die projektindividuelle Ermittlung des Raumindex nach Gleichung (10) entfällt bei der Anwendung des Formblattes.

–Neigungswinkel der Verglasung des Dachoberlichtes (): Projektgröße. Für Lichtkuppeln und Lichtbänder ist ein Neigungswinkel von 0° anzusetzen. Für Sheds ist 30°, 45°, 60° oder 90° anzusetzen.

–Neigungswinkel Lichtschacht oder geschlossene Seite des Sheds (): Projektgröße. Für Lichtkuppeln ist ein Neigungswinkel von 30°, 60° oder von 90° anzusetzen (siehe Bild 11). Für Sheds ist ein Neigungswinkel von 30°, 45°, 60° oder 75° anzusetzen (siehe Bild 12).

–Orientierung des Dachoberlichtes: Himmelsorientierung des Dachoberlichtes. Zu beachten ist, dass die zur Ermittlung der relativen Zeitanteile besonnt/nicht besonnt nach Tabelle 23 und zur Ermittlung des Tageslichtversorgungsfaktors verwendeten Kategorien der Orientierung verschieden sind. Lichtkuppeln gelten grundsätzlich als horizontal ausgerichtet.

–Außentageslichtquotient (D): Tabelle 18.

–Lichttransmissionsgrad der Verglasung des Dachoberlichts (): Projektgröße. Sofern der tatsächliche Lichttransmissionsgrad nicht bekannt ist, können die Werte aus Tabelle 17 herangezogen werden.

–Lichttransmissionsgrad der Verglasung des Dachoberlichts (): Projektgröße. Sofern der tatsächliche Lichttransmissionsgrad nicht bekannt ist, können die Werte aus Tabelle 17 herangezogen werden.

–Gesamt-Minderungsfaktor (k): Faktor, der die Minderungsfaktoren für Rahmen und Versprossung, Verschmutzung und nicht senkrechten Lichteinfall für das Dachoberlicht in einem festen Wert zusammenfasst. Anzusetzen ist der Wert 0,535 5.

–Anrechenbare Dachoberlichtfläche (A):

Für Lichtkuppeln und Lichtbänder gilt:

Für Sheds gilt:

–Grundfläche Tageslichtversorgt (A):

–Raumwirkungsgrad (): Tabelle B.5.

Bei der Beleuchtung mit Lichtkuppel und Lichtbändern wird der Quotient h/b bei Anwendung des Formblattes grundsätzlich als 0,25 angenommen. Hierdurch entfällt die Notwendigkeit, die Größe h zu ermitteln. Bei der Beleuchtung mit Sheds wird der Quotient h/h grundsätzlich als 1 angenommen. Hierdurch entfällt die Notwendigkeit, die Größe h zu ermitteln.

Tabelle B.5 — Raumwirkungsgrade für Dachoberlichter  als Funktion des Raumindexes k und der Geometrieparameter des Dachoberlichtes

| — Neigung Glasfläche | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 30° | 30° | 30° | 30° | 45° | 60° | 60° | 60° | 60° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — Neigung Laibung Lichtkuppel oder geschlossene Seite Shed | 30° | 60° | 90° | 30° | 60° | 90° | 30° | 60° | 90° | 30 | 45 | 60 | 75 | 45 | 30 | 45 | 60 | 75 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| a/b | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 | 0,4 | 0,41 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,4 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,4 | 0,37 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,31 |
| 0,8 | 0,53 | 0,54 | 0,5 | 0,53 | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 0,55 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,5 | 0,49 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,44 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,38 |
| 1 | 0,59 | 0,6 | 0,56 | 0,59 | 0,6 | 0,57 | 0,6 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,52 | 0,51 | 0,49 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,44 |
| 1,25 | 0,68 | 0,69 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 0,7 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,62 | 0,62 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,49 |
| 1,5 | 0,75 | 0,75 | 0,69 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,67 | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,6 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,54 |
| 2 | 0,83 | 0,83 | 0,77 | 0,83 | 0,83 | 0,79 | 0,84 | 0,84 | 0,8 | 0,8 | 0,79 | 0,77 | 0,73 | 0,75 | 0,72 | 0,71 | 0,69 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,6 |
| 2,5 | 0,89 | 0,88 | 0,81 | 0,89 | 0,88 | 0,84 | 0,9 | 0,89 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,81 | 0,77 | 0,8 | 0,77 | 0,76 | 0,73 | 0,7 | 0,69 | 0,68 | 0,66 | 0,64 |
| 3 | 0,93 | 0,92 | 0,85 | 0,93 | 0,92 | 0,87 | 0,94 | 0,93 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,84 | 0,8 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,69 | 0,67 |
| 4 | 0,98 | 0,96 | 0,9 | 0,98 | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 0,98 | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,8 | 0,76 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,7 |
| 5 | 1,02 | 1 | 0,92 | 1,02 | 1 | 0,95 | 1,03 | 1,01 | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,9 | 0,89 | 0,86 | 0,82 | 0,78 | 0,8 | 0,78 | 0,75 | 0,73 |

–Mittlerer Tageslichtquotient, wenn der Sonnenschutz nicht aktiviert ist (): Gleichung (37).

–Mittlerer Tageslichtquotient, wenn der Sonnenschutz aktiviert ist (): Gleichung (38).

–Klassifizierung der Tageslichtversorgung ohne Sonnenschutz: Funktion des mittleren Tageslichtquotienten ohne Sonnenschutz nach Tabelle 21.

–Klassifizierung der Tageslichtversorgung mit Sonnenschutz: Funktion des mittleren Tageslichtquotienten mit Sonnenschutz nach Tabelle 22.

–Tageslichtversorgungsfaktor (C): Tabelle 24. Für Lichtkuppeln und Lichtbänder ist die Zeile „Horizontal“ zu verwenden. Für Sheds sind die für ihre Orientierung und Neigung zutreffenden Tabellenwerte anzusetzen.

–Tageslichtversorgungsfaktor (C): Tabelle 25.

–Relativer Anteil an der Gesamtbetriebszeit, während der Sonnen- und/oder Blendschutz nicht aktiviert ist (t): Tabelle 23.

Literaturhinweise

[1]Rattunde, R.: Optimierung der Tageslichtbeleuchtung großer Räume durch Oberlichter unter Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden Tageslichts, Dissertation TU Berlin, 1980

[2]ZVEI Elektroleuchten, ZVEI-Leitfaden zur DIN EN 12464-1 — Beleuchtung von Arbeitsstätten — Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen, 2005-043

[3]LiTG-Publikation 3.5, Projektierung von Beleuchtungsanlagen nach dem Wirkungsgradverfahren; Berechnung von Raumwirkungsgraden und Beleuchtungswirkungsgraden und ihre Anwendung4

[4]BildscharbV, Verordnung zur Umsetzung von EG-Einzelrichtlinien zur EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz; Artikel 3 Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten (Bildschirmarbeitsverordnung — BildscharbV) vom 1996-12-20, geändert durch Arb Med VV vom 2008-12-1

[5]DE BOER, J.; AYDINLI, S.; CORNELIUS, W.; JAKOBIAK, R.; MINNERUP, J.; SCHORNICK, D.; WERSHOVEN, R.: Neue Effizienzkennzahlen für Beleuchtungssysteme in Gebäuden. Bauphysik 33 (2011), H. 4, S. 1-18

[6]Arbeitsstättenrichtlinie ASR 7/3, künstliche Beleuchtung, 1993-11

[7]BGI 856, Beleuchtung im Büro — Hilfen für die Planung von Beleuchtungsanlagen von Räumen mit Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen5

[8]DAVID, R.; DE BOER, J.; ERHORN, H.; REISS, J.; ROUVEL, R.; SCHILLER, H.; WEISS, N.; WENNING, M.: Heizen, Kühlen, Belüften und Beleuchten, Bilanzierungsgrundlagen zur DIN V 18599. Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart (2006)

[9]DE BOER, J.; ERHORN, H.: Ein einfaches Modell zur Klassifizierung der Tageslichtversorgung von Innenräumen mit vertikalen Fassaden. gi Gesundheitsingenieur 125 (2004), H. 6, S. 281-295

[10]DE BOER, J.: Lichttechnisches und energetisches Verhalten von Fassaden moderner Verwaltungsbauten, Teil 1: Lichttechnisches Verhalten. Bauphysik 28 (2006), H. 1, S. 27-44

[11]DE BOER, J.; STÖSSEL, F.: Lichttechnische Bewertungsmethodik für Verschattungssysteme von Dachoberlichtern. Bericht WB 161/2012 des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik, Stuttgart (2012)

[12]Guide on the Maintenance of Indoor Electric Lighting Systems, Publication CIE 97:2005 (2nd edition), ISBN 3901906 45 2

[13]Hinweise für die lnnenraumbeleuchtung mit künstlichem Licht in öffentlichen Gebäuden (Beleuchtung 2006), Hrsg. Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (AMEV), Geschäftsstelle des AMEV im Bundesministerium für Verkehr, Berlin, 2006

[14]ROSEMANN, A.; DE BOER, J.; KREBS, P.; SCHMITS, P. W.: Verfahren zur Ermittlung der elektrischen Anschlussleistung für Kunstlichtanlagen, Licht (2006), H. 3, S. 216-226

DIN 5034-1, Tageslicht in Innenräumen — Teil 1: Begriffe und Mindestanforderungen

DIN 5034-2, Tageslicht in Innenräumen — Teil 2: Grundlagen

DIN 5040-1, Leuchten für Beleuchtungszwecke — Lichttechnische Merkmale und Einteilung

DIN 5040-2, Leuchten für Beleuchtungszwecke — Teil 2: Innenleuchten; Begriffe, Einteilung

DIN/TS 18599-3, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung

DIN/TS 18599-5, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen

DIN/TS 18599-6, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 6: Endenergiebedarf von Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für den Wohnungsbau

DIN/TS 18599-7, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau

DIN/TS 18599-8, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

DIN/TS 18599-9, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen

CIE 17.4:1987, Internationales Wörterbuch der Lichttechnik4

3)Zu beziehen bei: DIN Media GmbH, 10772 Berlin.

4)Zu beziehen bei: Deutsche Lichttechnische Gesellschaft (LiTG) e. V., Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin.

5)Zu beziehen bei: Carl Heymanns Verlag GmbH.