DIN/TS 18599-6

2025-10

Energetische Bewertung von Gebäuden

Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung

Teil 6: Endenergiebedarf von Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für den Wohnungsbau

Energy efficiency of buildings — Calculation of the net, final and primary energy demand for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting — Part 6: Final energy demand of ventilation systems and air heating systems for residential buildings

Performance énergétique des bâtiments — Calcul du besoin primaire, net et final d’énergie pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l’approvisionnement en eau chaude potable et l’éclairage — Partie 6: Besoin final d’énergie des systèmes de ventilation et des systèmes de chauffage de l’air pour les immeubles d’habitation

ICS 91.120.10 • ICS 91.140.30 • ICS 91.140.10

Ersatz für DIN V 18599-6:2018-09

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) • DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS)

© DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist Inhaber aller ausschließlichen Rechte weltweit — alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und welchem Verfahren, sind weltweit DIN e. V. vorbehalten.

Alleinverkauf durch DIN Media GmbH, 10772 Berlin

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom zuständigen Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 005-12-01 GA „Gemeinschaftsarbeitsausschuss NABau/FNL/NHRS: Energetische Bewertung von Gebäuden (SpA CEN/TC 371, CEN/TC 371/WG 1, CEN/TC 371/WG 2, CEN/TC 371/WG 3, CEN/TC 371/WG 4, CEN/TC 371/WG 5, ISO/TC 163/WG 4 und ISO/TC 163/SC 2/WG 15)“ erarbeitet. Der Inhalt wurde vom DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) als Hauptträger erarbeitet und wird vom DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS) als Mitträger getragen.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Eine Technische Spezifikation ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Technische Spezifikationen sind nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerks.

Zur vorliegenden Technischen Spezifikation wurde kein Entwurf veröffentlicht.

Erfahrungen mit dieser Technischen Spezifikation sind erbeten:

–vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter https://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

–oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).

Die Reihe DIN/TS 18599 besteht unter dem allgemeinen Titel Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung, besteht aus den folgenden Teilen:

–Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger

–Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen

–Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung

–Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung

–Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen

–Teil 6: Endenergiebedarf von Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für den Wohnungsbau

–Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau

–Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

–Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen

–Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten

–Teil 11: Gebäudeautomation

Die Reihe DIN/TS 18599 stellt ein Verfahren zur Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zur Verfügung. Die Berechnungen erlauben die Beurteilung aller Energiemengen, die zur bestimmungsgemäßen Heizung, Warmwasserbereitung, raumlufttechnischen Konditionierung und Beleuchtung von Gebäuden notwendig sind.

Dabei berücksichtigt die Reihe DIN/TS 18599 auch die gegenseitige Beeinflussung von Energieströmen und weist auf planerische Konsequenzen hin. Neben dem Berechnungsverfahren werden auch nutzungs- und betriebsbezogene Randbedingungen für eine neutrale Bewertung zur Ermittlung des Energiebedarfs angegeben (unabhängig von individuellem Nutzerverhalten und lokalen Klimadaten).

Die Reihe DIN/TS 18599 ist geeignet, den langfristigen Energiebedarf für Gebäude oder auch Gebäudeteile zu ermitteln und die Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien für Gebäude abzuschätzen. Das Verfahren ist für zu errichtende Gebäude sowie für bestehende Gebäude oder Baumaßnahmen im Bestand gleichermaßen bestimmt.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN V 18599-6:2018-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a)Begriffsharmonisierung mit DIN/TS 18599-1;

b)Klarstellung Dauer Heizperiodenbetrieb Lüftungsanlagen;

c)Erweiterung und Aktualisierung der Kühlsysteme;

d)Bereinigung der Schnittstellen zu DIN/TS 18599-5 und DIN/TS 18599-8 bei der Wärmepumpenbilanzierung;

e)Aktualisierung der Kennwerte für Wärmerückgewinnung;

f)Aktualisierung der Kennwerte für Ventilatorleistung;

g)Aktualisierung der Kennwerte für Bedarfsführung.

Frühere Ausgaben

DIN V 18599-6: 2005-07, 2007-02, 2011-12, 2016-10, 2018-09

DIN V 18599-100: 2009-10

Einleitung

Die nach der Reihe DIN/TS 18599 durchgeführte Energiebilanz folgt einem integralen Ansatz, d. h., es erfolgt eine gemeinschaftliche Bewertung des Baukörpers, der Nutzung und der Anlagentechnik unter Berücksichtigung der gegenseitigen Wechselwirkungen. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit besteht die Reihe DIN/TS 18599 aus mehreren Teilen, die einzelne Themenschwerpunkte behandeln. Einen Überblick über die Inhalte der einzelnen Teile gibt Bild 1.

Bild 1 — Übersicht über die Teile von DIN/TS 18599

1Anwendungsbereich

Die Reihe DIN/TS 18599 stellt ein Verfahren zur Durchführung der Gesamtenergiebilanz von Gebäuden bereit. Der aufgezeigte Algorithmus ist anwendbar für die energetische Bilanzierung von:

–Wohn- und Nichtwohnbauten;

–Neubauten und Bestandsbauten.

Die Vorgehensweise der Bilanzierung ist geeignet für:

–eine Energiebedarfsbilanzierung von Gebäuden mit teilweise festgelegten Randbedingungen;

–eine allgemeine, ingenieurmäßige Energiebedarfsbilanzierung von Gebäuden mit frei wählbaren Randbedingungen; z. B. mit dem Ziel des Abgleichs zwischen Energiebedarf und Energieverbrauch (Bedarfs-Verbrauchs-Abgleich).

Die Bilanzierung umfasst die Energiebedarfe für:

–die Heizung;

–die Lüftung;

–die Klimatisierung (einschließlich Kühlung und Befeuchtung);

–die Trinkwarmwasserversorgung;

–die Beleuchtung

von Gebäuden einschließlich der zusätzlichen Hilfsenergieaufwände (Strom), die unmittelbar mit der Energieversorgung zusammenhängen. Darüber hinaus kann auch die im räumlichen Zusammenhang von Gebäuden produzierte Energie (z. B. aus Photovoltaikanlagen oder der Kraft-Wärme-Kopplung) bilanziert werden.

DIN/TS 18599-6 legt ein Verfahren zur Berechnung von Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für Wohngebäude fest.

Es werden Bilanzierungsverfahren für den Energiebedarf von Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen mit den verschiedenen Prozessbereichen (Übergabe, Verteilung, Speicherung und Erzeugung) festgelegt. Dabei werden die Wärmeverluste sowie der Hilfsenergieaufwand der einzelnen Prozessbereiche ermittelt und für die weitere Berechnung in DIN/TS 18599-1 und DIN/TS 18599-2, soweit sie in der beheizten Zone liegen, zur Verfügung gestellt.

Auch die Nutzung von Teilbereichen für eine Wärmelieferung an DIN/TS 18599-5 und DIN/TS 18599-8 und umgekehrt kann bestimmt werden. Dabei stammen die Ausgangswerte aus DIN/TS 18599-1 und DIN/TS 18599-2 und die Randbedingungen aus DIN/TS 18599-10. Die differenzierte Berechnung mehrerer Zonen von Gebäuden mit mehreren Bilanzeinheiten ist jeweils möglich.

Bild 2 zeigt schematisch den inhaltlichen Umfang des vorliegenden Dokuments. Ein zu Bild 2 analoges Übersichtsbild mit farblicher Kennzeichnung des jeweiligen Inhalts ist auch in allen anderen Teilen der Reihe DIN/TS 18599 zur Orientierung enthalten.

Bild 2 — Inhalt und Umfang von DIN/TS 18599-6

Nicht Bestandteil von DIN/TS 18599-6 ist die Beschreibung von Systemen zur Klimatisierung mit Be- und/oder Entfeuchtung im Wohnungsbau sowie von Lüftungssystemen in Nichtwohngebäuden. Solche Systeme sind in DIN/TS 18599-7 für Nichtwohngebäude beschrieben.

2Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 1946-6, Raumlufttechnik — Teil 6: Lüftung von Wohnungen — Allgemeine Anforderungen, Anforderungen an die Auslegung, Ausführung, Inbetriebnahme und Übergabe sowie Instandhaltung

DIN/TS 18599-1, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger

DIN/TS 18599-2:2025-10, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen

DIN/TS 18599-5:2025-10, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen

DIN/TS 18599-7:2025-10, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau

DIN/TS 18599-8, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

DIN/TS 18599-10, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten

DIN EN 308, Wärmeübertrager — Prüfverfahren zur Bestimmung der Leistungskriterien von Luft/Luft-Wärmerückgewinnungskomponenten

DIN EN 12976-1, Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Vorgefertigte Anlagen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 12976-2, Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Vorgefertigte Anlagen — Teil 2: Prüfverfahren

DIN EN 13141 (alle Teile), Lüftung von Gebäuden — Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen

DIN EN 13142, Lüftung von Gebäuden — Bauteile/Produkte für die Lüftung von Wohnungen — Geforderte und frei wählbare Leistungskenngrößen

DIN EN 14511 (alle Teile), Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen für die Raumbeheizung und -kühlung und Prozesskühler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern

DIN EN 16573, Lüftung von Gebäuden — Leistungsprüfung von Bauteilen für Wohnbauten — Multifunktionale Zu-/Abluft-Lüftungseinheiten für Einzelwohnungen, einschließlich Wärmepumpen

DIN EN 16798-5-1:2017-11, Energetische Bewertung von Gebäuden — Lüftung von Gebäuden — Teil 5-1: Berechnungsmethoden für den Energiebedarf von Lüftungs- und Klimaanlagen (Module M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) — Methode 1: Verteilung und Erzeugung

DIN EN ISO 9806, Solarenergie — Thermische Sonnenkollektoren — Prüfverfahren

VDI 4640 Blatt 4, Thermische Nutzung des Untergrundes — Direkte Nutzungen1

1)Zu beziehen bei: DIN Media Verlag GmbH, 10772 Berlin.

3Begriffe, Symbole, Einheiten und Indizes

3.1Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

–DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term

–DKE-IEV: verfügbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV

3.1.1

Primärenergiebedarf

berechnete Energiemenge, die zusätzlich zum Energieinhalt des notwendigen Brennstoffs und der Hilfsenergien für die Anlagentechnik auch die Energiemengen einbezieht, die durch vorgelagerte Prozessketten außerhalb des Gebäudes bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der jeweils eingesetzten Brennstoffe entstehen

3.1.2

Endenergiebedarf

berechnete Energiemenge, die der Anlagentechnik (Heizungsanlage, Raumlufttechnische Anlage, Trinkwassererwärmungsanlage, Beleuchtungsanlage) zur Verfügung gestellt wird, um die festgelegte Rauminnentemperatur, die Erwärmung des Warmwassers und die gewünschte Beleuchtungsqualität über das ganze Jahr sicherzustellen

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Energiemenge bezieht den für den Betrieb der Anlagentechnik benötigten Hilfsenergieaufwand ein. Der Endenergiebedarf wird an der „Schnittstelle“ Gebäudehülle übergeben und stellt somit die Energiemenge dar, die der Verbraucher für eine bestimmungsgemäße Nutzung unter normativen Randbedingungen benötigt. Der Endenergiebedarf wird vor diesem Hintergrund nach verwendeten Energieträgern angegeben.

3.1.3

Nutzenergiebedarf

Oberbegriff für Nutzwärmebedarf, Nutzkältebedarf, Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser, Beleuchtung, Befeuchtung

3.1.4

Nutzwärmebedarf

Heizwärmebedarf

rechnerisch ermittelter Energiebedarf, der zur Aufrechterhaltung der festgelegten thermischen Raumkonditionen innerhalb einer Gebäudezone während der Heizzeit benötigt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe DIN/TS 18599-1.

3.1.5

Nutzkältebedarf

Kühlbedarf

rechnerisch ermittelter Energiebedarf, der zur Aufrechterhaltung der festgelegten thermischen Raumkonditionen innerhalb einer Gebäudezone benötigt wird, in Zeiten, in denen die Wärmequellen eine höhere Energiemenge anbieten als benötigt wird

3.1.6

Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser

rechnerisch ermittelter Energiebedarf, der sich ergibt, wenn die Gebäudezone mit der im Nutzungsprofil festgelegten Menge an Trinkwarmwasser entsprechender Zulauftemperatur versorgt wird

3.1.7

Zone

grundlegende räumliche Berechnungseinheit für die Energiebilanzierung

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Zone fasst den Grundflächenanteil bzw. Bereich eines Gebäudes zusammen, der durch gleiche Nutzungsrandbedingungen gekennzeichnet ist und keine relevanten Unterschiede hinsichtlich der Arten der Konditionierung und anderer Zonenkriterien aufweist.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Nutzungsrandbedingungen sind in DIN/TS 18599-10 zusammengestellt.

3.1.8

Versorgungsbereich

Bereich, der die Gebäudeteile umfasst, die von der gleichen Technik versorgt werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Versorgungsbereich (Heizung, Warmwasser, Lüftung, Kühlung, Beleuchtung usw.) kann sich über mehrere Zonen erstrecken; eine Zone kann auch mehrere Versorgungsbereiche umfassen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Entsprechend den Rechenregeln der einzelnen Bilanzteile kann es erforderlich sein, den Energiebedarf für einen Versorgungsbereich zu ermitteln. Die für den Versorgungsbereich ermittelten Energiekennwerte werden nach DIN/TS 18599-1 auf die Zonen des Gebäudes aufgeteilt.

3.1.9

technisches Gewerk

technische Versorgungssysteme, die die Konditionierung von Räumen sicherstellen

Anmerkung 1 zum Begriff: Dieses Dokument erfasst die Gewerke Lüftung, Kühlung und Luftheizung. Zu einem technischen Gewerk können mehrere Versorgungssysteme gehören.

Anmerkung 2 zum Begriff: Das Gewerk „Trinkwassererwärmung“ umfasst beispielsweise sowohl die zentralen als auch die dezentralen Versorgungssysteme. Jedes technische Gewerk erhält in der Bilanz entsprechende Bilanzanteile.

3.1.10

Nettogrundfläche

Bezugsfläche

im konditionierten Gebäudevolumen zur Verfügung stehende nutzbare Fläche

Anmerkung 1 zum Begriff: Als Bezugsfläche wird die Nettogrundfläche (A) verwendet.

3.1.11

Bruttovolumen

externes Volumen

V

anhand von Außenmaßen ermitteltes Volumen eines Gebäudes oder einer Gebäudezone

Anmerkung 1 zum Begriff: Dieses Volumen schließt mindestens alle Räume des Gebäudes oder der Zone ein, die direkt oder indirekt durch Raumverbund bestimmungsgemäß konditioniert werden.

Anmerkung 2 zum Begriff: Regeln zur Bestimmung des Bruttovolumens sind in DIN/TS 18599-1 beschrieben.

3.1.12

Nettoraumvolumen

Luftvolumen

Nettovolumen, Innenvolumen

V

Volumen einer konditionierten Zone bzw. eines gesamten Gebäudes, das dem Luftaustausch unterliegt

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Nettoraumvolumen bestimmt sich anhand der inneren Abmessungen und schließt so das Volumen der Gebäudekonstruktion aus.

Anmerkung 2 zum Begriff: Das Nettoraumvolumen wird aus der entsprechenden Nettogrundfläche durch Multiplikation mit der lichten Raumhöhe ermittelt. Die lichte Geschosshöhe ist die Höhendifferenz zwischen der Oberkante des Fußbodens bis zur Unterkante der Geschossdecke bzw. einer abgehängten Decke. Vereinfacht, d. h., wenn z. B. kein inneres Aufmaß gemacht wird, wird es aus dem Bruttovolumen (externes Volumen) mit V = 0,8 · V bestimmt.

3.1.13

Bilanzinnentemperatur

mittlere Innentemperatur eines Gebäudes bzw. einer Zone unter Berücksichtigung von räumlich oder zeitlich eingeschränktem Heizbetrieb und im Falle der Kühlbedarfsermittlung unter Berücksichtigung von zugelassenen Temperaturschwankungen, die der Ermittlung des Heizwärme- und Kühlbedarfs zugrunde gelegt werden

Anmerkung 1 zum Begriff: In der Regel werden unterschiedliche Werte für den Heiz- und Kühlbetrieb angesetzt.

3.1.14

Luftvolumen

Nettovolumen

Volumen einer thermisch konditionierten Zone, das dem Luftaustausch unterliegt

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Volumen wird aus Innenmaßen ermittelt und schließt so das Volumen der Gebäudekonstruktion aus.

3.1.15

Luftwechsel

Luftvolumenstrom je Volumeneinheit

3.1.16

Verluste der Anlagentechnik

Verluste (Wärmeabgabe, Kälteabgabe) in den technischen Prozessschritten zwischen dem Nutzenergiebedarf und dem Endenergiebedarf

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Verluste der Anlagentechnik treten bei der Übergabe, der Verteilung, der Speicherung und der Erzeugung von Energie auf.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Verluste der Anlagentechnik zählen, sofern sie im konditionierten Raum auftreten, zu den Wärmequellen oder Wärmesenken.

3.1.17

erneuerbare Energie

Energie aus Quellen, die nicht im Laufe der Existenz der Menschheit verbraucht werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Erneuerbare Energie umfasst Solarenergie (thermisch, photovoltaisch, beleuchtungstechnisch), Wind-, Wasser- und Biomasseenergie.

3.1.18

Bilanzzeitraum

Zeitspanne für die Bilanzierung der relevanten Energieströme für ein Gebäude

Anmerkung 1 zum Begriff: Zur Berechnung des End- und Primärenergiebedarfs ist der Bilanzzeitraum ein Jahr, bei der Berechnung von Teilenergiekennwerten kann er einen Monat oder einen Tag umfassen.

3.1.19

Hilfsenergieaufwand

Energie, die von Heizungs-, Kühl-, Trinkwarmwasser-, Raumluft- (einschließlich Lüftungs-) und Beleuchtungssystemen verwendet wird, um die zugeführte Energie und Nutzenergie umzuwandeln

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies schließt Energie für Pumpen, Ventilatoren, Regelung, Elektronik usw., nicht aber die umgewandelte Energie, ein.

3.1.20

Energieinhalt

Wärmemenge, die bei einer vollen Verbrennung unter einem konstanten Druck von 101320 Pa aus einer Menge eines Brennstoffes gewonnen werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Brennwert enthält die bei der Wasserdampfkondensation entstehende Wärmemenge. Der Heizwert umfasst diese latente Wärme nicht.

3.1.21

Wohnungslüftungsanlage

WLA

Zuluft- und/oder Abluftanlagen, die Wohngebäude mit Außenluft versorgen, wobei Wärmerückgewinnung und Luftbehandlung vorhanden sein können

Anmerkung 1 zum Begriff: Zuluft- und/oder Abluftanlagen werden als dezentrale Geräte in einzelnen Räumen/Raumgruppen oder als zentrale Zuluft- und/oder Abluftanlage eingesetzt.

Anmerkung 2 zum Begriff: Für ventilatorgestützte Systeme der Wohnungslüftung ist deren Auslegung und bestimmungsgemäßer Betrieb nach den anerkannten Regeln der Technik vorausgesetzt. Diesbezügliche gesonderte Hinweise (z. B. hinsichtlich der Planung und Bemessung der Wohnungslüftungsanlagen) können DIN 1946-6 entnommen werden.

3.1.22

Luftheizungsanlage

Heizsysteme, bei denen die Wärmezufuhr in die Zone vollständig durch Luft als Wärmeträger erfolgt

Anmerkung 1 zum Begriff: Luftheizungsanlagen beinhalten mindestens einen Wärmeerzeuger (z. B. eine Abluft-Wärmepumpe). Zusätzlich kann ein Wärmeübertrager zur Wärmerückgewinnung vorhanden sein. Luftheizungsanlagen können mit Außenluft, mit Außen- und Umluftanteil und nur mit Umluft gefahren werden.

3.1.23

Übergabe

Prozessbereich in der Anlagentechnik, bei dem Energie übergeben wird unter Einhaltung der festgelegten Anforderungen

BEISPIEL: Energieübertragung in einen Raum.

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe DIN/TS 18599-10.

Anmerkung 2 zum Begriff: Anforderungen betreffen insbesondere den Komfort.

3.1.24

Verteilung

Prozessbereich der Anlagentechnik, in dem die benötigte Energiemenge von der Erzeugung zum Wärmeübergabesystem transportiert wird

3.1.25

Speicherung

Prozessbereich der Anlagentechnik, in dem in einem Medium enthaltene Wärme gespeichert wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei Wohnungslüftungs- bzw. Luftheizungssystemen kann dies ein Pufferspeicher in Kombination mit einer Abluft-Wasser-Wärmepumpe sein.

3.1.26

Erzeugung

Prozessbereich der Anlagentechnik, in dem die Wärmemenge bereitgestellt wird, die für die Systeme benötigt wird

3.1.27

Betriebszeit eines Wohnungslüftungssystems

bestimmt sich aus der Betriebszeit je Tag und der Betriebszeit je Monat

Anmerkung 1 zum Begriff: Betriebszeit je Tag, in h/d; Betriebszeit je Monat, in d/mth.

Anmerkung 2 zum Begriff: Bei der Betriebszeit je Monat wird zwischen dem Ganzjahres- und dem Heizperiodenbetrieb unterschieden.

Anmerkung 3 zum Begriff: Bei ganzjährigem Betrieb ist das Wohnungslüftungssystem an allen Tagen des Jahres eingeschaltet. Außerhalb der Heizperiode muss die Wärmerückgewinnung, falls vorhanden, zur Luftbehandlung zu umgehen bzw. außer Betrieb genommen werden.

Anmerkung 4 zum Begriff: Beim Heizperiodenbetrieb wird das Wohnungslüftungssystem in den Sommermonaten Juni — August abgeschaltet. Die Betriebszeit wird standardmäßig für die Monate September bis Mai ermittelt, d. h., das Wohnungslüftungssystem ist an allen Tagen dieser Monate in Betrieb (nachfolgend Heizmonatsverfahren genannt).

3.1.28

Produktwert

herstellerspezifischer Wert auf der Grundlage

–einer Konformitätserklärung zu harmonisierten Europäischen Normen bzw. entsprechenden Europäischen Richtlinien, oder

–einer Konformitätserklärung zu allgemein anerkannten Regeln der Technik, oder

–eines bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises, der für dieses Rechenverfahren geeignet ist

3.1.29

Standardwert

Wert, der für den Berechnungsgang verwendet werden kann, sofern kein für das Rechenverfahren geeigneter Produktwert verfügbar ist

3.1.30

Teillüftung

Zone wird nur flächenanteilig ventilatorgestützt gelüftet oder in der Zone existieren unterschiedliche ventilatorgestützte Lüftungssysteme

Anmerkung 1 zum Begriff: Typische Beispiele für Teillüftung sind:

–zentrales Zu-/Abluftsystem im eigentlichen Wohnbereich und Fensterlüftung in wenig genutzten Nebenräumen;

–dezentrale Zu-/Abluftgeräte in einzelnen Räumen/Raumgruppen und Abluftsystem in den übrigen Räumen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Auch bei Teillüftung ist für ventilatorgestützte Systeme der Wohnungslüftung deren Auslegung und bestimmungsgemäßer Betrieb nach den anerkannten Regeln der Technik vorausgesetzt. Diesbezügliche gesonderte Hinweise (z. B. hinsichtlich der Planung und Bemessung der Wohnungslüftungsanlagen) können DIN 1946-6 entnommen werden.

3.2Symbole, Einheiten, Indizes

Wichtige, für die Gesamtbilanz nach der Reihe DIN/TS 18599 allgemein gültige Symbole sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

Tabelle 2 gibt bilanzübergreifende Indizes an.

Tabelle 1 — Symbole und Einheiten

| Symbol | Bedeutung |  | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deutsch | Englisch |  |
| A | Fläche | area | m |
| c | spezifische Wärmekapazität | specific heat capacity | kJ/(kg · K) |
| COP | Leistungszahl (Wärmepumpe) | coefficient of performance | — |
| d | Tag, täglich | day | d |
| DH | Gradtagstunden | heating degree hours | Kh |
| EER | Leistungszahl (Kältemaschine) | energy efficiency ratio | — |
| f | Faktor | factor | — |
| F | Gradtagszahl | heating degree figure | Kh |
| FC | Lastfaktor | load factor | — |
| h | Stunde | hour | h |
| H | Stundensumme in der Temperaturklasse | number of hours in the temperature class | h |
| H | Wärmetransferkoeffizient | heat transfer coefficient | kW/K |
| I | Beleuchtung | Lightning system | — |
| L | Länge | length | m |
| n | Luftwechsel | air change rate | 1/h |
| p | spezifische Leistungsaufnahme | specific power input | W/(m/h) |
| P | Leistung | power | W |
| PLV | Teillastfaktor | part load value | — |
| Q | Energie | energy | kWh/a |
|  | Leistung, Energiestrom | power, energy flow rate | W |
| R | Wärmeleitwiderstand | Thermal resistance | (m · K)/W |
| SEER | Jahresarbeitszahl (Kältemaschine) | seasonal energy efficiency ratio | — |
| SPI | spezifische Leistungsaufnahme Ventilatoren | specific power input | W/(m/h) |
| t | Zeit, Zeitperiode | time, time period | h, h/a |
| U | Wärmedurchgangskoeffizient | thermal transmittance | W/(m · K) |
| V | Volumen | volume | m |
|  | Volumenstrom | airflow rate | m/h |
| W | Hilfsenergieaufwand | auxiliary energy | kWh/a |
| w | Wichtungsfaktor | weighting factor | — |
|  | Differenz | difference | — |
|  | Wärmeleitfähigkeit | thermal conductivity | W/(m · K) |
|  | Nutzungsgrad, Effizienz | performance ratio, efficiency | — |
|  | Leistung, Energiestrom | power, energy flow rate | W |
|  | Celsiustemperatur | Celsius temperature | °C |
|  | Dichte | density | kg/m |
|  | Nennwärmeverhältnis | heat ratio | kW/kW |
|  | Verhältnis | ratio | — |

Tabelle 2 — Indizes

| Index | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deutsch | Englisch |
| a | Jahr, jährlich | year, annual |
| add | zusätzlich | additional |
| b | Nutzenergiebedarf im Gebäude | building energy use |
| B | Außenbauteile | building |
| c | Kühlung, Raumkühlsystem | cooling system |
| C | Regelung | control |
| ce | Verluste der Übergabe | control and emission losses |
| con | Verbindung | connecting pipe |
| cu | Kältemaschine | cooling unit |
| d | Verluste der Verteilung | distribution losses |
| day | Tag, täglich | day, daily |
| ddh | Gradtagsstunden | degree-day hours |
| e | äußere | external, exterior |
| exch | Wärmeübertrager | heat exchanger |
| ETA | Abluft | extract air |
| f | End- | delivered |
| fan | Ventilator | fan |
| frost | Abtaubetrieb Lüftungsgerät | defrost operating mode of ventilation unit |
| g | Verluste der Erzeugung | generation losses |
| gr-exch | Erdreich-Zuluft-Wärmeübertrager | ground/supply air heat exchanger |
| h | Heizung, Raumheizsystem | heating system |
| hp | Wärmepumpe | heat pump |
| i | innen | indoor, interior |
| in | zugeführt | Delivered (into) |
| int | intermittierender Betrieb | intermittent operation |
| i, j, k | Laufindex | running index |
| I | innere | internal |
| L | Lufttemperaturprofil | air temperature profile |
| l | Beleuchtung | lightning system |
| limit | An-(kühlung) | limited cooling |
| loss | Wärmeverluste Lüftungsgerät | heat losses of ventilation unit |
| max | maximal, Höchst- | maximum |
| mech | mechanisch, ventilatorgestützt | mechanical, fan assisted |
| min | minimal, Mindest- | minimum |
| mth | Monat, monatlich | month, monthly |
| NGF | Nettogrundfläche | net floor area |
| o | Außenluft | outdoor air |
| on | an | on |
| off | aus | off |
| out | abgegeben, abgeführt | Discharged (out) |
| out | Luftleitung außerhalb der thermischen Hülle | duct outside of thermal envelope |
| outg | Erzeugernutzenergieabgabe (ce + d + s) | output generator (ce + d + s) |
| p | Primär- | primary |
| part | Teil-(kühlung) | partly cooling |
| pre-h | Vorwärmer | pre-heater |
| prod | produziert | produced |
| pu | Pumpe | pump |
| P0 | Bereitschaft | standby |
| Radiant | Strahlungseinfluss | radiation effect |
| rec | Wärmerückgewinnung | heat recovery |
| re-h | Nachheizregister | re-heater |
| rc | Wohnungskühlungssystem | residential cooling system |
| reg | regenerative Energien | regenerative energy |
| rv | Wohnungslüftungssystem | residential ventilation system |
| s | Verluste der Speicherung | storage losses |
| sol-pan | Solar-Zuluft-Kollektor | solar/supply air panel |
| st | Befeuchtung | humidification |
| SUP | Zuluft | supply air |
| sup-decr | Zuluftabsenkung oder -abschaltung | decreasing supply air |
| T | Transmission | transmission |
| tech | Technische Verluste (ce + d + s + g) | technical losses (ce + d + s + g) |
| therm | thermisch | thermic |
| tight | Dichtheit Lüftungsgerät | airtightness of ventilation unit |
| v | Lüftungssystem | ventilation system |
| V | Lüftung | ventilation |
| w | Trinkwarmwassersystem | domestic hot water system |
| WH | Wassererwärmung | water heating |
| TTC | Zeit Zapfzyklus | time for taping cycle |

3.3Abkürzungen

In diesem Dokument angewendete Abkürzungen:

| AKM | Absorptionskältemaschinen |
| --- | --- |
| EVU | Energieversorgungsunternehmen |
| EWÜT | Erdreich-Zuluft-Wärmeübertrager |
| E-S-WÜT | Erdreich-Sole-Zuluft-Wärmeübertrager |
| DX | Direktverdampfungssysteme (en: direct expansion system) |
| S-KOL | Solar-Zuluft-Kollektoren |
| TRY | Testreferenzjahr (en: test reference year) |
| TWE | Trinkwassererwärmung |
| TWW | Trinkwarmwasser |
| VRF | Raumklimagerät mit variablem Kältemittelmassestrom (en: variable refrigerant flow) |
| WÜT | Wärmeübertrager |
| WSchV | Wärmeschutzverordnung (WärmeschutzV) |

Die Systematik der Indizierung und der Bezeichnung für die bilanzierten Energiemengen zeigt Bild 3.

Bild 3 — Schema der Indizierung

4Verknüpfung der Teile der Reihe DIN/TS 18599

4.1Allgemeines

Unterabschnitt 4.2 und Unterabschnitt 4.3

–fassen notwendige Eingangsgrößen zur Anwendung des vorliegenden Dokuments zusammen, und

–geben einen Überblick zur Verwendung hier berechneter Bilanzanteile in anderen Teilen der Reihe DIN/TS 18599.

Auf eine vertiefende Erläuterung der Größen sowie die Angabe von Gründen für die Datenübergabe wird der Übersichtlichkeit halber verzichtet.

In 4.4 wird das Berechnungsverfahren für dieses Dokument erläutert.

4.2Eingangsgrößen aus anderen Teilen der Reihe DIN/TS 18599

Die in Tabelle 3 angegebenen Eingangsgrößen aus den Teilen der Reihe DIN/TS 18599 werden für die Bilanz des Endenergie- und Primärenergiebedarfs benötigt (geordnet nach Teil der Reihe DIN/TS 18599).

Tabelle 3 — Eingangsgrößen aus anderen Teilen der Reihe DIN/TS 18599

| Bedeutung | Symbol | Referenz |
| --- | --- | --- |
| Nettoraumvolumen | V | DIN/TS 18599-1 |
| Anzahl der beheizten Geschosse | n | DIN/TS 18599-1 |
| Geschosshöhe | h | DIN/TS 18599-1 |
| Nutzwärmebedarf (Heizwärmebedarf) | Q | DIN/TS 18599-2 |
| Nutzkältebedarf (Kühlbedarf) | Q | DIN/TS 18599-2 |
| Erzeugernutzwärmeabgabe Heizung | Q | DIN/TS 18599-5 |
| Wärmeverluste der Übergabe für das Heizsystem | Q | DIN/TS 18599-5 |
| Wärmeverluste der Verteilung für das Heizsystem | Q | DIN/TS 18599-5 |
| Wärmeverluste der Speicherung für das Heizsystem | Q | DIN/TS 18599-5 |
| Eingesetzte regenerative Energie für das Heizsystem | Q | DIN/TS 18599-5 |
| Erzeugernutzwärmeabgabe, Trinkwassererwärmung | Q | DIN/TS 18599-8 |
| Monatsmittelwert Außentemperatur |  | DIN/TS 18599-10 |
| Betriebsdauer Wohnungslüftungssystem täglich | t | DIN/TS 18599-10 |
| Anzahl der Stunden eines Tages | t | DIN/TS 18599-10 |

4.3Ausgangsgrößen für andere Teile der Reihe DIN/TS 18599

Für andere Teile der Reihe DIN/TS 18599 werden die in Tabelle 4 aufgeführten Ausgangsgrößen bereitgestellt.

Tabelle 4 — Ausgangsgrößen für andere Teile der Reihe DIN/TS 18599

| Bedeutung | Symbol | Nach | Referenz |
| --- | --- | --- | --- |
| Nutzenergiebedarf des Wohnungslüftungssystems | Q | Tabelle 5 | DIN/TS 18599-1 |
| Nutzenergiebedarf des Wohnungskühlsystems | Q | Tabelle 5 | DIN/TS 18599-1 |
| Verluste der Übergabe des Wohnungslüftungssystems | Q | 6.2 | DIN/TS 18599-1 |
| Verluste der Verteilung des Wohnungslüftungssystems | Q | 7.2 | DIN/TS 18599-1 |
| Verluste der Übergabe des Wohnungskühlsystems | Q | 6.4 | DIN/TS 18599-1 |
| Verluste der Verteilung des Wohnungskühlsystems | Q | 7.4 | DIN/TS 18599-1 |
| Verluste der Speicherung des Wohnungskühlsystems | Q | 8.4 | DIN/TS 18599-1 |
| Verluste der Erzeugung für das Wohnungslüftungssystem | Q | 9.2 | DIN/TS 18599-1 |
| Verluste der Erzeugung für das Wohnungskühlsystem | Q | 9.6 | DIN/TS 18599-1 |
| von außen zugeführter Endenergiebedarf für das Wohnungslüftungssystem | Q | Tabelle 5, 4.4.3 und 9.2 | DIN/TS 18599-1 |
| von außen zugeführter Endenergiebedarf für das Wohnungskühlsystem | Q | Tabelle 5, 4.4.3 und 9.9 | DIN/TS 18599-1 |
| nutzbar gemachter (regenerativer) Endenergiebedarf für das Wohnungslüftungssystem | Q | Tabelle 5, 4.4.3 und 9.2 | DIN/TS 18599-1 |
| nutzbar gemachter (regenerativer) Endenergiebedarf für das Wohnungskühlsystem | Q | Tabelle 5, 4.4.3 und 9.9 | DIN/TS 18599-1 |
| für Prozesse außerhalb der Bilanzgrenzen bereitgestellter Endenergiebedarf für das Wohnungslüftungssystem | Q | Tabelle 5 und 4.4.3 | DIN/TS 18599-1 |
| für Prozesse außerhalb der Bilanzgrenzen bereitgestellter Endenergiebedarf für das Wohnungskühlsystem | Q | Tabelle 5 und 4.4.3 | DIN/TS 18599-1 |
| Hilfsenergieaufwand für Wohnungslüftung | W | 4.4.3 | DIN/TS 18599-1 |
| Hilfsenergieaufwand für Wohnungskühlung | W | 4.4.3 | DIN/TS 18599-1 |
| Ungeregelte Wärmeeinträge des Wohnungslüftungssystems (wird in Teil 2 als ungeregelte Wärmeeinträge durch mechanische Lüftung bezeichnet) | Q | 4.4.3 | DIN/TS 18599-2 |
| Ungeregelte Kälteeinträge des Wohnungslüftungssystems (wird in Teil 2 als ungeregelte Kälteeinträge durch mechanische Lüftung bezeichnet) | Q | 4.4.3 | DIN/TS 18599-2 |
| Ungeregelte Wärmeeinträge des Wohnungskühlsystems (wird in Teil 2 als ungeregelte Wärmeeinträge durch Kühl- und Kältesystem Lüftung bezeichnet) | Q | 4.4.3 | DIN/TS 18599-2 |
| Ungeregelte Kälteeinträge des Wohnungskühlsystems (wird in Teil 2 als ungeregelte Kälteeinträge durch Kühl- und Kältesystem Lüftung bezeichnet) | Q | 4.4.3 | DIN/TS 18599-2 |
| Mittlere Zulufttemperatur (wird in Teil 2 als mittlere [monatliche] Zulufttemperatur [Wohnungslüftungsanlage] bezeichnet) |  | 5.2 | DIN/TS 18599-2 |
| Mittlerer täglicher Anlagenluftwechsel | n | 5.3 | DIN/TS 18599-2 |
| Erzeugernutzwärmeabgabe des Wohnungslüftungsgerätes für die Heizung | Q* | 4.4.4/9.4.4 | DIN/TS 18599-5 |
| Erzeugernutzwärmeabgabe des Wohnungslüftungsgerätes für die Trinkwassererwärmung | Q* | 4.4.4/9.4.4 | DIN/TS 18599-8 |

Die Ergebnisse der Berechnung der Erzeuger werden nach Tabelle 5 zur Gesamtbilanzierung an DIN/TS 18599-1 übergeben. Unabhängig von den innerhalb des vorliegenden Dokuments verwendeten Symbole und Indizes werden dokumentübergreifend für die Gesamtbilanz in Teil 1 zur Kennzeichnung benutzt: „g“ (Erzeugerverlust), „f,prod“ (produzierter oder nutzbar gemachter Endenergiebedarf), „f,in“ (von außen zugeführter Endenergiebedarf) und „f,out“ (nach außen abgeführter Endenergiebedarf). Zur weiteren Erläuterung der Begriffe siehe DIN/TS 18599-1.

Tabelle 5 — Ausgangsgrößen für die Wärme- und Kälteerzeugung nach DIN/TS 18599-1

| Unterabschnitt | Technologie/Erzeuger | Erzeugerverlust | von außen zugeführter Endenergiebedarf | nutzbar gemachter Endenergiebedarf | nach außerhalb bereitgestellter Endenergiebedarf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wohnungslüftungssystem — Eingabe für Teil 1 |  | Q | Q | Q | Q |
| 9.2 | Abluft-Wasser-Wärmepumpe Abluft-Zuluft-Wärmepumpe Abluft-Zuluft-Wasser-WP | Q nach Gleichung (48) | Nach Gleichung (102) | Nach Gleichung (143) | 0 |
| 9.2 | Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager | 0 | 0 | Nach Gleichung (141) | 0 |
| 9.2 | Nachheizregister | Q nach Gleichung (50) | nach Gleichung (139) | 0 | 0 |
| Nutzenergiebedarf des Wohnungslüftungssystems: [siehe Gleichung (3)] |  |  |  |  |  |
| Wohnungskühlsystem — Eingabe für Teil 1 |  | Q | Q | Q | Q |
| 9.9 | Kompressionskälte | Nach Gleichung (145) | Nach Gleichung (158) | Nach Gleichung (160) | 0 |
| 9.9 | Sorptionskälte | Nach Gleichung (145) | Nach Gleichung (159) | Nach Gleichung (160) | 0 |
| Nutzenergiebedarf des Wohnungskühlsystems: [siehe Gleichung (8)] |  |  |  |  |  |

4.4Berechnungsverfahren

4.4.1Allgemeines

Ventilatorgestützte Systeme der Wohnungslüftung werden nach DIN 1946-6 eingeteilt und ausgelegt (siehe Bild 4). Es wird deren bestimmungsgemäßer Betrieb nach den anerkannten Regeln der Technik vorausgesetzt. Diesbezügliche gesonderte Hinweise (z. B. hinsichtlich der Planung und Bemessung der Wohnungslüftungsanlagen) können DIN 1946-6 entnommen werden.

Bild 4 — Systemübersicht zur Wohnungslüftung nach DIN 1946-6

Die Verknüpfung der Wohnungslüftungsanlage bzw. Luftheizungsanlage mit anderen Systemen, wie Heizungssysteme nach DIN/TS 18599-5 oder Warmwassersysteme nach DIN/TS 18599-8, wird entsprechend berücksichtigt und kann berechnet werden.

Wohnungskühlsysteme nach diesem Dokument werden entsprechend Bild 5 eingeteilt. Es wird deren bestimmungsgemäßer Betrieb nach den anerkannten Regeln der Technik vorausgesetzt.

Bild 5 — Systemübersicht zur Wohnungskühlung nach DIN/TS 18599-6

Liegen Systeme zur Wohnungslüftung, zur Luftheizung und zur Wohnungskühlung vor, die in diesem Dokument nicht dargestellt sind, so darf deren Bewertung nach anderen, physikalisch begründeten Algorithmen unter sinngemäßer Anwendung dieses Dokumentes vorgenommen werden.

Dieses Dokument gibt für die Berechnung des Nutzwärmebedarfs und des Nutzkältebedarfs einer Zone nach DIN/TS 18599-2 die Kennwerte zur Berücksichtigung der Lüftungswärmesenke sowie die ungeregelten Wärme- und Kälteeinträge durch Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen an.

Weiterhin ermöglicht dieses Dokument die Berechnung der Wärmeverluste und des Hilfsenergieaufwands der

–Übergabe der Wärme an den Raum Q bzw. W sowie Q bzw. W,

–Verteilung, Q bzw. W sowie Q bzw. W,

–Speicherung, Q bzw. W sowie Q bzw. W, und

–Wärmeerzeugung Q bzw. W sowie Q bzw. W

von Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für die weitere Bilanzierung nach DIN/TS 18599-1.

In diesem Dokument werden für die Berechnung des Endenergie- und Primärenergiebedarfs nach DIN/TS 18599-1 bei der Wärmeerzeugung

–Wärmeverluste Q und Q,

–Erzeugernutzwärmeabgabe Q und Erzeugernutzkälteabgabe Q, und

–Hilfsenergieaufwand W und W

von Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen ermittelt.

4.4.2Lüftungswärmesenken

Dieses Dokument gibt für die Berechnung des Nutzwärmebedarfs und des Nutzkältebedarfs einer Zone nach DIN/TS 18599-2 die Kennwerte zur Berücksichtigung der Lüftungswärmesenke durch Wohnungslüftungsanlagen mit Wärmeübertrager (WÜT) an:

–Zulufttemperatur;

–mittlerer Anlagenluftwechsel.

Für die Lüftungswärmesenke durch Wohnungslüftungsanlagen mit WÜT gilt (siehe DIN/TS 18599-2):

Dabei ist

Q die Lüftungswärmesenke durch Wohnungslüftungsanlage (im Monat), in kWh (berechnet nach DIN/TS 18599-2);

H der Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung, in kW/K (berechnet nach DIN/TS 18599-2);

die Bilanz-Innentemperatur der Gebäudezone, in °C (nach DIN/TS 18599-10);

die mittlere Zulufttemperatur der Wohnungslüftungsanlage mit WÜT über den Berechnungszeitraum, in °C (an DIN/TS 18599-2 übergeben);

t die Dauer des Berechnungszeitraums (berechnet nach DIN/TS 18599-2).

Der Wärmetransferkoeffizient berechnet sich (nach DIN/TS 18599-2) aus:

Dabei ist

H der Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung, in kW/K (berechnet nach DIN/TS 18599-2);

n der mittlere Anlagenluftwechsel Wohnungslüftungsanlage, in h (an DIN/TS 18599-2 übergeben);

V das Nettoraumvolumen, in m (berechnet nach DIN/TS 18599-2);

c die spezifische Wärmekapazität von Luft, in kJ/(kg · K);

die Dichte von Luft, in kg/m.

Dabei kann c ·  = 1,22 kJ/(m · K) = 0,34 Wh/(m · K) gesetzt werden.

Die Ermittlung der Zulufttemperatur und des mittleren Anlagenluftwechsels erfolgt nach den Festlegungen in Abschnitt 5.

4.4.3Wärmeverluste, Wärmeeinträge, Hilfsenergieaufwand und Erzeugernutzwärmeabgabe

In diesem Dokument erfolgt in Abschnitt 6 bis Abschnitt 9 die Berechnung der Wärmeverluste und des Hilfsenergieaufwands der Übergabe der Wärme an den Raum, der Verteilung, der Speicherung und der Wärmeerzeugung von Wohnungslüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für den Wohnungsbau.

Vorausgesetzt wird die Dimensionierung aller Anlagenkomponenten nach dem Stand der Technik. Die nach diesem Verfahren ermittelten Energiebedarfswerte können nicht zur Dimensionierung einzelner Komponenten herangezogen werden.

Andere oder abweichende Nachweisverfahren dürfen verwendet werden, soweit sichergestellt ist, dass diese Nachweisverfahren gleichwertige Ergebnisse unter vergleichbaren Randbedingungen (siehe DIN/TS 18599-10) liefern. Die diesen Nachweisverfahren zu Grunde liegenden Annahmen und Randbedingungen sind nachvollziehbar anzugeben und zu protokollieren und gelten für einen Jahresheizwärmebedarf Q bzw. ein Jahreskühlbedarf Q.

Für die aus dem Heizwärmebedarf und den Wärmeverlusten resultierende Erzeugernutzwärmeabgabe des Wohnungslüftungssystems gilt:

Dabei ist

Q* die Erzeugernutzwärmeabgabe des Wohnungslüftungssystems, in kWh (an DIN/TS 18599-5 und DIN/TS 18599-8 übergeben);

Q der Nutzenergiebedarf des Wohnungslüftungssystems, in kWh;

Q die Wärmeverluste der Übergabe für das Lüftungssystem, in kWh (siehe 6.2);

Q die Wärmeverluste der Verteilung für das Lüftungssystem, in kWh (siehe 7.2).

Aus den Wärmeverlusten werden in Abschnitt 7 bis Abschnitt 9 die ungeregelten Wärmeeinträge bei Verteilung, Speicherung und Wärmeerzeugung ermittelt:

Dabei ist

Q der ungeregelte Wärmeeintrag des Lüftungssystems (im Monat), in kWh (an DIN/TS 18599-1 und DIN/TS 18599-2 übergeben);

Q der ungeregelte Wärmeeintrag in die Zone i durch Verteilung (im Monat), in kWh (siehe 7.2);

Q der ungeregelte Wärmeeintrag in die Zone i durch Erzeugung (im Monat), in kWh (siehe 9.2).

Die für Wohnungslüftungs- und Luftheizungsanlagen verbleibenden Kälteeinträge durch Außenluft- und Fortluftleitungen können vernachlässigt werden:

Dabei ist

Q der ungeregelte Kälteeintrag des Lüftungssystems (im Monat), in kWh (an DIN/TS 18599-2 übergeben).

Der Endenergiebedarf für den in das Lüftungssystem integrierten Wärmeerzeuger Q wird in DIN/TS 18599-1 zusammengefasst:

Dabei ist

Q der Endenergiebedarf für den Wärmeerzeuger (im Monat), in kWh (berechnet nach DIN/TS 18599-1);

Q* die Erzeugernutzwärmeabgabe des Wohnungslüftungssystems (im Monat), in kWh (berechnet nach DIN/TS 18599-1);

Q die Wärmeverluste der Erzeugung für das Lüftungssystem (im Monat), in kWh (siehe 9.2);

Q Summe der von außen zugeführten Endenergiebedarfe für das Wohnungslüftungssystem (z. B. Wärmepumpe + Heizregister), in kWh (siehe Tabelle 5 und 9.2);

Q Summe der nutzbar gemachten (regenerativen) Endenergiebedarfe für das Wohnungslüftungssystem (z. B. Wärmepumpe und Wärmeübertrager), in kWh, (siehe Tabelle 5 und 9.5);

Q Summe der für Prozesse außerhalb der Bilanzgrenzen bereitgestellten Endenergiebedarfe für das Wohnungslüftungssystem, in kWh, es gilt ΣQ = 0.

Für den Hilfsenergieaufwand gilt:

Dabei ist

W der Hilfsenergieaufwand für das Lüftungssystem (im Monat), in kWh (berechnet nach DIN/TS 18599-1);

W der Hilfsenergieaufwand Übergabe für das Lüftungssystem (im Monat), in kWh (siehe 6.3);

W der Hilfsenergieaufwand Verteilung für das Lüftungssystem (im Monat), in kWh (siehe 7.3);

W der Hilfsenergieaufwand Wärmeerzeugung für das Lüftungssystem (im Monat), in kWh (siehe 9.3).

Für Wohnungskühlsysteme gilt für die aus dem Nutzkältebedarf und den Wärmeverlusten resultierende Erzeugernutzkälteabgabe:

Dabei ist

Q der Nutzkältebedarf, in kWh (nach DIN/TS 18599-2);

f der Teilkühlfaktor (siehe 9.8);

f der Ankühlfaktor (siehe 9.8);

Q die Wärmeverluste Kühlung der Übergabe, (siehe 6.4), in kWh;

Q die Wärmeverluste Kühlung der Verteilung, (siehe 7.4), in kWh;

Q die Wärmeverluste Kühlung der Speicherung, (siehe 8.4), in kWh.

Dabei beschreibt der Term  eine Eigenschaft des Kühlsystems und kann als gedeckter Nutzkältebedarf bezeichnet werden.

Aus den Wärmeverlusten Kühlung werden in Abschnitt 7 bis Abschnitt 9 die ungeregelten Wärmeeinträge Kühlung bei Verteilung, Speicherung und Wärmeerzeugung ermittelt:

Dabei ist

Q der ungeregelte Wärmeeintrag des Kühlsystems, in kWh (an DIN/TS 18599-1 und DIN/TS 18599-2 übergeben);

Q der ungeregelte Wärmeeintrag in die Zone i durch Verteilung, in kWh (siehe 7.4);

Q der ungeregelte Wärmeeintrag in die Zone i durch Speicherung, in kWh (siehe 8.4);

Q der ungeregelte Wärmeeintrag in die Zone i durch Erzeugung, in kWh (siehe 9.4).

Die für Wohnungskühlsysteme verbleibenden Kälteeinträge können vernachlässigt werden:

Der Endenergiebedarf für in das Kühlsystem integrierte Kälteerzeuger Q wird in DIN/TS 18599-1 zusammengefasst:

Dabei ist

Q der Endenergiebedarf für die Kälteerzeuger, in kWh (berechnet nach DIN/TS 18599-1);

Q die Erzeugernutzkälteabgabe des Kühlsystems, in kWh (berechnet nach DIN/TS 18599-1);

Q die Wärmeverluste der Erzeugung für das Kühlsystem, in kWh (siehe 9.6);

Q von außen zugeführter Endenergiebedarf für das Wohnungskühlsystem, in kWh (siehe Tabelle 5 und 9.9);

Q für Prozesse außerhalb der Bilanzgrenzen bereitgestellte Endenergie für das Wohnungskühlsystem, in kWh, (siehe Tabelle 5 und 9.9);

Q nutzbar gemachter (regenerativer) Endenergiebedarf für das Wohnungskühlsystem, in kWh, es gilt Q = 0.

Für den Hilfsenergieaufwand der Wohnungskühlung gilt (nach DIN/TS 18599-1):

Dabei ist

W der Hilfsenergieaufwand für das Kühlsystem, in kWh (berechnet nach DIN/TS 18599-1);

W der Hilfsenergieaufwand Übergabe für das Kühlsystem, in kWh (siehe 6.5);

W der Hilfsenergieaufwand Verteilung für das Kühlsystem, in kWh (siehe 7.5);

W der Hilfsenergieaufwand Speicherung für das Kühlsystem, in kWh (siehe 8.5);

W der Hilfsenergieaufwand Wärmeerzeugung für das Kühlsystem, in kWh (siehe 9.7).

Nicht Bestandteil dieses Dokuments ist die Beschreibung von Systemen zur Klimatisierung im Wohnungsbau (siehe Abschnitt 1).

4.4.4Kombinierte Wärmeerzeugung

Eine kombinierte Wärmeversorgung liegt vor, wenn

–mehrere Erzeuger an der Wärmebereitstellung beteiligt sind,

–ein oder mehrere Erzeuger unterschiedliche Wärmeanforderungen (z. B. Heizung und Trinkwarmwasser) erfüllen,

–Erzeuger und Wärmerückgewinnungskomponenten kombiniert werden.

Bei Wohnungslüftungsanlagen sind gegebenenfalls Wärmeübertrager und Wärmepumpen, bei Luftheizungsanlagen eventuell zusätzlich Nachheizregister zu berücksichtigen.

4.4.4.1Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager

Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager mit und ohne Erdreich-Zuluft-Wärmeübertrager (siehe A.2.2) werden bei der Berechnung des Nutzwärmebedarfs einer Zone nach DIN/TS 18599-2 berücksichtigt. In diesem Dokument werden die Zulufttemperatur nach dem Wärmeübertrager und der mittlere Anlagenluftwechsel berechnet (siehe Abschnitt 5) und an DIN/TS 18599-2 übergeben.

Dies gilt für einzelne Wärmeübertrager. Kombinationen aus Wärmeübertrager und anderen Systemen (z. B. Luftheizungsanlage oder Abluft-Wärmepumpe) werden in der Berechnung getrennt. Der Wärmeübertrager der Kombination wird wie ein einzelner Wärmeübertrager behandelt.

Für die Berechnungen nach DIN/TS 18599-5 und/oder nach diesem Dokument wird der unter Berücksichtigung des Wärmeübertragers ermittelte Nutzwärmebedarf verwendet.

Der Hilfsenergieaufwand für Wohnungslüftungsanlagen und Luftheizungsanlagen wird nach diesem Dokument ermittelt. Für Luftheizungsanlagen mit wasserführenden Nachheizregistern erfolgt die Ermittlung des wasserseitigen Hilfsenergieaufwands nach DIN/TS 18599-5; der übrige Hilfsenergieaufwand (z. B. der Ventilatoren) wird nach diesem Dokument berechnet.

4.4.4.2Abluft-Wärmepumpen

Abluft-Wärmepumpen sind Einrichtungen zur Nutzung des Wärmeinhalts der Abluft von Wohnungslüftungs- und Luftheizungsanlagen.

Bei Kombination einer Abluft-Wärmepumpe mit einem Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager wird der Wärmeübertrager wie oben beschrieben in diesem Dokument und in DIN/TS 18599-2 berücksichtigt. Bei der Bewertung der Abluft-Wärmepumpe ist nach diesem Dokument die verringerte Wärmequellentemperatur zu beachten.

Vor der Berechnung ist festzulegen, welche Betriebsmodi (Trinkwassererwärmung, Raumheizung und Zulufterwärmung) mit welcher Priorität auftreten.

Abluft-Wasser-Wärmepumpen (Quelle: Abluft oder Abluft und Außenluft, Senke: Wasser) (siehe A.1.2 und A.2.4) übertragen die erzeugte Wärme auf flüssige Wärmeträger. Sie werden in Abschnitt 9 wie folgt bewertet:

a)Bestimmung der erforderlichen Erzeugernutzwärmeabgabe für Trinkwarmwasser Q nach DIN/TS 18599-8 (unter Berücksichtigung vorheriger Abzüge möglicher sonstiger regenerativer Wärmeeinträge, z. B. solar);

b)Ermittlung der Erzeugernutzwärmeabgabe Q*, die die Abluft-Wasser-Wärmepumpe für die Trinkwassererwärmung nach diesem Dokument bereitstellt. Wenn die Abluft-Wärmepumpe die in a) festgelegte Wärmemenge nicht bereitstellen kann, wird die verbleibende Erzeugernutzwärmeabgabe Q* nach DIN/TS 18599-8 ermittelt (wie bei Systemen ohne Abluft-Wärmepumpe);

c)Bestimmung der erforderlichen Erzeugernutzwärmeabgabe für die Heizung Q nach DIN/TS 18599-5 (unter Berücksichtigung vorheriger Abzüge möglicher sonstiger regenerativer Wärmeeinträge, z. B. solar);

d)Ermittlung der Erzeugernutzwärmeabgabe Q*, die die Abluft-Wasser-Wärmepumpe für die Heizung nach diesem Dokument bereitstellt. Wenn die Abluft-Wärmepumpe die in c) festgelegte Wärmemenge nicht bereitstellen kann, wird die verbleibende Erzeugernutzwärmeabgabe Q* nach DIN/TS 18599-5 ermittelt (wie bei Systemen ohne Abluft-Wärmepumpe);

e)wenn es sich um ein System mit ausschließlich elektrischer Nachheizung für eine wasserführende Ergänzungsheizung innerhalb eines Gerätes handelt, erfolgt die vollständige Bewertung der Erzeugernutzwärmeabgabe nach diesem Dokument; die Ergebnisse werden direkt in den Algorithmen nach DIN/TS 18599-1 weiterverwendet.

Abluft-Zuluft-Wärmepumpen (Quelle: Abluft oder Abluft und Außenluft, Senke: Zuluft) (siehe A.2.3) übertragen die erzeugte Wärme ausschließlich auf die Zuluft der Wohnungslüftungsanlage. Sie werden nach Abschnitt 9 wie folgt bewertet:

a)Bestimmung der erforderlichen Erzeugernutzwärmeabgabe für Heizung Q in diesem Dokument;

b)Ermittlung der Erzeugernutzwärmeabgabe Q*, die die Abluft-Zuluft-Wärmepumpe für die Heizung nach diesem Dokument bereitstellt. Eine verbleibende Erzeugernutzwärmeabgabe Q* geht bei wasserführenden Systemen in die weitere Berechnung nach DIN/TS 18599-5 ein; bei luftführenden Systemen (Luftheizungen) erfolgt die vollständige Berechnung nach diesem Dokument (siehe Abschnitt 9);

c)Die Trinkwassererwärmung wird in DIN/TS 18599-8 behandelt (wie bei Systemen ohne Abluft-Wärmepumpe).

Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpen (Quelle: Abluft oder Abluft und Außenluft, Senke: Zuluft, Wasser) (siehe A.2.5) übertragen die rückgewonnene Wärme auf die Zuluft und auf Warmwasser. Sie werden nach Abschnitt 9 wie folgt bewertet:

a)Bestimmung der erforderlichen Erzeugernutzwärmeabgabe für Trinkwarmwasser Q nach DIN/TS 18599-8 (unter Berücksichtigung vorheriger Abzüge möglicher sonstiger regenerativer Wärmeeinträge, z. B. solar);

b)Ermittlung der Erzeugernutzwärmeabgabe Q*, die die Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpe für die Trinkwassererwärmung nach diesem Dokument bereitstellt. Wenn die Abluft-Wärmepumpe die in a) festgelegte Wärmemenge nicht bereitstellen kann, wird die verbleibende Erzeugernutzwärmeabgabe Q* nach DIN/TS 18599-8 ermittelt (wie bei Systemen ohne Abluft-Wärmepumpe);

c)Bestimmung der erforderlichen Erzeugernutzwärmeabgabe für Heizung Q nach diesem Dokument;

d)Ermittlung der Erzeugernutzwärmeabgabe Q*, die die Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpe für die Heizung nach diesem Dokument bereitstellt. Eine verbleibende Erzeugerwärmeabgabe Q*  geht bei wasserführenden Systemen in die weitere Berechnung nach DIN/TS 18599-5 ein; bei luftführenden Systemen (Luftheizungen) erfolgt die vollständige Berechnung nach diesem Dokument (Abschnitt 9).

4.4.4.3Luftheizungsanlagen

Luftheizungsanlagen sind Heizsysteme, bei denen die Wärmezufuhr in die Zone vollständig durch Luft als Wärmeträger erfolgt (siehe A.3). Luftheizungsanlagen beinhalten mindestens einen Wärmeerzeuger (z. B. eine Abluft-Wärmepumpe); zusätzlich kann ein Wärmeübertrager zur Wärmerückgewinnung vorhanden sein.

Luftheizungsanlagen ohne wasserführendes Nachheizregister werden vollständig in diesem Dokument abgebildet; die Berechnungsergebnisse werden direkt nach DIN/TS 18599-1 übergeben.

Luftheizungsanlagen mit wasserführenden Nachheizregistern werden nach Abschnitt 9 wie folgt bewertet:

a)Bestimmung des Nutzwärmebedarfs Heizung Q nach DIN/TS 18599-2.

b)Bei Luftheizungsanlagen mit einer Abluft-Wärmepumpe wird in diesem Dokument die Erzeugernutzwärmeabgabe für Heizung Q ermittelt. Eine verbleibende Erzeugernutzwärmeabgabe Q*  geht bei wasserführenden Nachheizregistern in die weitere Berechnung nach DIN/TS 18599-5 ein; dort werden auch mögliche regenerative Wärmeeinträge behandelt. Bei luftführenden Systemen erfolgt die vollständige Berechnung nach diesem Dokument (siehe Abschnitt 9).

c)Die Trinkwassererwärmung wird nach DIN/TS 18599-8 ermittelt (wie bei Systemen ohne Abluft-Wärmepumpe).

Nicht Bestandteil dieses Dokumentes ist die Beschreibung von Systemen zur Klimatisierung mit Be- und/oder Entfeuchtung im Wohnungsbau sowie von Lüftungssystemen in Nichtwohngebäuden. Solche Systeme sind in DIN/TS 18599-7 für Nichtwohngebäude beschrieben.

5Nutzwärmebedarf

5.1Allgemeines

In diesem Abschnitt werden die Kennwerte festgelegt, die nach dem Berechnungsverfahren (siehe Abschnitt 4) für Wohnungslüftungsanlagen und Luftheizungsanlagen zur Bestimmung des Nutzwärmebedarfs Q nach DIN/TS 18599-2 erforderlich sind.

Um die Lüftungswärmesenken durch ventilatorgestützte Lüftungsanlagen Q nach DIN/TS 18599-2 berechnen zu können, ist die Bestimmung der (mittleren monatlichen) Zulufttemperatur  und des mittleren Anlagenluftwechsels n erforderlich. Der mittlere Anlagenluftwechsel entspricht dem energetisch zu bewertenden Luftwechsel der Wohnungslüftungsanlage.

Die Wärmeaufnahme des Luftsystems durch Wärmerückgewinnung aus Abluft und durch regenerative Luftvorwärmung Q wird für Wohnungslüftungsanlagen und Luftheizungsanlagen nach 9.5 bestimmt.

5.2Zulufttemperatur

5.2.1Abluftsysteme

5.2.1.1Ohne Wärmerückgewinnung

In der Bilanzierung des Nutzwärmebedarfs nach DIN/TS 18599-2 wird generell die der Zone zuströmende Luft (Außenluft und Zuluft) bewertet. Der Betrieb eines Abluftsystems (siehe Tabelle A.1) wirkt sich auf Infiltration und Fensterlüftung aus. Die Berücksichtigung der im Lüftungssystem abströmenden Luft (Abluft) und damit die Berechnung der Lüftungswärmesenke durch ventilatorgestützte Lüftungsanlagen ist nicht erforderlich.

Für Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung kann wegen der oben beschriebenen Vorgehensweise keine Zulufttemperatur  gleich Monatsmittelwert der Außentemperatur  bestimmt werden.

5.2.1.2Abluft-Wasser-Wärmepumpe

Abluft-Wasser-Wärmepumpen werden als Wärmeerzeuger bilanziert (siehe Abschnitt 9 und Tabelle A.2). Die Berechnung der Zulufttemperatur  ist analog zu 5.2.1.1 nicht erforderlich.

5.2.2Zu- und Abluftsysteme

5.2.2.1Ohne Wärmerückgewinnung und ohne regenerative Luftvorwärmung

Die Zulufttemperatur von Zu-/Abluftsystemen ohne Wärmerückgewinnung (siehe Tabelle A.3) entspricht dem Monatsmittelwert der Außentemperatur  und wird nach Gleichung (13) bestimmt (nach DIN/TS 18599-2).

Dabei ist

die mittlere Zulufttemperatur (im Monat), in °C;

der Monatsmittelwert der Außentemperatur, in °C, (nach DIN/TS 18599-10).

5.2.2.2Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager und/oder regenerative Luftvorwärmung

Die Zulufttemperatur für Zu-/Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager (siehe Tabelle A.4 und Tabelle A.5) wird für Wärmeübertrager aus dem Gesamtnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung im Monat  und unter Beachtung einer regenerativen Luftvorwärmung (z. B. mit Erdreich-Zuluft-Wärmeübertrager oder Solar-Zuluft-Kollektoren ermittelt [siehe Gleichung (14)].

Wird die Wohnungslüftungsanlage nicht ganzjährig mit Wärmerückgewinnung und regenerativer Luftvorwärmung betrieben, ist außerhalb dieser Betriebszeiten die mittlere Zulufttemperatur gleich der mittleren Außenlufttemperatur zu setzen. Dies kann beispielsweise bei Wohnungslüftungsanlagen mit einem Sommerbeipass bzw. einer Sommerkassette der Fall sein.

Gibt es innerhalb einer Zone flächenanteilig ventilatorgestützte Lüftungssysteme mit unterschiedlicher Luftvorwärmung (z. B. Mehrfamilienhaus mit Wohnungen mit Zu-/Abluftsystem ohne Luftvorwärmung und Wohnungen mit Zuluftgeräten mit Solar-Zuluft-Kollektor), erfolgt die Berechnung der resultierenden Zulufttemperatur durch Wichtung mit dem jeweiligen Anlagenluftwechsel.

Für alle ventilatorgestützten Systeme der Wohnungslüftung ist deren bestimmungsgemäßer Betrieb nach den anerkannten Regeln der Technik nach DIN 1946-6 sicherzustellen.

Dabei ist

die mittlere Zulufttemperatur (im Monat), in °C;

der Monatsmittelwert Außentemperatur, in °C (nach DIN/TS 18599-10);

n der mittlere tägliche Anlagenluftwechsel des Wohnungslüftungssystems j (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone) aus Gleichung (19) oder Gleichung (20), in h;

n der gesamte mittlere Anlagenluftwechsel (im Monat) (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone) nach Gleichung (19) oder nach Gleichung (20), in h;

die mittlere Erhöhung der Zulufttemperatur durch regenerative Luftvorwärmung (im Monat) unter Berücksichtigung verschiedener Wohnungslüftungssysteme j, in K;

die mittlere Erhöhung der Zulufttemperatur durch Wärmerückgewinnung mit Wärmeübertrager (im Monat), in K; nach Gleichung (15).

Eine Erhöhung der Zulufttemperatur durch regenerative Luftvorwärmung  kann durch

–Erdreich-Zuluft-Wärmeübertrager (EWÜT),

–Erdreich-Sole-Zuluft-Wärmeübertrager (E-S-WÜT) oder

–Solar-Zuluft-Kollektoren (S-KOL)

erfolgen.

Die monatsweise Bilanzierung der mittleren Erhöhung der Zulufttemperatur durch Erdreich-Zuluft- Wärmeübertrager (bzw. der Zulufttemperatur nach dem Erdreich-Zuluft-Wärmeübertrager) kann nach DIN EN 16798-5-1:2017-11, Anhang A, in Abhängigkeit von

–(monatsmittlerer) Außentemperatur,

–(monatsmittlerer) Erdreichtemperatur,

–Beschaffenheit Erdreich,

–Länge, Querschnitt und Verlegetiefe des Erdreich-Zuluft-Wärmeübertragers,

–Material und Wanddicke des Erdreich-Zuluft-Wärmeübertragers und

–Luftvolumenstrom

erfolgen. Standardwerte für die mittlere Erhöhung der Zulufttemperatur durch Erdreich-Zuluft-Wärmeübertrager  sind in Tabelle 8 angegeben (Randbedingungen: Auslegung nach VDI 4640 Blatt 4, feuchtes Erdreich mit Wärmeleitfähigkeit  = 1,5 W/(m · K), Verlegetiefe 1m, Luftleitung aus PVC). Der durch den zusätzlichen Druckverlust des Erdreich-Wärmeübertrager bedingte erhöhte Hilfsenergieaufwand der Ventilatoren W wird nach Gleichung (53) berücksichtigt.

Die mittlere Erhöhung der Zulufttemperatur durch Erdreich-Sole-Zuluft-Wärmeübertrager kann mit sinngemäßer und physikalisch begründeter Anwendung des Bilanzverfahrens nach DIN EN 16798-5-1:2017-11, Anhang A, unter Beachtung des zusätzlichen Sole-Zuluft-Wärmeübertragers erfolgen. Dabei ist der Hilfsenergieaufwand der Sole-Pumpe nach Gleichung (59) zu berücksichtigen.

Die mittlere Erhöhung der Zulufttemperatur durch Solar-Zuluft-Kollektoren kann mit sinngemäßer und physikalisch begründeter Anwendung des Bilanzverfahrens nach DIN/TS 18599-5 und nach DIN/TS 18599-8, auf Basis von Prüfwerten nach DIN EN 12976-1, nach DIN EN 12976-2 und nach DIN EN ISO 9806 erfolgen. Der durch den zusätzlichen Druckverlust des Solar-Zuluft-Kollektors bedingte erhöhte Hilfsenergieaufwand der Ventilatoren W wird nach Gleichung (53) berücksichtigt.

Die monatsmittlere Erhöhung der Lufttemperatur durch Wärmerückgewinnung mit einem Wärmeübertrager  wird nach Gleichung (15) bestimmt.

Gibt es innerhalb einer Zone flächenanteilig ventilatorgestützte Lüftungssysteme mit unterschiedlicher Wärmerückgewinnung (z. B. Mehrfamilienhaus mit Wohnungen mit Zu-/Abluftsystem mit Wärmerückgewinnung und Wohnungen mit Zuluftgeräten ohne Wärmerückgewinnung), erfolgt die Berechnung der resultierenden Zulufttemperatur durch Wichtung mit dem jeweiligen Anlagenluftwechsel.

Für alle ventilatorgestützten Systeme der Wohnungslüftung ist deren bestimmungsgemäßer Betrieb nach den anerkannten Regeln der Technik nach DIN 1946-6 sicherzustellen.

Dabei ist

die mittlere Erhöhung der Zulufttemperatur durch Wärmerückgewinnung mit Wärmeübertrager (im Monat), in K;

n der mittlere tägliche Anlagenluftwechsel des Wohnungslüftungssystems j (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone) nach Gleichung (19) oder Gleichung (20), in h;

n der gesamte mittlere Anlagenluftwechsel (im Monat) (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone) nach Gleichung (19) oder nach Gleichung (20), in h;

der Gesamt-Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung im Lüftungsgerät j;

die mittlere Ablufttemperatur, in °C;

der Monatsmittelwert Außentemperatur, in °C (nach DIN/TS 18599-10);

die mittlere Erhöhung der Zulufttemperatur durch regenerative Luftvorwärmung (im Monat) unter Berücksichtigung verschiedener Wohnungslüftungssysteme j, in K.

Für die Bestimmung des Gesamt-Temperaturänderungsgrades der Wärmerückgewinnung im Lüftungsgerät j  nach Gleichung (16), ist der Prüfwert des Temperaturänderungsgrades  zu verwenden. Der Prüfwert des Temperaturänderungsgrades charakterisiert die Temperaturerhöhung der Zuluft, bezogen auf die maximal mögliche Temperaturerhöhung. Der Temperaturänderungsgrad kann als Heizperiodenmittel angegeben werden. In den Prüfwert des Temperaturänderungsgrades des Lüftungsgerätes gehen neben der Betriebscharakteristik des Wärmeübertragers (WÜT) auch die Abwärme von elektrischen Komponenten (Ventilatoren, Regelung) und die thermischen Auswirkungen von inneren Geräteleckagen ein.

Als Prüfwert des Temperaturänderungsgrades des Lüftungsgerätes können die im Rahmen der nationalen Zulassung der Lüftungsgeräte bestimmten Kennwerte

–Wärmebereitstellungsgrad;

–Temperaturänderungsgrad auf Basis europäischer Prüfnormen (nach DIN EN 13142 in Verbindung mit DIN EN 308 bzw. DIN EN 13141-7 sowie DIN EN 13141-8)

eingesetzt werden. Diese Kennwerte sind mit hinreichender Genauigkeit vergleichbar, eine Umrechnung ist nicht notwendig.

Bei Verwendung anderer Prüfwerte sind diese unter Beachtung der eventuell abweichenden Prüfbedingungen entsprechend umzurechnen.

Bei der Berechnung der Zulufttemperatur ist das Verhalten des Lüftungsgerätes während des Abtaubetriebes zu beachten. Prinzipiell kann unterschieden werden zwischen:

a)Abschaltung bzw. Reduzierung der Drehzahl des Zuluftventilators;

b)Vorwärmung der Außenluft mit einem Heizregister (elektrisch oder Wasserheizung);

c)Vorwärmung der Außenluft mit einem Erdreich-Zuluft-Wärmeübertrager.

Die Abschaltung des Zuluftventilators zum Abtauen des Lüftungsgerätes in Abhängigkeit von der Außentemperatur wird in Gleichung (16) durch einen Abschlag berücksichtigt.

Erfolgt die Vorwärmung der Außenluft mit einem Heizregister, ist keine Korrektur des Gesamtnutzungsgrades der Wärmerückgewinnung in Gleichung (16) erforderlich. Die Bewertungsmethodik für die Luftvorwärmung mit dem Heizregister wird in Abschnitt 9 beschrieben.

Wird die Lüftungsanlage mit einem Erdreich-Zuluft-Wärmeübertrager zur regenerativen Luftvorwärmung ausgestattet, der nach den Regeln der Technik eine frostfreie Zuluft sicherstellt, erfolgt nach Gleichung (14) die Berücksichtigung durch die mittlere Erhöhung der Lufttemperatur durch regenerative Luftvorwärmung .

Die Wärmeverluste über die Geräteoberfläche sind nach Gleichung (16) in Abhängigkeit von der Wärmedämmung des Gerätegehäuses und vom Aufstellungsort des Lüftungsgerätes zu berücksichtigen.

Die Dichtheit des Lüftungsgerätes und die daraus resultierenden Leckageverluste sind ebenfalls in Gleichung (16) zu berücksichtigen.

Die Zuluft- und Abluftvolumenströme sind mit geeigneten Komponenten so einzustellen, dass dadurch dauerhaft eine Volumenstrombalance sichergestellt ist. Eine Abweichung des Abluftvolumenstroms um ±10 % vom Zuluftvolumenstrom ist zulässig.

Die in Gleichung (16) enthaltenen Korrekturen des Prüfwertes des Temperaturänderungsgrades müssen nur durchgeführt werden, wenn

–sie nicht bei der Prüfung der Lüftungsgeräte berücksichtigt worden sind oder

–die Einbaubedingungen von den Prüfbedingungen abweichen.

Dabei ist

der Prüfwert des Temperaturänderungsgrades des Lüftungsgerätes j;

Weitere Anforderungen z. B. zu Geräteleckagen und Massenstrombalance, die sich nach den Prüfnormen DIN EN 13141 (alle Teile) und DIN EN 13142 oder den ErP-Vorgaben ergeben, sind einzuhalten.

Für Lüftungsgeräte mit Feuchterückgewinnung kann der Feuchteänderungsgrad wie folgt bei der Wärmerückgewinnung berücksichtigt werden:

Dabei ist

der Prüfwert des Temperaturänderungsgrades des Lüftungsgerätes j, (ohne Berücksichtigung der Feuchterückgewinnung);

der Prüfwert des Feuchteänderungsgrades des Lüftungsgerätes j, (ohne Berücksichtigung der Feuchterückgewinnung);

f der Faktor zur Berücksichtigung des Abtaubetriebes des Lüftungsgerätes j;

f der Faktor zur Berücksichtigung der Wärmeverluste des Lüftungsgerätes j;

f der Faktor zur Berücksichtigung der Dichtheit des Lüftungsgerätes j.

Für allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung des Gesamt-Temperaturänderungsgrades siehe Tabelle 6.

Tabelle 6 — Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung des Gesamt-Temperaturänderungsgrades

| Kennwerte |  | Symbol | Einheit | Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frostschutzbetrieb |  |  |  |  |
| Abschalten Zuluftventilator bei Außentemperaturen | ≥ −6 °C | f | — | 0,06 |
|  | < −6 °C |  |  | 0,04 |
|  | < −9 °C |  |  | 0,02 |
|  | < −12 °C |  |  | 0 |
| Reduzierung Zuluftvolumenstrom bei Außentemperaturen | ≥ −6 °C |  |  | 0,015 |
|  | < −6 °C |  |  | 0,010 |
|  | < −9 °C |  |  | 0 |
| Regenerative Luftvorwärmunga |  |  |  | 0 |
| Heizregister zur Luftvorwärmung |  |  |  | 0 |
| Abluft-Zuluft-WP mit 2. Kondensator zur Luftvorwärmungb |  |  |  | 0 |
| Wärmeverluste des Lüftungsgerätes |  |  |  |  |
| Aufstellung im beheizten Bereich |  | f | — | 0 |
| Aufstellung im unbeheizten Bereich mit Rc ≥ 0,5 mK/W |  |  |  | 0 |
| Aufstellung im unbeheizten Bereich mit Rc < 0,5 mK/W |  |  |  | 0,02 |
| Dichtheit des Lüftungsgerätes |  |  |  |  |
| Leckage < d bei Über-/Unterdruck von 100 Pa |  | f | — | 0 |
| Leckage < d bei Über-/Unterdruck von 100 Pa |  |  |  | 0,01 |
| aDie regenerative Luftvorwärmung wird separat nach Gleichung (14) berücksichtigt. bDer 2. Kondensator befindet sich im Außenluftvolumenstrom vor dem Wärmeübertrager und verhindert dessen Vereisung. cWärmeleitwiderstand des Gehäuses des Lüftungsgerätes. dMittelwert des Volumenstrombereiches des Lüftungsgerätes. |  |  |  |  |

Werden Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager in Kombination mit Abluft-Wärmepumpen eingesetzt, erfolgt die Berechnung der Zulufttemperatur nach 5.2.2.3 und nach 5.2.2.4.

Standardwerte

– = 21 °C

Prüfwert des Temperaturänderungsgrades der Wärmerückgewinnung im Lüftungsgerät mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager, siehe Tabelle 7.

Tabelle 7 — Standardwerte für die Prüfwerte des Temperaturänderungsgrades

| Anlagenbaujahr | ab 2016 | ab 2000 bis 2015 | bis 1999 |
| --- | --- | --- | --- |
| Standardwert | 0,87 | 0,66 | 0,59 |
| verbesserter Standardwert | — | 0,88 | 0,79 |

Alle Baujahre: Leckage

ab 2016 errichtete Anlagen:

–Abschalten Zuluftventilator bei  < −12 °C oder andere Verfahren zur Luftvorwärmung (z. B. regenerativ, Heizregister oder Abluft-Zuluft-WP mit 2. Kondensator);

–Aufstellung im beheizten Bereich;

bis 2015 errichtete Anlagen:

–Abschalten Zuluftventilator bei  ≥ −6 °C;

–Aufstellung im unbeheizten Bereich mit R < 0,5 mK/W.

Wenn ein Standardwert zur Berechnung eingesetzt wird, muss der Produktwert des eingebauten Abluft-Zuluft-Wärmeübertragers mindestens diesem Standardwert entsprechen.

Tabelle 8 — Standardwerte für monatliche Zulufttemperaturen und monatsmittlere Erhöhung der Zulufttemperaturen durch regenerative Luftvorwärmung, Lüftungsanlagen errichtet nach 1999 — Standardwerte für TRY 04:2010

| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , in °C | 1,0 | 1,9 | 4,7 | 9,2 | 14,1 | 16,7 | 19,0 | 18,6 | 14,3 | 9,5 | 4,1 | 0,9 |
| Monatliche Zulufttemperatur , in °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ohne regenerative Luftvorwärmung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bei = 0,60 | 13,0 | 13,4 | 14,5 | 16,3 | 18,2 | 19,3 | 20,2 | 20,0 | 18,3 | 16,4 | 14,2 | 13,0 |
| bei = 0,80 | 17,0 | 17,2 | 17,7 | 18,6 | 19,6 | 20,1 | 20,6 | 20,5 | 19,7 | 18,7 | 17,6 | 17,0 |
| mit regenerativer Luftvorwärmung durch Erdreich-Zuluft-Wärmeübertrager (Auslegung nach VDI 4640 Blatt 4, feuchtes Erdreich mit Wärmeleitfähigkeit = 1,5 W/(m · K), Verlegetiefe 1 m, Luftleitung aus PVC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bei = 0,60 | 14,2 | 13,9 | siehe Zulufttemperaturen ohne Erdreich-Zuluft-Wärmeübertragera |  |  |  |  |  | 18,6 | 17,5 | 16,0 | 14,7 |
| bei = 0,80 | 17,6 | 17,4 |  |  |  |  |  |  | 19,8 | 19,3 | 18,5 | 17,9 |
| Monatsmittlere Erhöhung der Zulufttemperatur durch regenerative Luftvorwärmung , in K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erdreich-Zuluft-Wärmeübertrager (Auslegung nach VDI 4640 Blatt 4, feuchtes Erdreich mit Wärmeleitfähigkeit = 1,5 W/(m · K), Verlegetiefe 1 m, Luftleitung aus PVC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,9 | 1,3 | 0a |  |  |  |  |  | 0,7 | 2,8 | 4,3 | 4,4 |
| aUnter Standardbedingungen liegt für die Monate März bis August die monatsmittlere Erdreichtemperatur unter der monatsmittleren Außenlufttemperatur. Für diese Monate kann mit den Zulufttemperaturen ohne Erdreich-Zuluft-Wärmeübertrager gerechnet werden. Eine sommerliche Ankühlung mit dem Erdreich-Wärmeübertrager wird nach 9.6 bis 9.9 bilanziert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2.3Abluft-Zuluft-Wärmepumpe

Abluft-Zuluft-Wärmepumpen werden nach dem Berechnungsverfahren (siehe Abschnitt 4) als Wärmeerzeuger bilanziert (siehe Abschnitt 9 und Tabelle A.6). Es erfolgt keine Berücksichtigung der Wärmepumpe bei der Berechnung der Zulufttemperatur  für den Nutzwärmebedarf nach DIN/TS 18599-2.

Ist kein vorgeschalteter Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager und keine regenerative Luftvorwärmung vorhanden, erfolgt die Berechnung der Zulufttemperatur nach Gleichung (13).

Wird die Abluft-Zuluft-Wärmepumpe mit einem vorgeschalteten Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager und/oder mit regenerativer Luftvorwärmung kombiniert, erfolgt nach dem Berechnungsverfahren (siehe Abschnitt 4) keine Berücksichtigung der Wärmepumpe bei der Berechnung der Zulufttemperatur  für den Nutzwärmebedarf nach DIN/TS 18599-2. Die Zulufttemperatur  wird nach Gleichung (14) berechnet.

5.2.2.4Abluft-Wasser-Wärmepumpe

Abluft-Wasser-Wärmepumpen werden nach dem Berechnungsverfahren (siehe Abschnitt 4) als Wärmeerzeuger bilanziert (siehe Abschnitt 9 und Tabelle A.7). Es erfolgt keine Berücksichtigung der Wärmepumpe bei der Berechnung der Zulufttemperatur  für den Nutzwärmebedarf nach DIN/TS 18599-2.

Ist kein vorgeschalteter Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager und keine regenerative Luftvorwärmung vorhanden, erfolgt die Berechnung der Zulufttemperatur nach Gleichung (13).

Bei vorgeschaltetem Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager und/oder regenerativer Luftvorwärmung wird wie bei Abluft-Zuluft-Wärmepumpen vorgegangen (siehe 5.2.2.3).

5.2.2.5Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpe

Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpen werden nach dem Berechnungsverfahren (siehe Abschnitt 4) als Wärmeerzeuger bilanziert (siehe Abschnitt 9 und Tabelle A.8). Es erfolgt keine Berücksichtigung der Wärmepumpe bei der Berechnung der Zulufttemperatur  für den Nutzwärmebedarf nach DIN/TS 18599-2.

Ist kein vorgeschalteter Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager und keine regenerative Luftvorwärmung vorhanden, erfolgt die Berechnung der Zulufttemperatur nach Gleichung (13).

Bei vorgeschaltetem Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager und/oder regenerativer Luftvorwärmung wird wie bei Abluft-Zuluft-Wärmepumpen vorgegangen (siehe 5.2.2.3).

Standardwerte

Für die Kombination „Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager und Abluft-Wärmepumpe“ kann als Standardwert für den Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager die Zulufttemperatur  für  = 0,60 nach Tabelle 8 verwendet werden.

5.2.3Zuluftsysteme

5.2.3.1Ohne Luftvorwärmung

Die Zulufttemperatur wird nach Gleichung (13) bestimmt und entspricht für Zuluftsysteme ohne Luftvorwärmung (siehe Tabelle A.9) dem Monatsmittelwert der Außentemperatur .

5.2.3.2Mit regenerativer Luftvorwärmung

In Zuluftanlagen kann eine Luftvorwärmung der Außenluft unter Nutzung regenerativer Energie mit Erdreich-Zuluft-Wärmeübertragern oder mit Solar-Zuluft-Kollektoren erfolgen (siehe Tabelle A.10). Die Zulufttemperatur nach der Luftvorwärmung wird nach Gleichung (18) bestimmt.

Wird die Wohnungslüftungsanlage nicht ganzjährig mit Luftvorwärmung betrieben, ist außerhalb der Luftvorwärmungszeiten die mittlere Zulufttemperatur gleich der mittleren Außenlufttemperatur zu setzen. Dies kann beispielsweise durch einen Sommerbeipass realisiert werden.

Dabei ist

die mittlere Zulufttemperatur (im Monat), in °C;

der Monatsmittelwert der Außentemperatur, in °C, ( aus DIN/TS 18599-10);

n der mittlere tägliche Anlagenluftwechsel des Wohnungslüftungssystems j (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone) nach Gleichung (19) oder nach Gleichung (20), in h;

n der gesamte mittlere Anlagenluftwechsel (im Monat) (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone) nach Gleichung (19) oder nach Gleichung (20), in h;

die mittlere Erhöhung der Zulufttemperatur durch regenerative Luftvorwärmung (im Monat) unter Berücksichtigung verschiedener Wohnungslüftungssysteme j, in K, aus Tabelle 8.

5.2.4Luftheizungsanlagen

Luftheizungsanlagen werden nach dem Berechnungsverfahren (siehe Abschnitt 4) als Wärmeerzeuger bilanziert (Berechnung der Erzeugernutzwärmeabgabe nach Abschnitt 9, Tabelle A.11 und Tabelle A.12). Es erfolgt keine Berücksichtigung der Luftheizung bei der Berechnung der Zulufttemperatur  für den Nutzwärmebedarf nach DIN/TS 18599-2. Dies gilt unabhängig von der Art der Lufterwärmung und unabhängig davon, ob es sich um ein monovalentes Luftheizsystem (ausschließlich luftführendes System) oder um bivalente Heizsysteme (wasserführendes Nachheizregister) handelt.

Die Berechnung der Zulufttemperatur  erfolgt abhängig vom Vorhandensein eines Wärmeübertragers entsprechend 5.2.2.

5.3Mittlerer Anlagenluftwechsel n

5.3.1Abluftsysteme

In der Bilanzierung des Nutzwärmebedarfs nach DIN/TS 18599-2 wird generell die der Zone zuströmende Luft (Außenluft und Zuluft) bewertet. Der Betrieb eines Abluftsystems wirkt sich auf Infiltration und Fensterlüftung aus. Die Berücksichtigung der im Lüftungssystem abströmenden Luft (Abluft) ist nicht erforderlich.

In DIN/TS 18599-2 wird der mittlere Anlagenluftwechsel n für Abluftsysteme gleich null gesetzt, da nur die der Zone zuströmende Luft und nicht die abströmende Luft bewertet wird. Der Betrieb eines Abluftsystems hat aber Einfluss auf die nachströmende Außenluft und wird entsprechend bei der Berechnung des Fensterluftwechsels n nach DIN/TS 18599-2 berücksichtigt.

Kommt in einem Abluftsystem eine Abluft-Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz, wird diese als Wärmeerzeuger in Abschnitt 9 berücksichtigt. Dort wird der mittlere Abluft-Anlagenluftwechsel n für die Berechnung der Erzeugernutzwärmeabgabe sowie der Wärmeverluste und des Hilfsenergieaufwands bei der Wärmeerzeugung bestimmt.

5.3.2Zu- und Abluftsysteme

Bei Zu- und Abluftsystemen mit konstantem Luftvolumenstrom erfolgt die Berechnung des gesamten mittleren täglichen Anlagenluftwechsels n nach Gleichung (19).

Gibt es innerhalb einer Zone nur flächenanteilig ventilatorgestützte Lüftung (z. B. zentrales Zu-/Abluftsystem nicht für alle Räume und Fensterlüftung in den übrigen Räumen) oder flächenanteilig unterschiedliche ventilatorgestützte Lüftungssysteme (z. B. dezentrale Zu-/Abluftgeräte für einzelne Räume in Kombination mit einer Abluftanlage), erfolgt die Berechnung des mittleren Anlagenluftwechsels auf Basis der jeweils auf das gesamte Nettovolumen der Zone bezogenen Luftvolumenströme.

Für alle ventilatorgestützten Systeme der Wohnungslüftung ist deren bestimmungsgemäßer Betrieb nach den anerkannten Regeln der Technik nach DIN 1946-6 sicherzustellen.

Dabei ist

n der gesamte mittlere tägliche Anlagenluftwechsel (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone), in h;

n der mittlere tägliche Anlagenluftwechsel des Wohnungslüftungssystems j (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone), in h;

n der Zuluftwechsel des Wohnungslüftungssystems j während der Betriebszeit der Anlage (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone), in h;

t die tägliche Betriebsdauer des Wohnungslüftungssystems j, in h/d, (aus DIN/TS 18599-10);

t die Anzahl der Stunden je Tag, in 24 h/d.

Die Berücksichtigung zusätzlicher Effekte, wie

–saisonale Abschaltung,

–intermittierender Betrieb (Nacht- und Wochenendbetrieb),

–mehrstufig wählbarer Anlagenvolumenstrom (z. B. Reduzierte, Nenn- und Intensivlüftung nach DIN 1946-6),

–nutzerunabhängige Bedarfsregelung des Anlagenvolumenstroms anhand einer geeigneten Führungsgröße unter Nachweis von unbedenklichen hygienischen und bauphysikalischen Luftverhältnissen nach anerkannten Regeln der Technik

ermöglicht Gleichung (20).

Dabei ist

n der gesamte mittlere Anlagenluftwechsel (im Monat) (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone), in h;

n der mittlere tägliche Anlagenluftwechsel des Wohnungslüftungssystems j (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone), in h;

n der Zuluftwechsel in Ventilatorstufe i des Wohnungslüftungssystems j (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone), in h;

t die Betriebsstunden in Ventilatorstufe i des Wohnungslüftungssystems j je Tag (siehe Tabelle 9), in h/d;

d die Betriebstage in Ventilatorstufe i des Wohnungslüftungssystems j im Monat (siehe Tabelle 9 ), in d/mth;

d die Anzahl der Tage je Monat, in d/mth;

t die Anzahl der Stunden je Tag, in 24 h/d.

Die monatliche Gesamtbetriebszeit des Wohnungslüftungssystems j berechnet sich nach Gleichung (21).

Dabei ist

t die monatliche Gesamtbetriebszeit des Wohnungslüftungssystems j, in h/mth;

t die Betriebsstunden in Ventilatorstufe i des Wohnungslüftungssystems j je Tag (siehe Tabelle 9), in h/d;

d die Betriebstage in Ventilatorstufe i des Wohnungslüftungssystems j je Monat (siehe Tabelle 9 ), in d/mth.

Tabelle 9 — Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Betriebszeit t

| Kennwerte |  | Symbol | Einheit | Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebsstunden je Tag |  | t | h/d | 12 bis 24 |
| Betriebstage je Monat: | Heizperiodenbetrieb | d | d/mth | Sept bis Maia |
|  | Ganzjahresbetrieb |  |  | Jan bis Dezb |
| aBetrieb in der Heizperiode: an allen Tagen in den Monaten September bis Mai. bBetrieb ganzjährig: an allen Tagen von Januar bis Dezember (in Verbindung mit Außerbetriebnahme des Wärmeübertragers im Sommer, z. B. durch Beipass oder Sommerkassette). |  |  |  |  |

Standardwerte

–nicht bedarfsgeführt: n = 0,4 h,

ANMERKUNG 1: Keine Regelung des Luftvolumenstroms oder (manuelle oder zeitabhängige) Stufen-Regelung des Luftvolumenstroms (entspricht Klasse CTRL-N oder Klasse CTRL-M oder Klasse CTRL-C nach DIN EN 13142).

–zentral bedarfsgeführt: n = 0,35 h,

ANMERKUNG 2: Kontinuierliche Regelung der Ventilatordrehzahl und des Luftvolumenstroms für das Gebäude bzw. die Nutzungseinheit mit einem Sensor (entspricht Klasse CTRL-CDC nach DIN EN 13142).

–raumweise bedarfsgeführt: n = 0,30 h,

ANMERKUNG 3: Kontinuierliche Regelung der Ventilatordrehzahl und von zwei Luftvolumenströmen für das Gebäude bzw. die Nutzungseinheit mit mehr als einem Sensor für kanalgebundene Lüftungsanlagen oder mit einem Sensor für ein raumweises Lüftungsgerät (entspricht Klasse CTRL-LDC oder Klasse CTRL-RDC nach DIN EN 13142).

–t = 24 h/d,

–d = d für Monate nach Tabelle 9 nach gewählter Betriebsart.

5.3.3Zuluftsysteme

Bei Zuluftsystemen mit konstantem Luftvolumenstrom erfolgt die Berechnung des mittleren täglichen Anlagenluftwechsels n nach Gleichung (19).

Die Berücksichtigung zusätzlicher Effekte, wie

–saisonale Abschaltung,

–intermittierender Betrieb (Nacht- und Wochenendbetrieb),

–mehrstufig wählbarer Anlagenvolumenstrom (z. B. Reduzierte, Nenn- und Intensivlüftung nach DIN 1946-6),

–nutzerunabhängige Bedarfsregelung des Anlagenvolumenstroms anhand einer geeigneten Führungsgröße unter Nachweis von unbedenklichen hygienischen und bauphysikalischen Luftverhältnissen nach anerkannten Regeln der Technik,

ermöglicht Gleichung (20).

Die monatliche Gesamtbetriebszeit des Wohnungslüftungssystems j berechnet sich dann nach Gleichung (21).

Standardwerte

–nicht bedarfsgeführt: n = 0,4 h,

ANMERKUNG 1: Keine Regelung des Luftvolumenstroms oder (manuelle oder zeitabhängige) Stufen-Regelung des Luftvolumenstroms (entspricht Klasse CTRL-N oder Klasse CTRL-M oder Klasse CTRL-C nach DIN EN 13142).

–zentral bedarfsgeführt: n = 0,35 h,

ANMERKUNG 2: Kontinuierliche Regelung der Ventilatordrehzahl und des Luftvolumenstroms für das Gebäude bzw. die Nutzungseinheit mit einem Sensor (entspricht Klasse CTRL-CDC nach DIN EN 13142).

–raumweise bedarfsgeführt: n = 0,30 h,

ANMERKUNG 3: Kontinuierliche Regelung der Ventilatordrehzahl und von zwei Luftvolumenströmen für das Gebäude bzw. die Nutzungseinheit mit mehr als einem Sensor für kanalgebundene Lüftungsanlagen oder mit einem Sensor für ein raumweises Lüftungsgerät (entspricht Klasse CTRL-LDC oder Klasse CTRL-RDC nach DIN EN 13142).

–t = 24 h/d,

–d = d für Monate nach Tabelle 9 nach gewählter Betriebsart.

5.3.4Luftheizungsanlagen

Luftheizungsanlagen werden als Wärmeerzeuger bilanziert (siehe Abschnitt 9). Es erfolgt keine Berücksichtigung der Lufterwärmung (bzw. Heizfunktion) bei der Berechnung des mittleren Anlagenluftwechsels n für den Nutzwärmebedarf nach DIN/TS 18599-2. Dies gilt unabhängig von der Art der Lufterwärmung auch bei lastabhängig variablem Anlagenluftwechsel n im Heizfall.

Für die Bestimmung des Nutzwärmebedarfs wird entsprechend zum Vorgehen bei der Berechnung der Zulufttemperatur (siehe 5.2.2 und 5.2.3) ausschließlich die Lüftungsfunktion berücksichtigt.

Standardwerte

–nicht bedarfsgeführt: n = 0,4 h,

ANMERKUNG 1: Keine Regelung des Luftvolumenstroms oder (manuelle oder zeitabhängige) Stufen-Regelung des Luftvolumenstroms (entspricht Klasse CTRL-N oder Klasse CTRL-M oder Klasse CTRL-C nach DIN EN 13142).

–zentral bedarfsgeführt: n = 0,35 h,

ANMERKUNG 2: Kontinuierliche Regelung der Ventilatordrehzahl und des Luftvolumenstroms für das Gebäude bzw. die Nutzungseinheit mit einem Sensor (entspricht Klasse CTRL-CDC nach DIN EN 13142).

–raumweise bedarfsgeführt: n = 0,30 h,

ANMERKUNG 3: Kontinuierliche Regelung der Ventilatordrehzahl und von zwei Luftvolumenströmen für das Gebäude bzw. die Nutzungseinheit mit mehr als einem Sensor für kanalgebundene Lüftungsanlagen oder mit einem Sensor für ein raumweises Lüftungsgerät (entspricht Klasse CTRL-LDC oder Klasse CTRL-RDC nach DIN EN 13142).

–t = 24 h/d,

–d = d für Monate nach Tabelle 9 nach gewählter Betriebsart.

6Übergabe

6.1Allgemeines

In diesem Abschnitt werden die Kennwerte festgelegt, die nach dem Berechnungsverfahren (siehe Abschnitt 4) für Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für Wohngebäude zur Bestimmung der Verluste der Wärmeübergabe erforderlich sind.

Die Wärmeverluste für die Übergabe Q werden bei der Bestimmung der Erzeugernutzwärmeabgabe Q nach DIN/TS 18599-1 berücksichtigt.

Der Hilfsenergieaufwand für die Übergabe W wird bei der Bestimmung der Endenergiebedarfe aller Hilfsenergien W nach DIN/TS 18599-1 angerechnet.

6.2Wärmeverluste Lüftung Q

Die Berechnung der Wärmeverluste für die Übergabe Q erfolgt monatlich nach Gleichung (22).

Dabei ist

Q die monatlichen Wärmeverluste der Übergabe, in kWh;

Q der monatliche Nutzwärmebedarf, in kWh (nach DIN/TS 18599-2);

f der Teillüftungsfaktor des Wohnungslüftungssystems j, aus Gleichung (23);

die durch die Wärmeverluste verursachte Temperaturschwankung des Wohnungslüftungssystems j, in K;

die monatliche Bilanz-Innentemperatur im Heizfall, in °C (aus DIN/TS 18599-2);

der Monatsmittelwert der Außentemperatur im Bilanzzeitraum, in °C (aus Tabelle 8).

Gibt es innerhalb einer Zone nur flächenanteilig ventilatorgestützte Lüftung (z. B. zentrales Zu-/Abluftsystem nicht für alle Räume und Fensterlüftung in den übrigen Räumen) oder flächenanteilig unterschiedliche ventilatorgestützte Lüftungssysteme (z. B. dezentrale Zu-/Abluftgeräte für einzelne Räume in Kombination mit einer Abluftanlage), erfolgt die Berechnung der Wärmeverluste Übergabe flächenanteilig mit dem Teillüftungsfaktor f nach Gleichung (23).

Dabei ist

f der Teillüftungsfaktor des Wohnungslüftungssystems j;

A die mit dem Wohnungslüftungssystem j gelüftete Nettogrundfläche (nach Auslegung), in m;

A die Nettogrundfläche (nach DIN/TS 18599-2), in m.

Die durch die Wärmeverluste verursachte Temperaturschwankung des Wohnungslüftungssystems j wird für Lüftungs- und Luftheizungsanlagen im Wohnungsbau (Raumhöhe h ≤ 4 m) nach Gleichung (24) bestimmt.

Dabei ist

die durch die Wärmeverluste mit luftbasierten Systemen bei Wohnnutzung verursachte Temperaturschwankung des Wohnungslüftungssystems j, in K;

die durch die Wärmeübergabe mit luftbasierten Systemen bei Wohnnutzung verursachte Temperaturschwankung des Wohnungslüftungssystems j, in K (nach Tabelle 10);

die durch intermittierenden Betrieb verursachte Temperaturschwankung des Wohnungslüftungssystems j, in K;

–Betrieb durchgehend:  = 0 K;

–Betrieb intermittierend:  = −0,3 K.

Tabelle 10 — Temperaturschwankung  durch die Wärmeübergabe mit luftbasierten Systemen bei Wohnnutzung

| System | Art der Temperaturregelung |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | K |
| Wohnungslüftungsanlagen mit Lufttemperaturena > Luftauslass: Außenwand-Bereich | Einzelraumregelung PI-Regler (mit Optimierungsfunktion) | 0,7 |
|  | Einzelraumregelung P-Regler (1 K) | 1,1 |
|  | Abluft-Zuluft-WP mit/ohne WÜT ohne Einzelraumregelung (mit zentraler Vorregelung und Pilotraumregelung) einschließlich Ergänzungsheizung mit Einzelraumregelung P-Regler (1 K) | 1,1 |
|  | Zonenregelung P-Regler (1 K) — mit/ohne Wärmeübertrager | 1,2 |
| Wohnungslüftungsanlagen mit Lufttemperaturena > Luftauslass: Innenwand-Bereich | Einzelraumregelung PI-Regler (mit Optimierungsfunktion) | 1,1 |
|  | Einzelraumregelung P-Regler (1 K) | 1,5 |
|  | Abluft-Zuluft-WP mit/ohne WÜT ohne Einzelraumregelung (mit zentraler Vorregelung und Pilotraumregelung) einschließlich Ergänzungsheizung mit Einzelraumregelung P-Regler (1 K) | 1,5 |
|  | Zonenregelung P-Regler (1 K) — mit/ohne Wärmeübertrager | 1,6 |
| Wohnungslüftungsanlagen mit Lufttemperaturena ≤ | Regenerative Luftvorwärmung oder Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager oder Außenluftdurchlässe | 0,0 |
| aMittlere Lufttemperatur Luftverteilnetze für Zuluft nach Tabelle 14. |  |  |

Die jährlichen Wärmeverluste der Übergabe berechnen sich nach Gleichung (25).

Dabei ist

Q die jährlichen Wärmeverluste der Übergabe, in kWh/a;

Q die Wärmeverluste der Übergabe (im Monat) nach Gleichung (22), in kWh.

Abluftsysteme sowie Zu- und Abluftsysteme ohne Nacherwärmung (ohne WRG oder nur mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager) weisen keine Wärmeverluste für die Übergabe auf (Q = 0).

Standardwerte

– = 0 K (Betrieb durchgehend)

6.3Hilfsenergieaufwand Lüftung W

In Gleichung (26) wird für Wohnungslüftungsanlagen und Luftheizungsanlagen der Hilfsenergieaufwand berechnet, der zur Verbesserung der Wärmeübertragungsprozesse dient und nicht in Abschnitt 7 und Abschnitt 9 erfasst wird.

Dabei ist

W der Hilfsenergieaufwand der Übergabe (im Monat), in kWh;

P die Nennleistung des Reglers i des Wohnungslüftungssystems j nach Auslegung, in W;

t die monatliche Gesamtbetriebszeit des Wohnungslüftungssystems j (siehe Tabelle 9), in h/mth.

Tabelle 11 enthält Standardwerte für die Nennleistung des Reglers P in Abhängigkeit vom Reglertyp.

Tabelle 11 — Nennleistung des Reglers P für die Übergabe der Wärme im Raum

| Reglertyp | Symbol | Einheit | Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| P-Regler (1 K) | P | W | 0,1 |
| PI-Regler mit Optimierungsfunktion |  |  | 0,1 |
| PID-Regler |  |  | 0,1 |
| Zwei-Punkt-Bi-Metall-Regler |  |  | 0,1 |

Der jährliche Hilfsenergieaufwand der Übergabe ergibt sich durch Summieren über das Jahr [siehe Gleichung (27)].

Dabei ist

W der jährliche Hilfsenergieaufwand der Übergabe, in kWh;

W der Hilfsenergieaufwand der Übergabe (im Monat) nach Gleichung (26), in kWh.

Abluftsysteme ohne Bedarfsregelung sowie Zu- und Abluftsysteme ohne Einzelraum- oder Zonenregelung weisen keinen Hilfsenergieaufwand für die Übergabe auf (W = 0).

6.4Wärmeverluste Kühlung Q

Die Berechnung der Wärmeverluste Kühlung der Übergabe Q erfolgt monatlich nach Gleichung (28):

Dabei ist

Q die monatliche Wärmeverluste Kühlung der Übergabe, in kWh;

der Nutzungsgrad für die Übergabe der Kälte im Raum (siehe Tabelle 12).

der sensible Nutzungsgrad für die Übergabe der Kälte im Raum zur Berücksichtigung der ungewollten Entfeuchtung in Luftkühlern (siehe Tabelle 12);

Q der monatliche Nutzkältebedarf, in kWh (nach DIN/TS 18599-2);

f Teilkühlfaktor, nach Gleichung (154);

f Ankühlfaktor, nach Gleichung (155).

Die jährlichen Wärmeverluste Kühlung der Übergabe Q berechnen sich nach Gleichung (29):

Dabei ist

Q die jährlichen Wärmeverluste Kühlung der Übergabe, in kWh/a;

Q die Wärmeverluste Kühlung der Übergabe (im Monat) nach Gleichung (28), in kWh.

Tabelle 12 — Standardwerte für Nutzungsgrade  und  zur Bestimmung der Wärmeverluste Kühlung Q

| Kältesystem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wasser als Kälteträgera |  |  |
| Kaltwasser (6 °C/12 °C, 8 °C/14 °C) | 1,00 | 0,87 |
| Kaltwasser (14 °C/18 °C, 16 °C/18 °C, 18 °C/20 °C) | 1,00 | 1,00 |
| Luft als Kälteträgerb |  |  |
| Zu-/Abluftsystem mit passiver Kühlung (z. B. Erdreich-Zuluft-Wärmeübertrager) | 1,00 | 1,00 |
| Zu-/Abluftsystem mit aktiver Kühlung (z. B. Abluft-Zuluft-Kältemaschine) | 1,00 | 0,90 |
| Kältemittel als Kälteträger |  |  |
| DX (Direktverdampfung) | 1,00 | 0,87 |
| aZwischenwerte der Kaltwasser-Vorlauftemperatur müssen interpoliert werden. bLiegen EU-Richtlinien oder Leitfäden zur Bemessung der Systeme vor, können die Faktoren auf Basis der Bemessung bestimmt werden. |  |  |

6.5Hilfsenergieaufwand Kühlung W

Werden für die Wohnungskühlung Sekundärluftventilatoren (z. B. in Fan Coils) eingesetzt, wird der im Raum entstehende Hilfsenergieaufwand (Übergabe) nach Gleichung (30) berechnet. Der angegebene Kennwert bezieht sich auf Geräte mit mehrstufiger Drehzahlregelung (Basis 1000 Betriebsstunden je 500 Vollbenutzungsstunden).

Dabei ist

W der Hilfsenergieaufwand der Übergabe Kühlung (im Monat), in kWh;

Q die monatliche Erzeugernutzkälteabgabe nach Gleichung (153), in kWh;

f der spezifische Energiebedarf der Sekundärluftventilatoren, in kWh/kWh (Standardwert f = 0,04 kWh/kWh);

t die monatliche Betriebszeit Kühlung [siehe Gleichung (42)], in h/mth.

Der jährliche Hilfsenergieaufwand der Übergabe Kühlung ergibt sich durch Summieren über das Jahr [siehe Gleichung (31)].

Dabei ist

W der jährliche Hilfsenergieaufwand der Übergabe Kühlung, in kWh;

W der monatliche Hilfsenergieaufwand der Übergabe Kühlung nach Gleichung (30), in kWh.

7Verteilung

7.1Allgemeines

Abschnitt 7 legt Kennwerte, die nach dem Berechnungsverfahren (siehe Abschnitt 4) für Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für Wohngebäude zur Bestimmung der Verluste der Wärmeverteilung erforderlich sind, fest.

Die Wärmeverluste für die Verteilung Q werden bei der Bestimmung der Erzeugernutzwärmeabgabe Q nach DIN/TS 18599-1 berücksichtigt.

Der Hilfsenergieaufwand für die Verteilung W wird bei der Bestimmung der Endenergiebedarfe aller Hilfsenergien W nach DIN/TS 18599-1 angerechnet.

7.2Wärmeverluste Lüftung Q und ungeregelte Wärmeeinträge Lüftung Q

Die Verteilung der warmen Zuluft und das Abführen der Abluft sind mit einem Wärmeverlust im Luftleitungsnetz verbunden. In diesem Unterabschnitt werden die Wärmeverluste erfasst, die

–an den Zuluftleitungen zwischen Wärmeerzeuger und Luftauslässen und

–an den Abluftleitungen, die außerhalb der thermischen Hülle verlegt sind,

entstehen. Die allgemeine Bestimmung der Wärmeverluste eines Abschnitts k einer Luftleitung erfolgt monatsweise nach Gleichung (32).

Dabei ist

Q die Wärmeverluste des Luftleitungsabschnitts k des Luftleitungssystems (im Monat), in kWh;

U der längenspezifische Wärmedurchgangskoeffizient im Luftleitungsabschnitt k (Planung oder siehe Tabelle 14), in W/(m · K);

L die Länge des Luftleitungsabschnitts k (Planung oder siehe Tabelle 14), in m;

die mittlere monatliche Lufttemperatur in der Luftleitung [siehe Tabelle 13 oder Gleichung (35)], in °C;

die mittlere monatliche Umgebungstemperatur (siehe Tabelle 13), in °C;

t die monatliche Gesamtbetriebszeit der Lüftungsanlage (siehe Tabelle 9), in h/mth.

Gleichung (32) gilt sowohl für Luftleitungen von Wohnungslüftungsanlagen (Zuluftbetrieb ohne Umluftanteil und ohne zusätzliche Heizfunktion) als auch von Luftheizungsanlagen (mit und ohne Umluftbetrieb). Bei Zuluftleitungen innerhalb der thermischen Hülle, deren Lufttemperatur immer unter bzw. gleich der Raumtemperatur ist, gilt Q = 0. Dies gilt auch für Hauptleitungen zwischen Lüftungsgerät und Durchbruchstelle der thermischen Hülle, die weniger als 2 m lang und mit mindestens U = 0,45 W/(m · K) wärmegedämmt sind (Q = 0). Ansonsten sind alle Luftleitungen eines Lüftungsnetzes zu berücksichtigen, die einen Temperaturgradienten aufweisen.

Die monatlichen und jährlichen Wärmeverluste eines gesamten Lüftungsverteilnetzes, das aus mehreren verschiedenen Leitungsabschnitten (z. B. Leitungen innerhalb und außerhalb der thermischen Hülle und mit unterschiedlicher Wärmedämmung) zusammengesetzt ist, ergeben sich durch Summieren der einzelnen Luftleitungsabschnitte k über die Zeit [siehe Gleichung (33) und Gleichung (34)]. Dabei ist immer der absolute Betrag der Wärmeverluste anzusetzen, da auch die Wärmeaufnahme einer Fortluftleitung, die innerhalb der thermischen Hülle verlegt ist, als relevant zu werten ist.

Gibt es innerhalb einer Zone nur flächenanteilig ventilatorgestützte Lüftung (z. B. zentrales Zu-/Abluftsystem nicht für alle Räume und Fensterlüftung in den übrigen Räumen) oder flächenanteilig unterschiedliche ventilatorgestützte Lüftungssysteme (z. B. dezentrale Zu-/Abluftgeräte für einzelne Räume in Kombination mit einer Abluftanlage), erfolgt die Berechnung der Wärmeverluste Verteilung flächenanteilig mit dem Teillüftungsfaktor f nach Gleichung (33).

Dabei ist

Q die monatlichen Wärmeverluste des Leitungssystems, in kWh;

f der Teillüftungsfaktor des Wohnungslüftungssystems j, nach Gleichung (23);

Q die Wärmeverluste des Abschnitts k eines Luftleitungssystems (im Monat) [siehe Gleichung (32)], in kWh.

Dabei ist

Q die jährlichen Wärmeverluste der Leitungssysteme, in kWh.

Q die monatlichen Wärmeverluste des Leitungssystems, in kWh;

Die Wärmeverluste eines Lüftungsverteilnetzes können berechnet werden, wenn Länge, Lage und der längenspezifische Wärmedurchgangskoeffizient der einzelnen Leitungsabschnitte der Verteilnetze bekannt sind. Diese Werte können anhand einer detaillierten Planung bestimmt werden, wobei die in Tabelle 9 und in Tabelle 13 sowie in Tabelle 14 festgelegten Randbedingungen beachtet werden müssen. Für Lüftungssysteme ohne Wärmerückgewinnung gilt Q = 0.

Ist eine Wohnungslüftungsanlage mit einem Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager (auch in Kombination mit einer regenerativen Luftvorwärmung) ausgestattet (ohne Nachheizregister und Abluft-Zuluft-Wärmepumpe), so ist die mittlere Temperatur der Zuluftleitungen nach Gleichung (35) zu ermitteln. Wird noch eine Zuluft-Abluft-Wärmepumpe oder ein weiteres Nachheizregister verwendet (z. B. ein Elektroheizregister), müssen die mittleren Lufttemperaturen nach Tabelle 13 verwendet werden.

–nach Gleichung (14):

Dabei ist

die mittlere Lufttemperatur in der Luftleitung (im Monat), in °C;

die mittlere Zulufttemperatur (im Monat), in °C.

Ist eine Wohnungslüftungsanlage mit einer regenerativen Luftvorwärmung (ohne Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager, ohne Abluft-Zuluft-Wärmepumpe und ohne Nachheizregister) ausgestattet, so muss die mittlere Temperatur der Zuluftleitungen nach Gleichung (36) ermittelt werden.

–nach Tabelle 7:

Dabei ist

die mittlere Lufttemperatur in der Luftleitung (im Monat), in °C;

die mittlere Lufttemperatur nach der regenerativen Luftvorwärmung (im Monat), in °C.

Abluftsysteme und dezentrale Lüftungsgeräte weisen keine Wärmeverluste für die Verteilung auf (Q = 0).

Wenn für Zu-/Abluftsysteme, Zuluftsysteme sowie Luftheizungsanlagen keine detaillierte Luftleitungsplanung vorliegt, können die Wärmeverluste der Luftleitungen eines Lüftungsstrangs vereinfachend anhand der in Tabelle 13 und in Tabelle 14 aufgelisteten Randbedingungen abgeschätzt werden. Die Angaben sind gültig für Zonen (Wohnung bzw. Gebäude) mit einem Nettovolumen bis 1250 m bzw. mit einer Nettogrundfläche bis 500 m. Lüftungsanlagen, bei denen ein Lüftungsstrang eine Zone mit mehr als 1250 m belüftet, müssen stets detailliert nach Gleichung (32) und Gleichung (34) berechnet werden.

Es wird davon ausgegangen, dass ein durchschnittliches Zuluftleitungsnetz (warme Seite ab Wärmeerzeuger) aus drei unterschiedlichen Bereichen V, S und A besteht. Der Bereich V umfasst die horizontale Verteilung der Luft vom Wärmeerzeuger zu den vertikalen Strängen (bzw. zu den zu versorgenden Räumen), der Bereich S umfasst die vertikale Verteilung der Luft und der Bereich A umfasst die Anbindeleitungen zu den Luftauslässen im beheizten Bereich der Wohnung. Vom Abluftleitungsnetz, das ebenfalls aus Anbinde- und Verteilleitungen besteht, sind nur die Verteilleitungen im unbeheizten Bereich thermisch relevant.

Bei einer Verlegung der Verteilleitungen innerhalb der thermischen Hülle wird davon ausgegangen, dass die Länge der Hauptleitungen zwischen Wärmeerzeuger und der Durchbruchstelle der thermischen Hülle kleiner als 2 m sind und damit nicht berücksichtigt werden brauchen.

Der ungeregelte Wärmeeintrag entspricht den Wärmeverlusten, nach Gleichung (38). Die Abwärme von elektrischen Komponenten (Ventilatoren, Regelung) wird auf den Luftvolumenstrom übertragen und dort zuluftseitig bei der Bestimmung der Zulufttemperatur (siehe 5.2) berücksichtigt bzw. abluftseitig ohne Wärmeeintrag in das Gebäude abgeführt.

Dabei ist

Q der ungeregelte Wärmeeintrag (im Monat), in kWh (an DIN/TS 18599-2 übergeben);

f der Teillüftungsfaktor des Wohnungslüftungssystems j [siehe Gleichung (23)];

Q die Wärmeverluste des Abschnitts k des Luftleitungssystems (im Monat) [siehe Gleichung (32)], in kWh.

Tabelle 13 — Randbedingungen 1 für die Standardwerte zur Bestimmung der Wärmeverluste Q

| Kennwerte | Symbol | Einheit | Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| Mittlere Lufttemperatur Lüftungsverteilnetze: Zulufta |  |  |  |
| Regenerative Luftvorwärmung ohne Wärmerückgewinnung aus der Abluft, nicht nachgeheizt |  | °C | (nach Tabelle 8) |
| Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager (auch in Kombination mit regenerativer Luftvorwärmung) nicht nachgeheizt |  |  | [nach Gleichung (14) und Tabelle 8] |
| Abluft-Zuluft-Wärmepumpe (nicht nachgeheizt) oder Luftheizungsanlage (lastabhängig geregelt) mit Auslegungs-Zulufttemperatur 35 °C |  |  | 29b |
| Abluft-Zuluft-WÜT und Abluft-Zuluft-WP (nicht nachgeheizt) oder Luftheizungsanlage (lastabhängig geregelt) mit Auslegungs-Zulufttemperatur 45 °C |  |  | 35b |
| Luftheizungsanlage (lastabhängig geregelt) mit Auslegungs-Zulufttemperatur 55 °C |  |  | 41b |
| Mittlere Lufttemperatur Lüftungsverteilnetze: Abluft/Fortluft |  |  |  |
| Abluftleitungen |  | °C | 21 |
| Fortluftleitungen, innerhalb der thermischen Hülle |  |  | − · ( − ) |
| Mittlere Umgebungstemperatur |  |  |  |
| Innerhalb der thermischen Hülle |  | °C | 21 |
| Außerhalb der thermischen Hülle |  |  | 13c |
| aDie mittlere Lufttemperatur der Zuluftverteilnetze berücksichtigt deren durchschnittlichen Belastungsgrad. bVereinfachend kann mit der jahresmittleren Lufttemperatur der Zuluft gerechnet werden. cAlternativ kann die Berechnung der mittleren Umgebungstemperatur nach DIN/TS 18599-2 als Funktion von erfolgen. |  |  |  |

Tabelle 14 — Randbedingungen 2 für die Standardwerte zur Bestimmung der Wärmeverluste Q

| Kenngröße | Symbol | Einheit | Bereich V/Bereich Sd |  |  | Bereich Ad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verlegungsort | — | — | Außerhalb der thermischen Hülle | Innerhalb der thermischen Hülle |  |  |
| Wärmedurchgangskoeffizient: bis 1995 | U | W/(m · K) | 0,65a | 0,85b |  | 0,85b |
| Wärmedurchgangskoeffizient: nach 1995 |  |  | 0,45c | 0,85b |  | 0,85b |
| Länge Zuluftleitungen | L | m | L = 10 + 0,01 · V e |  | L = 0,04 · V |  |
| Länge Abluftleitungen |  |  | L = 7,5 + 0,01 · V e | thermisch nicht relevant |  |  |
| Länge Fortluft- und Außenluftleitungen |  |  | thermisch nicht relevant, wenn L ≤ 2 m und Dämmung nach Fußnote c |  |  |  |
| dDabei ist V das Nettovolumen des Gebäudes; U das Lüftungsgerät; h die Höhe der Geschosse in m; f der Aufstellfaktor Kellergeschoss für das Lüftungsgerät „u“ bei Aufstellung des Lüftungsgerätes im unbeheizten Kellergeschoss: f = 1, in allen anderen Fällen: f = 0; n die Anzahl der beheizten und mit einem Lüftungsgerät „u“ gelüfteten Geschosse. aDieser Wert ergibt sich bei einem Rohrdurchmesser von etwa 125 mm und einer Dämmdicke von etwa 30 mm. bDieser Wert ergibt sich bei einem Rohrdurchmesser von etwa 125 mm und einer Dämmdicke von etwa 20 mm. cDieser Wert ergibt sich bei einem Rohrdurchmesser von etwa 125 mm und einer Dämmdicke von etwa 50 mm. eDie berechnete Länge L der Luftleitung gilt für den Fall, dass jedem Lüftungsgerät ein vertikaler Lüftungsstrang zugeordnet ist. Bei mehr als einem vertikalen Lüftungsstrang je Lüftungsgerät ist eine detaillierte Berechnung nach Gleichung (32) erforderlich. |  |  |  |  |  |  |

7.3Hilfsenergieaufwand Lüftung W

Der Hilfsenergieaufwand der Ventilatoren zum Transport der Luft durch das Lüftungsnetz kann sowohl separat (W) oder auch zusammen mit dem Hilfsenergieaufwand des Wohnungslüftungsgerätes W berücksichtigt werden, wenn der Ventilator fester Bestandteil des Lüftungsgerätes ist und dort energetisch berücksichtigt wird (siehe 9.3).

Wenn separate Ventilatoren (z. B. für den Umluftbetrieb) eingesetzt werden, müssen diese nach Gleichung (38) berücksichtigt werden.

Dabei ist

W der Hilfsenergieaufwand der Verteilung (im Monat), in kWh;

P die Nennleistung des Ventilators i des Wohnungslüftungssystems j einschließlich Regelung des Ventilators nach Auslegung, in W;

t die monatliche Gesamtbetriebszeit des Wohnungslüftungssystems j (siehe Tabelle 9), in h/mth.

Der jährliche Hilfsenergieaufwand der Verteilung ergibt sich durch Summieren über das Jahr (siehe Gleichung (39):

Dabei ist

W der jährliche Hilfsenergieaufwand der Verteilung, in kWh;

W der Hilfsenergieaufwand der Verteilung (im Monat) [nach Gleichung (38)], in kWh.

Standardwerte

Für separat betriebene Ventilatoren können die Standardwerte nach Tabelle 20 und Tabelle 21 unter Umrechnung auf die Nennleistung der Ventilatoren nach Gleichung (55) angesetzt werden.

7.4Wärmeverluste Kühlung Q und ungeregelte Wärmeeinträge Kühlung Q

Die Berechnung der Wärmeverluste Kühlung für die Verteilung Q erfolgt monatlich nach Gleichung (40):

Dabei ist

Q die monatlichen Wärmeverluste Kühlung der Verteilung, in kWh;

der Nutzungsgrad für die Verteilung der Kälte (siehe Tabelle 15);

Q der monatliche Nutzkältebedarf, in kWh (nach DIN/TS 18599-2);

f Teilkühlfaktor, nach Gleichung (154);

f Ankühlfaktor, nach Gleichung (155);

Q die monatlichen Wärmeverluste Kühlung von Luftleitungen außerhalb der thermischen Hülle, in kWh.

Die Berechnung der monatlichen Wärmeverluste von Luftleitungen außerhalb der thermischen Hülle Q erfolgt nach Gleichung (41). Für Luftleitungen innerhalb der thermischen Hülle sowie für Kaltwasser- oder Kältemittelleitungen gilt Q = 0.

Dabei ist

U der längenspezifische Wärmedurchgangskoeffizient im Luftleitungsabschnitt j (Planung oder siehe Tabelle 14), in W/(m · K);

L die Länge des Luftleitungsabschnitts j (Planung oder siehe Tabelle 14), in m;

die mittlere Umgebungstemperatur im Kühlbetrieb, in °C;

die mittlere Lufttemperatur in der Luftleitung im Kühlbetrieb, in °C;

t die monatliche Betriebszeit Kühlung [siehe Gleichung (42)], in h/mth.

Die Berechnung der monatlichen Betriebszeit Kühlung t erfolgt auf Basis der Bedarfszeit Kühlung t nach DIN/TS 18599-2:2025-10, Anhang D, und unter Beachtung der durch die Leistungsbegrenzung bei Ankühlung bedingte Verlängerung der Betriebszeit des Kühlsystems nach Gleichung (42).

Dabei ist

d die Anzahl der Tage im Monat, in d/mth;

t die Anzahl der Stunden je Tag, in 24 h/d;

t die monatliche Bedarfszeit Kühlung (Kühlzeit), nach DIN/TS 18599-2:2025-10, Anhang D, in h/mth;

f Ankühlfaktor, nach Gleichung (155).

Die jährlichen Wärmeverluste Kühlung der Verteilung Q berechnen sich nach Gleichung (43).

Dabei ist

Q die jährlichen Wärmeverluste Kühlung der Verteilung, in kWh/a;

Q die Wärmeverluste Kühlung der Verteilung (im Monat) nach Gleichung (40), in kWh.

Standardwerte

– −  = 10 K.

Tabelle 15 — Standardwerte für Nutzungsgrad  zur Bestimmung der Wärmeverluste Kühlung Q

| Kältesystem |  |
| --- | --- |
| Wasser als Kälteträger |  |
| Kaltwasser (6 °C/12 °C, 8 °C/14 °C) | 0,90 |
| Kaltwasser (14 °C/18 °C, 16 °C/18 °C, 18 °C/20 °C) | 1,00 |
| Luft als Kälteträgera |  |
| Zu-/Abluftsystem mit Zuluft-Temperaturen ≥ 15 °C | 1,00 |
| Kältemittel als Kälteträgerb |  |
| DX (Direktverdampfung) | 1,00 |
| aBei Zuluft-Temperaturen < 15 °C muss eine Berechnung unter Anwendung anderer geeigneter Nachweisverfahren erfolgen. Dabei muss sichergestellt sein, dass diese Nachweisverfahren gleichwertige Ergebnisse unter vergleichbaren Randbedingungen liefern. bWerden die Wärmeverluste Q bereits in der Kältemaschine berücksichtigt, gilt = 1. |  |

Die Wärmeverluste Q der Luftleitungsabschnitte j werden den Zonen i zugeordnet, in denen die Luftleitungen angeordnet sind. Sie entsprechen dem ungeregelten Wärmeeintrag in die Zonen i.

Für die ungeregelten Wärmeeinträge Kühlung der Verteilung Q gilt vereinfachend: Q = 0.

7.5Hilfsenergieaufwand Kühlung W

Der Hilfsenergieaufwand der Ventilatoren bzw. Pumpen zum Transport des Kälteträgers (Luft, Wasser oder Kältemittel) durch das Kälteverteilnetz kann sowohl separat (W) oder auch zusammen mit dem Hilfsenergieaufwand des Kühlgerätes bzw. der Kältemaschine W berücksichtigt werden, wenn Ventilatoren bzw. Pumpen fester Bestandteil des Kühlgerätes bzw. der Kältemaschine sind und dort energetisch berücksichtigt werden (siehe 9.3).

Wenn separate Ventilatoren bzw. Pumpen eingesetzt werden, sind diese nach Gleichung (44) zu berücksichtigen.

Dabei ist

W der Hilfsenergieaufwand der Verteilung (im Monat), in kWh;

P die Nennleistung des Ventilators i nach Auslegung, in W;

P die Nennleistung der Pumpe i nach Auslegung, in W;

t die monatliche Betriebszeit Kühlung [siehe Gleichung (42)], in h/mth.

Die Nennleistung separat betriebener Ventilatoren in Lüftungssystemen kann für den sommerlichen Kühlbetrieb nach Gleichung (55) berechnet werden.

Die Nennleistung separat betriebener Pumpen in Wärmepumpen-Heizsystemen (Primär- und Sekundärkreis) kann für den sommerlichen Kühlbetrieb auf Basis der Ansätze nach DIN/TS 18599-5 aus Drucksprung, Volumenstrom und Wirkungsgrad nach Gleichung (45) berechnet werden:

Dabei ist

die Nennleistung separat betriebener Pumpen in Wärmepumpen-Heizsystemen (Primär- und Sekundärkreis) im sommerlichen Kühlbetrieb, in W;

p der Druckabfall der Primär- bzw. Sekundärseite (Parameter als Planungsgröße), in Pa;

der Volumenstrom der Primär- bzw. Sekundärseite (Parameter als Planungsgröße), in m/h;

der Wirkungsgrad der Umwälzpumpe (nach DIN EN 14511 (alle Teile)), Standardwert:  = 0,3.

Für Pumpen, die nicht in die Hydraulik der Heizungsanlage eingebunden sind (z. B. bei eigenständigem Kühlsystem), kann der Hilfsenergieaufwand nach DIN/TS 18599-7:2025-10, Anhang D, ermittelt werden.

Der jährliche Hilfsenergieaufwand der Verteilung Kühlung ergibt sich durch Summieren über das Jahr [siehe Gleichung (46)].

Dabei ist

W der jährliche Hilfsenergieaufwand der Verteilung Kühlung, in kWh;

W der monatliche Hilfsenergieaufwand der Verteilung Kühlung [nach Gleichung (43)], in kWh.

Standardwerte

Für separat betriebene Ventilatoren können die Standardwerte nach Tabelle 20 und nach Tabelle 21 unter Umrechnung auf die Nennleistung der Ventilatoren nach Gleichung (55) angesetzt werden.

8Speicherung

8.1Allgemeines

Abschnitt 8 legt Kennwerte, die nach dem Berechnungsverfahren (siehe Abschnitt 4) für Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für Wohngebäude zur Bestimmung der Verluste der Wärmespeicherung erforderlich sind, fest.

Die Wärmeverluste für die Speicherung Q werden bei der Bestimmung der Erzeugerwärmeabgabe Q nach DIN/TS 18599-1 berücksichtigt.

Der Hilfsenergieaufwand für die Speicherung W wird bei der Bestimmung der Endenergiebedarfe aller Hilfsenergien W nach DIN/TS 18599-1 angerechnet.

8.2Wärmeverluste Lüftung und ungeregelte Wärmeeinträge Lüftung

Wird in einem Wohnungslüftungsgerät in Verbindung mit einer Abluft-Wasser-Wärmepumpe ein Speicher eingesetzt, werden die Wärmeverluste und die ungeregelten Wärmeeinträge der Speicherung nach DIN/TS 18599-5 (für Pufferspeicher) bzw. nach DIN/TS 18599-8 (für Trinkwarmwasserspeicher) bilanziert.

8.3Hilfsenergieaufwand Lüftung

Wenn zum Betrieb des Speichers eine separate Umwälzpumpe erforderlich ist und die Wärmeübertragung nicht über Direktkondensation erfolgt, wird der Hilfsenergieaufwand nach DIN/TS 18599-5 bilanziert.

8.4Wärmeverluste Kühlung Q und ungeregelte Wärmeeinträge Kühlung Q

Der Einsatz von Kaltwasserspeicher in Wohnungskühlsystemen ist keine Standardlösung. Im Rahmen dieses Dokuments wird deshalb im Regelfall davon ausgegangen, dass die Wohnungskühlung ohne Kaltwasserspeicher erfolgt. Damit gilt für die Wärmeverluste Kühlung und für die ungeregelten Wärmeeinträge Kühlung:

Müssen Kaltwasserspeicher in Wohnungskühlungssystemen im Rahmen von DIN/TS 18599 energetisch bilanziert werden, so darf deren Bewertung nach physikalisch begründeten Algorithmen unter sinngemäßer Anwendung dieses Dokumentes vorgenommen werden.

8.5Hilfsenergieaufwand Kühlung W

Im Rahmen dieses Dokuments wird im Regelfall davon ausgegangen, dass die Wohnungskühlung ohne Kaltwasserspeicher erfolgt. Damit gilt für den Hilfsenergieaufwand Kühlung:

Müssen Kaltwasserspeicher in Wohnungskühlungssystemen im Rahmen von DIN/TS 18599 energetisch bilanziert werden, so darf deren Bewertung nach physikalisch begründeten Algorithmen unter sinngemäßer Anwendung dieses Dokumentes vorgenommen werden.

9Erzeugung

9.1Allgemeines

Abschnitt 9 legt die Kennwerte, die nach dem Berechnungsverfahren (siehe Abschnitt 4) für Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für Wohngebäude zur Bestimmung der Aufwand der Wärme- bzw. Kälteerzeugung und, daraus resultierend, zur Berechnung der Endenergiebedarfe sowie zur Ermittlung der Erzeugernutzwärme- bzw. -kälteabgabe erforderlich sind, fest.

Der Endenergiebedarf Q für in ein Luftsystem integrierte Wärmeerzeuger wird unter Berücksichtigung der

a)Erzeugernutzwärmeabgabe,

b)Wärmeverluste Erzeugung und

c)Wärmeaufnahme durch Wärmerückgewinnung aus Abluft

ermittelt.

Die Erzeugernutzwärmeabgabe des Wohnungslüftungsgerätes Q* (siehe Anhang A, Tabelle A.1 bis Tabelle A.12) wird in Abhängigkeit von der Anlagenkonfiguration bei der Trinkwassererwärmung (nach DIN/TS 18599-8) oder/und bei der Heizung (nach DIN/TS 18599-5) bilanziert.

Bei Luftheizungsanlagen ohne wasserführende Nachheizregister werden die ermittelten Kennwerte des Luftsystems direkt an DIN/TS 18599-1 übergeben.

Der Hilfsenergieaufwand für die Erzeugung W wird bei der Bestimmung der Endenergiebedarfe aller Hilfsenergien W nach DIN/TS 18599-1 angerechnet.

Die Wärmeaufnahme durch Wärmerückgewinnung aus Abluft Q wird bei der Bestimmung der Endenergiebedarfe Wärme Q nach DIN/TS 18599-1 berücksichtigt.

Der Endenergiebedarf Q für Kälteerzeuger in Wohnungskühlsystemen wird unter Berücksichtigung der

a)Erzeugernutzkälteabgabe und

b)Wärmeverluste Kühlung bei Erzeugung

ermittelt.

9.2Wärmeverluste Q und ungeregelte Wärmeeinträge Q

Die Wärmeverluste bei der Erzeugung Q werden für die einzelnen Komponenten einer Wohnungslüftungsanlage bzw. Luftheizungsanlage berechnet und zur Bestimmung des Endenergiebedarfs an DIN/TS 18599-1 übergeben.

Erzeugung

Für Abluft-Wärmepumpen nach Anhang A werden die monatlichen Wärmeverluste für die Erzeugung nach Gleichung (47) bestimmt.

Dabei ist

Q die Wärmeverluste Erzeugung der Wärmepumpe (im Monat), in kWh;

f der Teillüftungsfaktor des Wohnungslüftungssystems j, aus Gleichung (23);

f der Wärmeverlustfaktor Wärmepumpe (im Monat) (siehe Tabelle 17);

Q die Erzeugernutzwärmeabgabe für Trinkwassererwärmung (im Monat), in kWh;

Q die Erzeugernutzwärmeabgabe für Heizung (im Monat), in kWh.

Die jährlichen Wärmeverluste der Erzeugung ergeben sich für Abluft-Wärmepumpen durch Summieren über das Jahr nach Gleichung (48):

Dabei ist

Q die jährlichen Wärmeverluste Erzeugung der Wärmepumpe, in kWh;

Q die Wärmeverluste Erzeugung der Wärmepumpe (im Monat) nach Gleichung (47), in kWh.

Für Nachheizregister werden die monatlichen Wärmeverluste für die Erzeugung nach Gleichung (49) bestimmt.

Dabei ist

Q die Wärmeverluste des Heizregisters (im Monat), in kWh;

f der Teillüftungsfaktor des Wohnungslüftungssystems j, aus Gleichung (23);

f der Wärmeverlustfaktor Heizregister (im Monat) (siehe Tabelle 17);

Q die Erzeugernutzwärmeabgabe des Heizregisters (im Monat), in kWh.

Die jährlichen Wärmeverluste der Erzeugung ergeben sich für Nachheizregister durch Summieren über das Jahr nach Gleichung (50).

Dabei ist

Q die jährlichen Wärmeverluste Erzeugung Nachheizregister, in kWh;

Q die Wärmeverluste Erzeugung Nachheizregister (im Monat), in kWh.

Für die unterschiedlichen Lüftungssysteme ergeben sich die nach Tabelle 16 dargestellten Randbedingungen.

Tabelle 16 — Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeverluste der Erzeugung Q in Abhängigkeit vom Lüftungssystem

| Lüftungssystem | nach | Wärmebedarf Erzeugung, Q |
| --- | --- | --- |
|  |  | kWh/mth |
| Abluftsysteme |  |  |
| ohne Wärmerückgewinnung | A.1.1 | 0 |
| mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe | A.1.2 | siehe Gleichung (47) |
| Zu- und Abluftsysteme |  |  |
| ohne Wärmerückgewinnung | A.2.1 | 0 |
| mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager | A.2.2 |  |
| mit Abluft-Zuluft-Wärmepumpe | A.2.3 | siehe Gleichung (47) |
| mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe | A.2.4 |  |
| mit Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpe | A.2.5 |  |
| Zuluftsysteme |  |  |
| ohne Luftvorwärmung | A.3.1 | 0 |
| mit regenerativer Luftvorwärmung | A.3.2 |  |
| Luftheizungsanlagen |  |  |
| mit Abluft-Zuluft-Wärmepumpe, mit Nachheizregister | A.4.1 | siehe Gleichung (47) und Gleichung (49) |
| ohne Abluft-Zuluft-Wärmepumpe, mit Nachheizregister | A.4.2 | siehe Gleichung (49) |

Bei Systemen ohne Wärmerückgewinnung und ohne Luftvorwärmung entstehen keine Wärmeverluste der Erzeugung (Q = 0).

Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager und regenerative Luftvorwärmung werden bei der Berechnung des Nutzwärmebedarfs Heizung Q nach DIN/TS 18599-2 (siehe auch Abschnitt 5) berücksichtigt. Sie werden nicht als Wärmeerzeuger behandelt (Q = 0).

Die Wärmeverluste Q der Erzeuger entsprechen dem ungeregelten Wärmeeintrag Q durch die Erzeugung. Die Abwärme von elektrischen Komponenten (Ventilatoren, Regelung) wird auf den Luftvolumenstrom übertragen und dort zuluftseitig bei der Bestimmung der Zulufttemperatur (siehe 5.2) berücksichtigt bzw. abluftseitig ohne Wärmeeintrag in das Gebäude abgeführt.

Dabei ist

der ungeregelte Wärmeeintrag der Erzeugung (im Monat), in kWh (an DIN/TS 18599-1 und DIN/TS 18599-2 übergeben);

die Wärmeverluste der Erzeugung der Wärmepumpe (im Monat) nach Gleichung (47), in kWh;

die Wärmeverluste des Heizregisters (im Monat) nach Gleichung (49), in kWh.

Tabelle 17 — Standardwerte für Wärmeverlustfaktor f in Abhängigkeit von den Lüftungskomponenten und dem Aufstellungsort

| Lüftungskomponente | Wärmeverlustfaktor |
| --- | --- |
|  | f |
| Aufstellung im unbeheizten Bereich |  |
| Abluft-Zuluft-Wärmepumpe | 0,02 |
| Abluft-Wasser-Wärmepumpe | 0,02 |
| Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpe | 0,02 |
| Nachheizregister elektrisch | 0,00 |
| Nachheizregister wasserführend | 0,01 |
| Aufstellung im beheizten Bereich |  |
| Abluft-Zuluft-Wärmepumpe | 0,00 |
| Abluft-Wasser-Wärmepumpe |  |
| Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpe |  |
| Nachheizregister elektrisch |  |
| Nachheizregister wasserführend |  |

9.3Hilfsenergieaufwand W

Der Hilfsenergieaufwand für die Wärmeerzeugung W umfasst bei Wohnungslüftungsanlagen und Luftheizungsanlagen den Hilfsenergieaufwand der Ventilatoren und der Regelung sowie gegebenenfalls den Hilfsenergieaufwand zur Luftvorwärmung im Abtaubetrieb und zur Nachheizung der Zuluft. Die eindeutige Trennung von Hilfsenergieaufwand und Wärmeverlusten muss beachtet werden. Der monatliche Hilfsenergieaufwand für die Wärmeerzeugung wird nach Gleichung (52) bestimmt.

Dabei ist

W der Hilfsenergieaufwand der Erzeugung (im Monat), in kWh;

W der Hilfsenergieaufwand der Ventilatoren (im Monat), in kWh;

W der Hilfsenergieaufwand der Regelung (im Monat), in kWh;

W der Hilfsenergieaufwand zur Luftvorwärmung (Frostschutzbetrieb) (im Monat), in kWh;

W der Hilfsenergieaufwand zur Nachheizung (Heizregister) (im Monat), in kWh;

W der Hilfsenergieaufwand der Sole-Pumpe eines Erdreich-Sole-Zuluft-Wärmeübertragers (im Monat), in kWh.

Hilfsenergieaufwand für Ventilatoren und Regelung

Der Hilfsenergieaufwand der Ventilatoren zum Transport der Luft durch das Lüftungsnetz kann sowohl separat (W, siehe 7.3) oder auch zusammen mit dem Hilfsenergieaufwand des Wohnungslüftungsgerätes W berücksichtigt werden, wenn der Ventilator fester Bestandteil des Lüftungsgerätes ist und dort energetisch berücksichtigt wird.

Der Hilfsenergieaufwand der Ventilatoren W wird unter Berücksichtigung der volumenstrombezogenen Leistungsaufnahme der Ventilatoren, des mittleren Anlagenluftwechsels, der Betriebszeit der Wohnungslüftungsanlage und des Vorhandenseins eines Erdreich-Zuluft-Wärmeübertragers sowie unter Beachtung verschiedener Wohnungslüftungssysteme j nach Gleichung (53) berechnet. Bei Luftheizungsanlagen ist gegebenenfalls der Hilfsenergieaufwand für den Umluftanteil zu berücksichtigen.

Dabei ist

W der Hilfsenergieaufwand der Ventilatoren (im Monat), in kWh;

f der Zuschlag für Erdreich-Zuluft-Wärmeübertrager (E-WÜT) des Wohnungslüftungssystems j:

–ohne E-WÜT: f = 0;

–mit E-WÜT ohne Beipass: f = 0,2;

–mit E-WÜT mit Beipass:

–in Monaten mit Luftvorwärmung nach Tabelle 8: f = 0,2;

–in Monaten ohne Luftvorwärmung nach Tabelle 8: f = 0;

f der Zuschlag für Solar-Zuluft-Kollektor (S-KOL) des Wohnungslüftungssystems j;

–ohne S-KOL: f = 0;

–mit S-KOL ohne Beipass: f = 0,2;

–mit S-KOL mit Beipass:

–in Monaten mit Luftvorwärmung: f = 0,2;

–in Monaten ohne Luftvorwärmung: f = 0;

f der Abschlag für Frostschutz durch Abschaltung/Absenkung des Zuluftvolumenstroms des Wohnungslüftungssystems j, nur anzurechnen im November, Dezember, Januar, Februar und März (in allen anderen Monaten gilt f = 0):

–ohne Abschaltung oder Absenkung: f = 0;

–bei Abschaltung oder Absenkung bei  < −9 °C: f = 0;

–bei Abschaltung bei  < −6 °C: f = 0,010;

–bei Absenkung bei  < −6 °C: f = 0,005;

–bei Abschaltung bei  ≥ −6 °C: f = 0,152;

–bei Absenkung bei  ≥ −6 °C: f = 0,076;

SPI die spezifische Leistungsaufnahme der Ventilatoren des Wohnungslüftungssystems j nach DIN EN 13142, Deutsches Institut für Bautechnik, Herstellerangaben oder nach Tabelle 20 und nach Tabelle 21, in W/(m/h).

Entsprechen die Druckverhältnisse von Lüftungssystemen mit angeschlossenen Kanalnetzen im mittleren Betrieb nicht denen bei der Prüfung, muss die spezifische Leistungsaufnahme der Ventilatoren wie folgt korrigiert werden:

Dabei ist

der Prüfwert der spezifischen Leistungsaufnahme der Ventilatoren des Wohnungslüftungssystems j, in W/(m/h);

Druckverlust des angeschlossenen Kanalnetzes des Wohnungslüftungssystems j im Betrieb, in Pa;

ANMERKUNG 1: Liegen keine detaillierten Angaben zur Auslegung und zum Betrieb eines zentralen Systems vor, kann für ab 2016 errichtete Anlagen und nach DIN EN 13142 geprüfte Geräte sowie unter der Maßgabe, dass der mittlere Betrieb im Bereich von 70 % des größten Geräteluftvolumenstroms stattfindet,  angesetzt werden.

externe Druckdifferenz des Wohnungslüftungssystems j bei Prüfung, in Pa (nach DIN EN 13142:  und nach DIBt: );

interne Druckdifferenz des Wohnungslüftungssystems j bei Prüfung, in Pa, Standardwert für zentrale Zu-/Abluftsysteme: ;

n der mittlere Anlagenluftwechsel des Wohnungslüftungssystems j (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone), in 1/h;

V das Netto-Raumvolumen (nach DIN/TS 18599-2), in m;

t die monatliche Gesamtbetriebszeit des Wohnungslüftungssystems j (siehe Tabelle 9), in h/mth.

Für die spezifische Leistungsaufnahme der Ventilatoren SPI können unter Berücksichtigung der Druckverluste der Lüftungsanlage Produktwerte angesetzt werden. Alternativ ist die Verwendung von Standardwerten nach Tabelle 20 und nach Tabelle 21 möglich. Die Umrechnung der spezifischen Leistungsaufnahme der Ventilatoren  in die Nennleistung der Ventilatoren P kann nach Gleichung (55) erfolgen.

Dabei ist

P die Nennleistung der Ventilatoren des Wohnungslüftungssystems j einschließlich Regelung der Ventilatoren nach Auslegung, in W;

f der Zuschlag für Erdreich-Zuluft-Wärmeübertrager (E-WÜT) des Wohnungslüftungssystems j;

–ohne E-WÜT: f = 0;

–mit E-WÜT ohne Beipass: f = 0,2;

–mit E-WÜT mit Beipass:

–in Monaten mit Luftvorwärmung nach Tabelle 8: f = 0,2;

–in Monaten ohne Luftvorwärmung nach Tabelle 8: f = 0;

SPI die spezifische Leistungsaufnahme der Ventilatoren des Wohnungslüftungssystems j nach DIN EN 13142 oder nach DIBt, Herstellerangaben oder nach Tabelle 20 und nach Tabelle 21, in W/(m/h);

n der mittlere Anlagenluftwechsel des Wohnungslüftungssystems j (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone), in 1/h;

V das Netto-Raumvolumen (nach DIN/TS 18599-2), in m.

Entsprechen die Druckverhältnisse zentraler Lüftungssysteme im mittleren Betrieb nicht denen bei der Prüfung, ist die spezifische Leistungsaufnahme der Ventilatoren nach Gleichung (61) zu korrigieren.

Abluftsysteme

Für Abluftsysteme wird der gesamte mittlere monatliche Anlagenluftwechsel aus dem Abluftwechsel n bestimmt [siehe Gleichung (56)].

Dabei ist

n der gesamte mittlere Abluft-Anlagenwechsel (im Monat) (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone), in h;

n der mittlere tägliche Abluftwechsel des Wohnungslüftungssystems j (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone), in h;

n der Abluftwechsel in Ventilatorstufe i des Wohnungslüftungssystems j (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone), in h;

t die Betriebsstunden in Ventilatorstufe i des Wohnungslüftungssystems j je Tag (siehe Tabelle 9), in h/d;

d die Betriebstage in Ventilatorstufe i des Wohnungslüftungssystems j im Monat (siehe Tabelle 9), in d/mth;

d die Anzahl der Tage je Monat, in d/mth;

t die Anzahl der Stunden je Tag, in 24 h/d.

Gleichung (56) ermöglicht die Berücksichtigung zusätzlicher Effekte, z. B.:

a)saisonale Abschaltung;

b)intermittierender Betrieb (Nacht- und Wochenendbetrieb);

c)mehrstufig wählbarer Anlagenvolumenstrom (z. B. Reduzierte, Nenn- und Intensivlüftung nach DIN 1946-6);

d)nutzerunabhängige Bedarfsregelung des Anlagenvolumenstroms anhand einer geeigneten Führungsgröße unter Nachweis von unbedenklichen hygienischen und bauphysikalischen Luftverhältnissen nach anerkannten Regeln der Technik.

Zu- und Abluftsysteme/Zuluftsysteme/Luftheizungssysteme

Für Zu- und Abluftsysteme wird der mittlere monatliche Anlagenluftwechsel n aus dem Zuluftwechsel bestimmt [siehe Gleichung (19) und Gleichung (20)].

Die Bestimmung des Hilfsenergieaufwands der Regelung W erfolgt nach Gleichung (57).

In Abhängigkeit vom Prüfverfahren kann die volumenstrombezogene Leistungsaufnahme der Ventilatoren die Leistungsaufnahme der Regelung beim Betrieb der Lüftungsanlage bereits berücksichtigen. In diesem Fall muss beachtet werden, dass keine doppelte Anrechnung des Hilfsenergieaufwands der Regelung in der Betriebszeit der Lüftung erfolgt; es gilt dann P = 0.

Dabei ist

W der Hilfsenergieaufwand der Regelung (im Monat), in kWh;

P die Leistungsaufnahme der Regelung des Wohnungslüftungssystems j in der Betriebszeit Lüftung (nach Hersteller), in W;

t die monatliche Gesamtbetriebszeit des Wohnungslüftungssystems j (siehe Tabelle 9), in h/mth;

P die Leistungsaufnahme der Regelung im Standby-Betrieb des Wohnungslüftungssystems j außerhalb der Betriebszeit Lüftung (nach Hersteller), in W;

d die Anzahl der Tage je Monat, in d/mth;

t die Anzahl der Stunden je Tag, in 24 h/d.

Hilfsenergieaufwand für Luftvorwärmung und Nachheizung

Der Frostschutz von Wohnungslüftungsgeräten kann durch die Luftvorwärmung der Außenluft mit einem elektrischen Heizregister erfolgen. Für diese Anlagenkonstellation kann der Hilfsenergieaufwand zur Luftvorwärmung im Frostschutzbetrieb W nach Gleichung (58) berechnet werden. Bei wasserführenden Heizregistern wird der Energiebedarf zur Luftvorwärmung in DIN/TS 18599-5 berücksichtigt.

Dabei ist

W der Hilfsenergieaufwand zur Luftvorwärmung (Frostschutzbetrieb) (im Monat), in kWh;

n der mittlere Anlagenluftwechsel des Wohnungslüftungssystems j (bezogen auf das Nettovolumen V der gesamten Zone), in 1/h;

V das Netto-Raumvolumen nach DIN/TS 18599-2, in m;

F die Gradtagszahl der Luftvorwärmung des Wohnungslüftungssystems j (im Monat) (siehe Tabelle 18), in Kh;

c die spezifische Wärmekapazität von Luft, in kJ/(kg · K);

die Dichte von Luft, in kg/m.

Dabei darf c ·  = 1,22 kJ/(m · K) = 0,34 Wh/(m · K) gesetzt werden.

Wird der Frostschutz des Lüftungsgerätes nicht durch elektrische Luftvorwärmung, sondern durch einen Erdreich-Zuluft-Wärmeübertrager oder durch Abschaltung des Zuluftventilators realisiert, erfolgt die Berechnung nach 5.2.2.

Bei Luftheizungsanlagen erfolgt die Nachheizung der Zuluft zur vollständigen Deckung des Heizwärmebedarfs Q. Bei elektrischen Nachheizregistern ist kein Hilfsenergieaufwand zur Nachheizung W erforderlich. Bei wasserführenden Nachheizregistern erfolgt die Berücksichtigung eventuell erforderlicher separater Umwälzpumpen für die Nachheizregister nach DIN/TS 18599-5.

–Nachheizregister elektrisch: W = 0,

–Nachheizregister wasserführend: W = f (Pumpe) (Berechnung nach DIN/TS 18599-5).

Tabelle 18 — Gradtagszahl der Luftvorwärmung F (im Monat), in Kh, in Abhängigkeit vom Einschaltpunkt des Frostschutzbetriebes — Standardwerte für TRY 04: 2010

| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F bei < −12 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F bei < −9 °C | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| F bei < −6 °C | 64,8 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,1 |
| F bei ≥ −6 °C | 884,5 | 535,5 | 241,4 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 233,2 | 873,6 |

Hilfsenergieaufwand für Solepumpe

Der Hilfsenergieaufwand der Sole-Pumpe eines Erdreich-Sole-Zuluft-Wärmeübertragers zur regenerativen Luftvorwärmung wird nach Gleichung (59) berechnet.

Dabei ist

W der Hilfsenergieaufwand der Sole-Pumpe der Erdreich-Sole-Zuluft-Wärmeübertrager (im Monat), in kWh;

P die Nennleistung der Sole-Pumpe des Wohnungslüftungssystems j (nach Auslegung), in W;

t die Betriebsdauer der Sole-Pumpe des Wohnungslüftungssystems j (im Monat), in h.

Wenn die monatsmittlere Erdreichtemperatur über der monatsmittleren Außenlufttemperatur liegt, kann die Betriebsdauer der Sole-Pumpe gleich der monatlichen Gesamtbetriebszeit der Lüftungsanlage (siehe Tabelle 9) gesetzt werden: t = t. Für alle anderen Monate gilt: t = 0. Eine sommerliche Ankühlung mit dem Erdreich-Wärmeübertrager wird nach 9.6 bis 9.9 bilanziert.

Der jährliche Hilfsenergieaufwand der Wärmeerzeugung ergibt sich durch Summieren über das Jahr nach Gleichung (60):

Dabei ist

W der jährliche Hilfsenergieaufwand der Erzeugung, in kWh;

W der Hilfsenergieaufwand der Erzeugung (im Monat) nach Gleichung (52), in kWh.

Für die unterschiedlichen Lüftungssysteme ergeben sich die nach Tabelle 19 dargestellten Randbedingungen.

Tabelle 19 — Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung des Hilfsenergieaufwands der Erzeugung W in Abhängigkeit vom Lüftungssystem

| Lüftungssystem | nach Abschnitt | Hilfsenergieaufwand Erzeugung kWh je Monat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W | W | W | W | W |
| Abluftsysteme |  |  |  |  |  |  |
| Ohne Wärmerückgewinnung | A.1.1 | siehe Gleichung (53) | siehe Gleichung (57) | 0 | 0 | 0 |
| Mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe | A.1.2 |  |  |  |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme |  |  |  |  |  |  |
| Ohne Wärmerückgewinnung | A.2.1 | siehe Gleichung (53) | siehe Gleichung (57) | siehe Gleichung (58) | 0 | siehe Gleichung (59) |
| Mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager | A.2.2 |  |  |  |  |  |
| Mit Abluft-Zuluft-Wärmepumpe | A.2.3 |  |  |  |  |  |
| Mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe | A.2.4 |  |  |  |  |  |
| Mit Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpe | A.2.5 |  |  |  |  |  |
| Zuluftsysteme |  |  |  |  |  |  |
| ohne Luftvorwärmung | A.3.1 | siehe Gleichung (53) | siehe Gleichung (57) | siehe Gleichung (58) | 0 | 0 |
| mit regenerativer Luftvorwärmung | A.3.2 |  |  |  |  | siehe Gleichung (59) |
| Luftheizungsanlagen |  |  |  |  |  |  |
| Nachheizregister elektrisch | A.4.1 | siehe Gleichung (53) | siehe Gleichung (57) | siehe Gleichung (58) | 0 | siehe Gleichung (59) |
| Nachheizregister wasserführend | A.4.2 |  |  |  | nach DIN/TS 18599-5 |  |

Standardwerte

–mittlerer Anlagenluftwechsel,

–nicht bedarfsgeführt: n = 0,4 h,

ANMERKUNG 2: Keine Regelung des Luftvolumenstroms oder (manuelle oder zeitabhängige) Stufen-Regelung des Luftvolumenstroms (entspricht Klasse CTRL-N oder Klasse CTRL-M oder Klasse CTRL-C nach DIN EN 13142).

–zentral bedarfsgeführt: n = 0,35 h,

ANMERKUNG 3: Kontinuierliche Regelung der Ventilatordrehzahl und des Luftvolumenstroms für das Gebäude bzw. die Nutzungseinheit mit einem Sensor (entspricht Klasse CTRL-CDC nach DIN EN 13142).

–raumweise bedarfsgeführt: n = 0,30 h,

ANMERKUNG 4: Kontinuierliche Regelung der Ventilatordrehzahl und von zwei Luftvolumenströmen für das Gebäude bzw. die Nutzungseinheit mit mehr als einem Sensor für kanalgebundene Lüftungsanlagen oder mit einem Sensor für ein raumweises Lüftungsgerät (entspricht Klasse CTRL-LDC oder Klasse CTRL-RDC nach DIN EN 13142).

–monatliche Gesamtbetriebszeit der Lüftungsanlage t mit:

–t = 24 h/d,

–d = d

–weitere Kennwerte:

–P = 0 W,

–F = f (e ≥ −6 °C) (nach Tabelle 18, letzte Zeile).

Tabelle 20 — Standardwerte für die volumenstrombezogene Leistungsaufnahme der Ventilatoren SPI für ab 2016 errichtete Anlagen

| Wohnungslüftungsanlage | Volumenstrombezogene Leistungsaufnahme der Ventilatoren SPI |
| --- | --- |
|  | W/(m/h) |
| Abluftsystem |  |
| zentral: ohne Wärmepumpe | 0,10 |
| zentral: mit Abluft-Wärmepumpe | 0,20 |
| dezentral (Einzelventilator): ohne Wärmepumpe | 0,13 |
| Zuluft- und Abluftsystem |  |
| zentral: mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager | 0,28 |
| zentral: mit Abluft-WP (mit/ohne WÜT) | 0,38 |
| dezentral (Raumgerät kontinuierlich): mit Abluft-Zuluft-WÜT | 0,25 |
| dezentral (Raumgerät alternierend): mit Abluft-Zuluft-WÜT | 0,16 |
| Zuluftsystem |  |
| zentral (mit Zentralgerät) | 0,11 |
| dezentral (mit Einzelgeräten) | 0,21 |
| Luftheizung |  |
| zentral: mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager | 0,43 |
| zentral: mit Abluft-WP (mit/ohne WÜT) | 0,53 |
| ANMERKUNG: Standardwerte für die volumenstrombezogene Leistungsaufnahme der Ventilatoren SPI einschließlich Regelung, Druckverluste des angeschlossenen Kanalnetzes bei zentralen Systemen p ≤ 50 Pa, Anlagenauslegung nach Regeln der Technik. |  |

Tabelle 21 — Standardwerte für die volumenstrombezogene Leistungsaufnahme der Ventilatoren SPI für bis 2015 errichtete Anlagen

| Wohnungslüftungsanlage | Volumenstrombezogene Leistungs-aufnahme der Ventilatoren SPI |  |
| --- | --- | --- |
|  | W/(m/h) |  |
|  | AC-Motor | DC/EC-Motor |
|  | (Anlagen 2000 bis 2015 errichtet) | (Anlagen 2005 bis 2015 errichtet) |
| Abluftsystem |  |  |
| zentral: ohne Wärmepumpe | 0,20 | 0,10 |
| zentral: mit Abluft-Wärmepumpe | 0,35 | 0,20 |
| dezentral (Einzelventilator): ohne Wärmepumpe | 0,35 | 0,20 |
| Zuluft- und Abluftsystem |  |  |
| zentral: mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager | 0,55 | 0,35 |
| zentral: mit Abluft-WP (mit/ohne WÜT) | 0,65 | 0,45 |
| dezentral (Raumgerät): mit Abluft-Zuluft-WÜT | 0,70 | 0,45 |
| Zuluftsystem |  |  |
| zentral (mit Zentralgerät) | 0,25 | 0,15 |
| dezentral (mit Einzelgeräten) | 0,40 | 0,25 |
| Luftheizung |  |  |
| zentral: mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager | 0,70 | 0,50 |
| zentral: mit Abluft-WP (mit/ohne WÜT) | 0,80 | 0,60 |
| ANMERKUNG: Standardwerte für die volumenstrombezogene Leistungsaufnahme der Ventilatoren SPI einschließlich Regelung, Druckverluste des angeschlossenen Kanalnetzes bei zentralen Systemen p ≤ 100 Pa, Anlagenauslegung nach Regeln der Technik. |  |  |

Bei Wohnungslüftungsanlagen, die bis 1999 (mit AC-Ventilatoren) bzw. bis 2004 (mit DC-/EC-Ventilatoren) errichtet worden sind, ist die volumenstrombezogene Leistungsaufnahme der Ventilatoren SPI gegenüber Tabelle 21 um 0,1 W/(m/h) zu erhöhen.

9.4Erzeugernutzwärmeabgabe Q*

9.4.1Allgemeines

Die Erzeugernutzwärmeabgabe des Lüftungssystems Q* wird für Wohnungslüftungsanlagen, abhängig vom Lüftungssystem in diesem Dokument, ermittelt und, abhängig von der Anlagenkonfiguration, bei der Trinkwassererwärmung (siehe DIN/TS 18599-8) oder/und bei der Heizung (siehe DIN/TS 18599-5) angerechnet.

Bei Luftheizungsanlagen ohne wasserführende Nachheizregister (siehe Abschnitt A.3) wird die nach diesem Dokument ermittelte Erzeugernutzwärmeabgabe des Lüftungssystems Q* direkt an DIN/TS 18599-1 übergeben.

9.4.2Lüftungssysteme ohne Wärmerückgewinnung

Bei Wohnungslüftungssystemen ohne Wärmerückgewinnung (siehe A.1.1 und A.2.1) gibt es keine Erzeugernutzwärmeabgabe des Lüftungssystems (Q* = 0).

9.4.3Lüftungssysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager und/oder regenerativer Luftvorwärmung

Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager (siehe A.2.2) und regenerative Luftvorwärmung (siehe A.3.2) werden bei der Berechnung des Nutzwärmebedarfs Heizung Q nach DIN/TS 18599-2 (siehe auch Abschnitt 5) berücksichtigt. Sie werden nicht als Wärmeerzeuger behandelt (Q* = 0).

9.4.4Abluft-Wärmepumpen

9.4.4.1Grundsätzliches Vorgehen

9.4.4.1.1Abgebildete Systeme und Betriebsarten

Die energetische Bewertung von regelbaren und einstufigen elektrischen Abluft-Wärmepumpen erfolgt für die üblichen Konstellationen, u. a.

–mit und ohne vorgeschaltetem Wärmeübertrager,

–Wärmesenke Luft oder Wasser,

–Nutzung für Trinkwassererwärmung oder Heizung im alternativen oder parallelen Betrieb und

–Nutzung einer Außenluftbeimischung zur Abluft mit dem Ziel der Leistungserhöhung

mit einem allgemeingültigen Ansatz. Konkretisierungen für spezifische Einsatzvarianten der Abluft-Wärmepumpen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Für Abluft-Wasser-Wärmepumpen ohne vorgeschalteten Wärmeübertrager erfolgt die Bilanzierung nach DIN/TS 18599-5 (Raumheizung) und nach DIN/TS 18599-8 (Trinkwassererwärmung).

Für die Anwendung des Verfahrens werden zunächst für die nach verschiedenen Prüfnormen bestimmten Prüfpunkte die spezifische Leistungsaufnahme und Leistungszahl auf die Quellen- (Lufteintritts-) und Senkentemperaturen (Luftein- oder Wasseraustrittstemperatur) korrigiert. Anschließend erfolgt eine Fallunterscheidung, ob die Abluft-Wärmepumpe die notwendige Erzeugernutzwärmeabgabe decken kann oder ob ein zweiter Wärmeerzeuger einen Anteil übernehmen muss. Kann die Abluft-Wärmepumpe die Erzeugernutzwärmeabgabe decken, muss berechnet werden, ob sie dabei unterhalb der Taktgrenze oder im regelbaren Bereich arbeitet. Dazu müssen kleinste und größte Heizleistungen und Laufzeiten berechnet werden.

Ist eine Außenluftbeimischung zur Abluft zum Zweck der Leistungserhöhung vorgesehen, muss dafür ein Temperaturkriterium beachtet werden. Das Temperaturkriterium gibt an, ab welcher (Außen-)Temperatur die Betriebsweise vom Abluftbetrieb in den gemischten Abluft-/Außenluftbetrieb umschaltet. Zur Vereinfachung wird dabei festgelegt, dass bei Systemen mit Außenluftbeimischung die Außentemperaturklasse, in die die Umschalttemperatur fällt, und alle geringeren Temperaturklassen vollständig im gemischten Abluft-/Außenluftbetrieb betrieben werden. In allen höheren Außentemperaturklassen wird die Wärmepumpe grundsätzlich im reinen Abluftbetrieb berechnet. Das Temperaturkriterium kann in den nachfolgend genannten Betriebsarten variieren, ist aber in der jeweiligen Betriebsart im Jahr konstant.

Für die Anwendung des Verfahrens wird zwischen den Betriebsarten

–Trinkwassererwärmung (nur wasserbasierte Systeme),

–Lüftung (Abluft/Zuluft ohne Heizen) und

–Heizung (Abluft/Zuluft oder Abluft/Wasser)

unterschieden.

9.4.4.1.2Wichtung der Erzeugernutzwärmeabgabe bzw. Erzeugernutzwärmeabgabe in den Temperaturklassen

Die Aufteilung der Erzeugernutzwärmeabgabe auf die einzelnen Temperaturklassen i erfolgt über einen Wichtungsfaktor w nach Gleichung (61).

Dabei ist

die angeforderte Erzeugernutzwärmeabgabe an die Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in der Temperaturklasse i), in kWh/mth;

der Wichtungsfaktor der Temperaturklasse i;

die Erzeugernutzwärmeabgabe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) im Monat, in kWh/mth.

Für die Raumheizung und die Zulufterwärmung erfolgt eine energetische Wichtung nach Gleichung (62).

Dabei ist

der Wichtungsfaktor der Temperaturklasse i;

die monatlichen Gradtagsstunden der Temperaturklasse i nach Tabelle 25 (für Messwerte nach nationaler Zulassung) und nach Tabelle 26 (für Messungen nach DIN EN 14511 (alle Teile)), in Kh.

Für die Trinkwassererwärmung erfolgt eine stundensummenbezogene Wichtung nach Gleichung (63).

Dabei ist

der Wichtungsfaktor der Temperaturklasse i;

die monatliche Stundensumme der Temperaturklasse i nach Tabelle 23 (für Messwerte nach nationaler Zulassung) und nach Tabelle 24 (für Messungen nach DIN EN 14511 (alle Teile)), in h.

9.4.4.1.3Korrektur der Prüfpunkte

Quellenseitige Korrektur (Abluft): Die Lufteintrittstemperatur am Verdampfer der Abluft-Wärmepumpe kann bei Einsatz von vorgeschalteten Wärmeübertragern sehr stark variieren, während sie ohne Wärmeübertrager nur leichten Abweichungen vom Prüfpunkt unterworfen sind. Es wird davon ausgegangen, dass für Abluft-Wärmepumpen mit vorgeschaltetem Wärmeübertrager grundsätzlich die Prüfpunkte als Baueinheit mit und ohne Wärmepumpenbetrieb vorliegen und die Grundlage der Prüfpunkte stets die Ablufttemperatur am Eintritt der Baueinheit ist.

Die luftseitige Korrektur der bereits senkenseitig korrigierten Leistungszahl betrifft die Anpassung der Ablufteintrittstemperatur in die Baueinheit und erfolgt durch Multiplikation mit dem Faktor f nach Tabelle 22. Bei von Tabelle 22 abweichenden Ablufttemperaturen kann eine luftseitige Korrektur der Leistungszahl mit Hilfe des exergetischen Wirkungsgrades nach DIN/TS 18599-5:2025-10, Anhang B, erfolgen. Die Heizleistung wird nicht korrigiert. Die spezifische Leistungsaufnahme ergibt sich durch Division der nicht korrigierten Heizleistung und der korrigierten Leistungszahl.

Senkenseitige Korrektur (Zuluft oder Wasser): Die Korrektur vorhandener Prüfpunkte auf die mittlere monatliche senkenseitige Temperatur (Luft oder Wasser) erfolgt in den Betriebsarten Trinkwassererwärmung und Heizung in gleicher Weise. Bei der Lüftung wird keine Korrektur vorgenommen, da im Regelfall kein Zuluft-Sollwert vorliegt. Die mittlere monatliche senkenseitige Temperatur beträgt:

–bei Trinkwassererwärmung: Trinkwassersolltemperatur +5 K;

–bei wasserbasierten Heizsystemen: Heizkreisvorlauftemperatur (nach DIN/TS 18599-5);

–bei Luftheizungen: maximale Zulufttemperatur.

Stehen mehrere Prüfpunkte bei unterschiedlichen senkenseitigen Temperaturen zur Verfügung (z. B. nach DIN EN 14511-2), erfolgt eine lineare Interpolation der Heizleistung und der Leistungsaufnahme berechnet aus spezifischer Leistungsaufnahme und Leistungszahl entsprechend der konkreten Einsatzvarianten in den folgenden Abschnitten zwischen den Prüfpunkten bei gleicher Quellentemperatur nach DIN/TS 18599-5:2025-10, Anhang B. Die bezogene Leistungsaufnahme darf auch bis zur Einsatzgrenze extrapoliert werden. Die Extrapolation in Richtung geringer Senkentemperaturen ist bei wasserbasierten Heizungssystemen auf eine Mindestvorlauftemperatur zu beschränken. Es muss eine Mindesttemperaturdifferenz zwischen der Senken- und Quellentemperatur von 10 K eingehalten werden.

Ist nur ein Prüfpunkt für die senkenseitige Temperatur verfügbar (z. B. nach DIN EN 16147 oder nach DIN EN 16573), erfolgt die Korrektur der Leistungszahl über die exergetische Effizienz nach DIN/TS 18599-5:2025-10, Anhang B auf die mittlere monatliche senkenseitige Temperatur. Bei wasserbasierten Heizungssystemen muss eine Mindesttemperaturdifferenz zwischen der Senken- und Quellentemperatur von mindestens 20 K eingehalten und ggf. auf 20 K begrenzt werden. Die spezifische Leistungsaufnahme wird bei nur einem Prüfpunkt nicht korrigiert.

Tabelle 22 — Korrekturfaktoren für Temperaturabweichungen f

|  |  | Symbol | Einheit | Wert bei nationaler Zulassung nach DIBt | Wert bei Prüfung nach DIN EN 14511 (alle Teile) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ablufttemperatur | 20 °C | f | — | 0,98 | 1,00 |
|  | 21 °C |  |  | 1,00 | 1,02 |
|  | 22 °C |  |  | 1,02 | 1,04 |

Der Frostschutz der Abluft-Wärmepumpe (z. B. Abtauen des Verdampfers durch zeitweises Abschalten des Verdichters) wird mit den Messverfahren z. B. nach DIN EN 14511 (alle Teile) erfasst und ist folglich in den nach den Prüfnormen ermittelten COP-Werten bereits berücksichtigt. Eine separate Korrektur ist nicht erforderlich.

9.4.4.1.4Kleinste und größte Erzeugernutzwärmeabgabe

Die maximal mögliche Wärmeabgabe der Wärmepumpe ergibt sich nach Gleichung (64) aus dem Volllastbetrieb des Verdichters. Die Taktgrenze stellt eine minimal mögliche Erzeugernutzwärmeabgabe für den kontinuierlichen Wärmepumpenbetrieb nach Gleichung (65) dar und resultiert aus der minimal möglichen Leistungsaufnahme im Verdichterbetrieb. Beide Grenzwerte gelten für die jeweiligen Temperaturbedingungen, den vorhandenen mittleren monatlichen Volumenstrom und bei maximal möglicher Laufzeit nach Gleichung (66) für die Betriebsart mit der höchsten Priorität und nach Gleichung (67) für alle anderen Betriebsarten. Bei einstufigen Wärmepumpen sind die maximale und die minimal mögliche Erzeugernutzwärmeabgabe identisch: Q = Q.

Es muss beachtet werden, dass für Wärmepumpen mit vorgeschaltetem Wärmeübertrager, mit Zulufterwärmung oder mit Außenluftbeimischung die Berechnungen für jede Temperaturklasse separat durchgeführt werden müssen.

Es muss vor der weiteren Berechnung festgelegt werden, in welcher Vorrang-Reihenfolge (V1 mit der höchsten Priorität bis V3 mit der niedrigsten Priorität) die folgenden Betriebsmodi auftreten:

–Trinkwassererwärmung (TWE) im Abluftbetrieb mit dem Index w oder bei Außenluftbeimischung wo;

–Raumheizung (RH) im Abluftbetrieb mit dem Index h oder bei Außenluftbeimischung ho;

–Zulufterwärmung (ZE) im Abluftbetrieb mit dem Index s oder bei Außenluftbeimischung so.

Liegt ein Abluft-/Außenluft-Zuluft-System vor, bei dem der Abluft zur Leistungserhöhung am Verdampfer Außenluft beigemischt wird, muss gleichzeitig der Zuluft am Kondensator Umluft/Sekundärluft beigemischt werden.

Gibt es innerhalb einer Zone flächenanteilig verschiedene ventilatorgestützte Lüftungssysteme mit Abluft-Wärmepumpen, erfolgt die Berechnung zunächst separat für jedes Lüftungssystem mit dem systemspezifischen Abluft-Anlagenluftwechsel nach Gleichung (56).

Gleichung (64) bis Gleichung (89) müssen in der Reihenfolge der Vorrangschaltung, beginnend mit der höchsten Priorität, berechnet werden.

–mit j = 1,2:

Dabei ist

die maximale Erzeugernutzwärmeabgabe der Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in der Temperaturklasse i), in kWh/mth;

die minimale (kontinuierliche) Erzeugernutzwärmeabgabe der Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in der Temperaturklasse i), in kWh/mth;

die senkenseitig temperaturkorrigierte bezogene maximale Leistungsaufnahme der Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (in der Temperaturklasse i), Messwerte nach nationaler Zulassung oder nach DIN EN 14511 (alle Teile), in W/(m/h);

die senkenseitig temperaturkorrigierte bezogene minimale (kontinuierliche) Leistungsaufnahme der Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (in der Temperaturklasse i, Messwerte nach nationaler Zulassung oder nach DIN EN 14511 (alle Teile), in W/(m/h);

der mittlere Abluft-Anlagenluftwechsel (im Monat) nach Gleichung (56), in h;

das Verhältnis des zugemischten Außenluftvolumenstroms q zum Abluftvolumenstrom q, nach Gleichung (68);

ANMERKUNG: Wird im Betriebsfall x keine Außenluft der Abluft beigemischt, ist .

das Netto-Raumvolumen nach DIN/TS 18599-2, in m;

die (quellen- und senkenseitig) temperaturkorrigierte Leistungszahl der Wärmepumpe bei maximaler Leistung für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (in der Temperaturklasse i), Messwerte nach nationaler Zulassung oder nach DIN EN 14511 (alle Teile) (bei Messung nach anderen genormten Prüfverfahren, siehe DIN/TS 18599-5:2025-10, Anhang C);

die (quellen- und senkenseitig) temperaturkorrigierte Leistungszahl der Wärmepumpe bei minimaler Leistung für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (in der Temperaturklasse i), Messwerte nach nationaler Zulassung oder nach DIN EN 14511 (alle Teile) (bei Messung nach anderen genormten Prüfverfahren, siehe DIN/TS 18599-5:2025-10, Anhang C);

die maximale Betriebszeit der Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in der Temperaturklasse i), ggf. müssen EVU-Sperrzeiten berücksichtigt werden, Berechnung für Raumheizung gilt für TWE-Vorrangschaltung, in h/mth;

die maximale Betriebszeit der Wärmepumpe für Raumheizung (x Vj = h oder x Vj = ho), TWE (x Vj = w oder x Vj = wo) oder Zulufterwärmung (x Vj = s oder x Vj = so) (im Monat und in der Temperaturklasse i), ggf. sind EVU-Sperrzeiten zu berücksichtigen, Vj steht für den entsprechenden Betriebsmodus mit der Priorität j, in h/mth;

die tatsächliche Stundenanzahl für den Betriebsmodus mit der Priorität j Raumheizung (x Vj = h oder x Vj = ho), TWE (x Vj = w oder x Vj = wo) oder Zulufterwärmung (x Vj = s oder x Vj = so) (im Monat und in der Temperaturklasse i), in h/mth;

die maximale Stundenanzahl (im Monat und in der Temperaturklasse i) nach Tabelle 23 (für Messwerte nach nationaler Zulassung) und nach Tabelle 24 (für Messungen nach DIN EN 14511 (alle Teile)), in h/mth;

die aufsummierten Stunden der EVU-Abschaltung (im Monat und in der Temperaturklasse i), in h/mth.

9.4.4.1.5Temperaturklassen

Die Außentemperaturverteilung in den Temperaturklassen i ergibt sich als monatliche Stundenhäufigkeit in Abhängigkeit von den Prüfbedingungen der Wärmepumpe.

Die zugrunde liegenden 1 K-Temperaturklassen (auch als 1 K-Bins bezeichnet) beinhalten die Außentemperaturen, die in einem Band von ±0,5 K um einen ganzzahligen Temperaturwert liegen. Sie werden durch Diskretisierung der Außentemperaturen in Zehntelstunden ermittelt, um ein Überspringen von Bins bei stärkeren Außentemperaturänderungen zu verhindern. Die 1 K-Bins werden zu den Temperaturklassen i zusammengefasst, wobei die Grenze zwischen 2 Temperaturklassen i genau durch den Mittelwert beschrieben wird. Ist der Grenztemperaturmittelwert ganzzahlig, stimmt sein Wert mit einem Bin überein. In diesem Fall müssen die Laufzeiten und Gradtagstunden hälftig auf die angrenzenden Temperaturklassen aufgeteilt werden.

9.4.4.1.6Maximale monatliche Betriebszeit

Die maximale monatliche Betriebszeit der Abluftwärmepumpe mit vorgeschaltetem Wärmeübertrager, Zulufterwärmung oder Außenluftbeimischung in den (Außen-)Temperaturklassen i ergibt sich für die Messpunkte nach nationaler Zulassung ( = −3 °C; +4 °C; +10 °C) für mittlere klimatische Verhältnisse (TRY 04:2010) nach Tabelle 23 bzw. für die Messpunkte nach DIN EN 14511 (alle Teile) ( = −7 °C; +2 °C; +7 °C; +12 °C) nach Tabelle 24. Für Abluftwärmepumpen ohne Einfluss der Außenlufttemperatur auf den Betrieb werden die Häufigkeiten aller Temperaturklassen zusammengezählt. In diesem Fall existiert nur eine Temperaturklasse (A20 nach DIN EN 14511 (alle Teile) oder A21 nach nationaler Zulassung).

9.4.4.1.7Abweichende Standorte

Für andere Standorte können die entsprechenden Test-Referenzjahre herangezogen werden. Die in Zehntelstunden diskretisierte Außentemperatur- bzw. Gradtagsstundenverteilung muss in 1 K-Bins sortiert werden. Die Zusammenfassung für die Temperaturklassen i erfolgt nach Tabelle 23 oder Tabelle 24 (Betriebszeiten) bzw. nach Tabelle 25 oder nach Tabelle 26 (Gradtagsstunden). An der Grenze zwischen zwei Temperaturklassen erfolgt die Zuordnung in Abhängigkeit von der Mitteltemperatur der Messpunkte.2

Eine detaillierte Beschreibung dieses Bin-Verfahrens enthält DIN/TS 18599-5:2025-10, Anhang B.

Erfolgt die Prüfung der Wärmepumpe mit abweichenden Messpunkten, müssen die monatlichen Betriebszeiten entsprechend angepasst werden.

Tabelle 23 — Maximale monatliche Betriebszeiten t der Abluft- Wärmepumpe in den Temperaturklassen i3 (im Monat) für Messwerte nach nationaler Zulassung in h/mth — Standardwerte für TRY 04:2010

| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperaturklasse 1 Messpunkt: = −3 °C Bin-Bereich: ≤ 0 °C | 385 | 260 | 130 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 178 | 384 |
| Temperaturklasse 2 Messpunkt: = +4 °C Bin-Bereich: 1 °C ≤ ≤ 7 °C | 231 | 333 | 399 | 244 | 50 | 11 | 0 | 0 | 34 | 178 | 371 | 311 |
| Temperaturklasse 3 Messpunkt: = +10 °C Bin-Bereich: 7 °C ≤ ≤ 15 °C | 128 | 73 | 198 | 338 | 388 | 291 | 131 | 146 | 378 | 495 | 171 | 49 |
| Temperaturklasse 4 Messpunkt: = +21 °C Bin-Bereich: 15 °C ≤ | 0 | 6 | 17 | 111 | 306 | 418 | 613 | 598 | 308 | 54 | 0 | 0 |

Tabelle 24 — Maximale monatliche Betriebszeiten t der Abluft-Wärmepumpe in den Temperaturklassen i4 (im Monat) für Messwerte nach DIN EN 14511 (alle Teile) in h/mth — Standardwerte für TRY 04:2010

| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperaturklasse 1 Messpunkt: = −7 °C Bin-Bereich: ≤ −3 °C | 156 | 90 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 154 |
| Temperaturklasse 2 Messpunkt: = +2 °C Bin-Bereich: −2 °C ≤ ≤ 4 °C | 392 | 436 | 337 | 142 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 317 | 424 |
| Temperaturklasse 3 Messpunkt: = +7 °C Bin-Bereich: 5 °C ≤ ≤ 15 °C | 196 | 140 | 349 | 463 | 425 | 301 | 131 | 146 | 411 | 597 | 369 | 166 |
| Temperaturklasse 4 Messpunkt: = +20 °C Bin-Bereich: 15 °C ≤ | 0 | 6 | 17 | 111 | 306 | 419 | 613 | 598 | 309 | 54 | 0 | 0 |

Tabelle 25 — Gradtagsstunden der Abluft-Zuluft- und der Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpe in den Temperaturklassen i5 (im Monat) für Messwerte nach nationaler Zulassung in Kh — Standardwerte für TRY 04:2010

| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperaturklasse 1 Messpunkt: = −3 °C Bin-Bereich: ≤ 0 °C | 8859 | 5739 | 2844 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 3784 | 8588 |
| Temperaturklasse 2 Messpunkt: = +4 °C Bin-Bereich: 1 °C ≤ ≤ 7 °C | 3886 | 5671 | 6439 | 3807 | 730 | 143 | 0 | 0 | 481 | 2773 | 5840 | 5055 |
| Temperaturklasse 3 Messpunkt: = +10 °C Bin-Bereich: 7 °C ≤ < 15 °C | 1398 | 761 | 2083 | 3156 | 3414 | 2327 | 921 | 986 | 3103 | 4521 | 1838 | 552 |

Tabelle 26 — Gradtagsstunden der Abluft-Zuluft- und der Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpe in den Temperaturklassen i6 (im Monat) für Messwerte nach DIN EN 14511 (alle Teile) in Kh — Standardwerte für TRY 04:2010

| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperaturklasse 1 Messpunkt: = −7 °C Bin-Bereich: ≤ −3 °C | 4103 | 2208 | 975 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 3793 |
| Temperaturklasse 2 Messpunkt: = +2 °C Bin-Bereich: −2 °C ≤ ≤ 4 °C | 7705 | 8239 | 6172 | 2527 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692 | 6032 | 8171 |
| Temperaturklasse 3 Messpunkt: = +7 °C Bin-Bereich: 5 °C ≤ ≤ 15 °C | 2335 | 1724 | 4219 | 4920 | 3920 | 2470 | 921 | 986 | 3584 | 5955 | 4606 | 2231 |

3)An der Grenze zwischen zwei Temperaturklassen erfolgt die Zuordnung in Abhängigkeit von der Mitteltemperatur der Messpunkte (Fall A: z. B. Tabelle 25 — Temperaturklasse 1 und 2: Messpunkt 1 mit −3 °C und Messpunkt mit +4 °C, Mittelwert +0,5 °C  Bin 0 °C (−0,5 °C <  ≤ +0,5 °C zu Temperaturklasse 1 und Bin 1 °C (+0,5 °C <  ≤ +1,5 °C) zu Temperaturklasse 2/Fall B: z. B. Tabelle 25 — Temperaturklasse 2 und 3: Messpunkt 2 mit +4 °C und Messpunkt mit +10 °C, Mittelwert +7 °C  Bin 7 °C (+6,5 °C <  ≤ +7,5 °C mit je 50 % zu Temperaturklasse 2 und Temperaturklasse 3).

4)An der Grenze zwischen zwei Temperaturklassen erfolgt die Zuordnung in Abhängigkeit von der Mitteltemperatur der Messpunkte (Fall A: z. B. Tabelle 25 — Temperaturklasse 1 und 2: Messpunkt 1 mit −3 °C und Messpunkt mit +4 °C, Mittelwert +0,5 °C  Bin 0 °C (−0,5 °C <  ≤ +0,5 °C zu Temperaturklasse 1 und Bin 1 °C (+0,5 °C <  ≤ +1,5 °C) zu Temperaturklasse 2/Fall B: z. B. Tabelle 25 — Temperaturklasse 2 und 3: Messpunkt 2 mit +4 °C und Messpunkt mit +10 °C, Mittelwert +7 °C  Bin 7 °C (+6,5 °C <  ≤ +7,5 °C mit je 50 % zu Temperaturklasse 2 und Temperaturklasse 3).

5)An der Grenze zwischen zwei Temperaturklassen erfolgt die Zuordnung in Abhängigkeit von der Mitteltemperatur der Messpunkte (Fall A: z. B. Tabelle 25 — Temperaturklasse 1 und 2: Messpunkt 1 mit −3 °C und Messpunkt mit +4 °C, Mittelwert +0,5 °C  Bin 0 °C (−0,5 °C <  ≤ +0,5 °C zu Temperaturklasse 1 und Bin 1 °C (+0,5 °C <  ≤ +1,5 °C) zu Temperaturklasse 2/Fall B: z. B. Tabelle 25 — Temperaturklasse 2 und 3: Messpunkt 2 mit +4 °C und Messpunkt mit +10 °C, Mittelwert +7 °C  Bin 7 °C (+6,5 °C <  ≤ +7,5 °C mit je 50 % zu Temperaturklasse 2 und Temperaturklasse 3).

6)An der Grenze zwischen zwei Temperaturklassen erfolgt die Zuordnung in Abhängigkeit von der Mitteltemperatur der Messpunkte (Fall A: z. B. Tabelle 25 — Temperaturklasse 1 und 2: Messpunkt 1 mit −3 °C und Messpunkt mit +4 °C, Mittelwert +0,5 °C  Bin 0 °C (−0,5 °C <  ≤ +0,5 °C zu Temperaturklasse 1 und Bin 1 °C (+0,5 °C <  ≤ +1,5 °C) zu Temperaturklasse 2/Fall B: z. B. Tabelle 25 — Temperaturklasse 2 und 3: Messpunkt 2 mit +4 °C und Messpunkt mit +10 °C, Mittelwert +7 °C  Bin 7 °C (+6,5 °C <  ≤ +7,5 °C mit je 50 % zu Temperaturklasse 2 und Temperaturklasse 3).

2)An der Grenze zwischen zwei Temperaturklassen erfolgt die Zuordnung in Abhängigkeit von der Mitteltemperatur der Messpunkte (Fall A: z. B. Tabelle 25 — Temperaturklasse 1 und 2: Messpunkt 1 mit −3 °C und Messpunkt mit +4 °C, Mittelwert +0,5 °C  Bin 0 °C (−0,5 °C <  ≤ +0,5 °C zu Temperaturklasse 1 und Bin 1 °C (+0,5 °C <  ≤ +1,5 °C) zu Temperaturklasse 2/Fall B: z. B. Tabelle 25 — Temperaturklasse 2 und 3: Messpunkt 2 mit +4 °C und Messpunkt mit +10 °C, Mittelwert +7 °C  Bin 7 °C (+6,5 °C <  ≤ +7,5 °C mit je 50 % zu Temperaturklasse 2 und Temperaturklasse 3).

9.4.4.1.8Drehzahlgeregelter und taktender Betrieb

Betrieb im regelbaren Bereich

Ist die zu leistende Erzeugernutzwärmeabgabe  größer als die minimal lieferbare Erzeugernutzwärmeabgabe , arbeitet die Wärmepumpe während der maximal möglichen Laufzeit (im Monat und in Temperaturklasse i) im kontinuierlichen Teillast- oder Volllastbetrieb.

Ist die zu leistende Erzeugernutzwärmeabgabe  größer als die maximal lieferbare Erzeugernutzwärmeabgabe , so läuft die Wärmepumpe im Volllastbetrieb. In diesem Fall wird ein Anteil der Erzeugernutzwärmeabgabe berechnet, der von einem zweiten Wärmeerzeuger aufgewendet werden muss.

Betrieb im taktenden Bereich

Ist die zu leistende Erzeugernutzwärmeabgabe  kleiner als die minimal lieferbare Erzeugernutzwärmeabgabe  jedoch größer als Null, arbeitet die Wärmepumpe während eines Teils der maximal möglichen Laufzeit (im Monat und in Temperaturklasse i) im taktenden Betrieb mit minimaler Heizleistung. Für diesen Fall muss die Laufzeit bei minimaler Heizleistung berechnet werden. Aufgrund des taktenden Betriebes entstehen Teillastverluste, die mit dem Faktor  in Abhängigkeit der Laufzeit zur maximal möglichen Laufzeit der jeweiligen Betriebsart berücksichtigt werden müssen.

Bestimmung des Betriebsfalls

Ausgehend von den beschriebenen Fallunterscheidungen in Tabelle 27 werden der Betriebsfall für den Monat und die Temperaturklassen i, die zugehörige Heizleistung und die Laufzeit ermittelt.

Tabelle 27 — Betriebsfälle Wärmepumpe

| Betriebsfall | Fallunterscheidung |
| --- | --- |
| Volllast | wenn |
| Teillast Regelbetrieb |  |
| Teillast Taktbetrieb |  |
| AUS |  |

9.4.4.1.9Laufzeiten und Korrekturfaktoren im Teillastbetrieb

Der Korrekturfaktor für den Teillastbetrieb  muss für die Trinkwassererwärmung stets 1 gesetzt werden.

Für den Volllastbetrieb gilt:

Dabei ist

die tatsächliche Laufzeit für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i), in h/mth;

die tatsächliche mittlere Heizleistung der Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und inTemperaturklasse i), in W;

die tatsächliche Erzeugernutzwärmeabgabe der Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i), in kWh/mth;

der Lastfaktor (im Monat und in Temperaturklasse i);

der Korrekturfaktor für Teillastbetrieb der Wärmepumpe (im Monat und in Temperaturklasse i).

Für den Teillast-Regelbetrieb gilt:

Für den Teillast-Taktbetrieb gilt:

Nach DIN/TS 18599-5:2025-10, Tabelle C.10, Kompaktgeräte:

Für den Zustand AUS gilt:

Kann die Abluftwärmepumpe die angeforderte Erzeugernutzwärmeabgabe nicht vollständig liefern, muss den ungedeckten Anteil ein zweiter Wärmeerzeuger übernehmen. Die Berechnung erfolgt nach Gleichung (90).

Dabei ist

die verbleibende Erzeugernutzwärmeabgabe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i), in kWh/mth;

die angeforderte Erzeugernutzwärmeabgabe an die Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i), in kWh/mth;

die tatsächliche Erzeugernutzwärmeabgabe der Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i), in kWh/mth.

9.4.4.1.10Leistungszahlen

Die Interpolation zur Ermittlung der mittleren Leistungszahl im Monat und in Temperaturklasse i erfolgt über die Verhältnisgleichung der Heizleistungen, wenn die mittlere Heizleistung  zwischen der maximalen und minimalen Heizleistung  und  liegt. In diesem Bereich ist der Lastfaktor 1.

Ist die mittlere Leistung  kleiner als die minimale Heizleistung  so arbeitet die Wärmepumpe im Taktbetrieb. Für diesen Bereich ist der Lastfaktor  kleiner als 1.

Dabei ist

das Heizleistungsverhältnis bei Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i);

die mittlere Leistung der Wärmepumpe im aktiven Betriebszustand (ON-Zeit) für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i), in W;

die maximale Leistung der Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i), in W;

minimale Leistung der Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i), in W;

die senkenseitig temperaturkorrigierte bezogene mittlere Leistungsaufnahme der Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i), in W/(m/h);

die senkenseitig temperaturkorrigierte bezogene maximale Leistungsaufnahme der Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i), in W/(m/h);

die senkenseitig temperaturkorrigierte bezogene minimale Leistungsaufnahme der Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i), in W/(m/h);

der mittlere Abluft-Anlagenluftwechsel für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat), in h;

Verhältnis des zugemischten Außenluftvolumenstroms zum Abluftvolumenstrom;

ANMERKUNG 1: Wird in dem Betriebsfall x keine Außenluft der Abluft beigemischt, ist .

das Netto-Raumvolumen nach DIN/TS 18599-2, in m;

die temperaturkorrigierte Leistungszahl bei maximaler Heizleistung für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i);

die (quellen- und senkenseitig) temperaturkorrigierte Leistungszahl bei minimaler Heizleistung für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i).

Die (quellen- und senkenseitig) temperatur- und teillastkorrigierte mittlere Leistungszahl ergibt sich dann zu

Dabei ist

die (quellen- und senkenseitig) temperatur- und teillastkorrigierte mittlere Leistungszahl für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i);

die mittlere Leistung der Wärmepumpe im aktiven Betriebszustand (ON-Zeit) für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i), in W;

die senkenseitig temperaturkorrigierte bezogene mittlere Leistungsaufnahme der Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i), in W/(m/h);

der mittlere Abluft-Anlagenluftwechsel für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat), in h;

Verhältnis des zugemischten Außenluftvolumenstroms zum Abluftvolumenstrom;

ANMERKUNG 2: Wird in dem Betriebsfall x keine Außenluft der Abluft beigemischt, ist .

das Netto-Raumvolumen nach DIN/TS 18599-2, in m;

f der Korrekturfaktor für Teillastbetrieb der Wärmepumpe (im Monat und in Temperaturklasse i).

9.4.4.1.11Gesamterzeugernutzwärmeabgabe

Die Gesamterzeugernutzwärmeabgabe für den Monat bestimmt sich zu:

–Heizung:

Dabei ist

die Erzeugernutzwärmeabgabe der Wärmepumpe(n) für Raumheizung, in kWh/mth;

die Erzeugernutzwärmeabgabe der Wärmepumpe des Wohnungslüftungssystems j für Raumheizung in Temperaturklasse i, in kWh/mth.

–Trinkwassererwärmung:

Dabei ist

die Erzeugernutzwärmeabgabe der Wärmepumpe(n) für Trinkwassererwärmung, in kWh/mth;

die Erzeugernutzwärmeabgabe der Wärmepumpe des Wohnungslüftungssystems j für Trinkwassererwärmung in Temperaturklasse i, in kWh/mth.

–Zulufterwärmung:

Dabei ist

die Erzeugernutzwärmeabgabe der Wärmepumpe(n) für Zulufterwärmung, in kWh/mth;

die Erzeugernutzwärmeabgabe der Wärmepumpe des Wohnungslüftungssystems j für Zulufterwärmung in Temperaturklasse i, in kWh/mth.

Gibt es innerhalb einer Zone flächenanteilig verschiedene ventilatorgestützte Lüftungssysteme mit Abluft-Wärmepumpen, erfolgt die Berechnung die Gesamterzeugernutzwärmeabgabe durch Addition der Werte für die einzelnen Wohnungslüftungssysteme j.

9.4.4.1.12Verbleibende Erzeugernutzwärmeabgabe

Kann die Abluftwärmepumpe die monatlich angeforderte Erzeugernutzwärmeabgabe nicht vollständig liefern, muss den ungedeckten Anteil ein zweiter Wärmeerzeuger übernehmen.

–Heizung:

Dabei ist

die verbleibende Erzeugernutzwärmeabgabe für Raumheizung im Monat, in kWh/mth;

die angeforderte Erzeugernutzwärmeabgabe an die Wärmepumpe für Raumheizung im Monat und in Temperaturklasse i, in kWh/mth;

die tatsächliche Erzeugernutzwärmeabgabe der Wärmepumpe für Raumheizung im Monat und in Temperaturklasse i, in kWh/mth.

–Trinkwassererwärmung:

Dabei ist:

die verbleibende Erzeugernutzwärmeabgabe für Trinkwassererwärmung im Monat, in kWh/mth;

die angeforderte Erzeugernutzwärmeabgabe an die Wärmepumpe für Trinkwassererwärmung im Monat und in Temperaturklasse i, in kWh/mth;

die tatsächliche Erzeugernutzwärmeabgabe der Wärmepumpe für Trinkwassererwärmung im Monat und in Temperaturklasse i, in kWh/mth.

–Zulufterwärmung:

Die Bilanzierung erfolgt für Luftheizungsanlagen in 9.4.5.

Gibt es innerhalb einer Zone flächenanteilig verschiedene ventilatorgestützte Lüftungssysteme mit Abluft-Wärmepumpen, erfolgt die Berechnung die verbleibenden Erzeugernutzwärmeabgabe durch Addition der Werte für die einzelnen Wohnungslüftungssysteme j.

9.4.4.1.13Endenergiebedarf

Der von außen zugeführte Endenergiebedarf der Abluft-Wärmepumpen im Monat bestimmt sich zu

Dabei ist

der von außen zugeführte Endenergiebedarf für die Wärmepumpe(n) für die Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat), in kWh/mth;

die Erzeugernutzwärmeabgabe der Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i), in kWh/mth;

f der Wärmeverlustfaktor Wärmepumpe (im Monat) (siehe Tabelle 17);

f der Teillüftungsfaktor des Wohnungslüftungssystems j, nach Gleichung (23);

mittlere (quellen- und senkenseitig) temperatur- und teillastkorrigierte Leistungszahl bei Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i).

Gibt es innerhalb einer Zone flächenanteilig verschiedene ventilatorgestützte Lüftungssysteme mit Abluft-Wärmepumpen, erfolgt die Berechnung des Endenergiebedarfs durch Addition der Werte für die einzelnen Wohnungslüftungssysteme j.

Der jährlich zugeführte Endenergiebedarf für die Wärmepumpe ergibt sich durch Summieren der monatlich zugeführten Endenergiebedarfe über das Jahr nach Gleichung (102).

Dabei ist

der von außen zugeführte Endenergiebedarf für die Wärmepumpe(n) für die Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Jahr), in kWh/a;

der von außen zugeführte Endenergiebedarf für die Wärmepumpe(n) für die Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat), in kWh/mth.

9.4.4.2Abluft-Wasser-Wärmepumpe ohne vorgeschalteten Wärmeübertrager

Für Abluft-Wasser-Wärmepumpen ohne vorgeschalteten Wärmeübertrager erfolgt die Bilanzierung nach DIN/TS 18599-5 (Raumheizung) bzw. nach DIN/TS 18599-8 (Trinkwassererwärmung).

9.4.4.3Abluft-Wasser-Wärmepumpe mit vorgeschaltetem Wärmeübertrager

Bei Abluft/Wasser-Wärmepumpen mit vorgeschaltetem Wärmeübertrager werden die Leistungszahlen nach DIN EN 16573 als Gesamtwert für das Gerät und als Einzelwert für die Wärmepumpe angegeben. Im Gesamtwert sind die Heizleistung der Wärmerückgewinnung und die Heizleistung der Wassererwärmung sowie die Gesamtleistungsaufnahme des Gerätes enthalten.

Der Einzelwert berücksichtigt lediglich den Anteil der Wärmepumpe an der Heizleistung und der elektrischen Leistungsaufnahme. Diese Kennwerte müssen im vorstehenden Verfahren für die Korrektur der Prüfpunkte nach 9.4.4.1 verwendet werden, da der Hilfsenergieaufwand zur Überwindung der inneren Druckverluste auf der Quellen- und Senkenseite bereits im Hilfsenergieaufwand der Ventilatoren berücksichtigt wird.

Die zugehörige spezifische elektrische Leistungsaufnahme muss auf dem gleichen Wert bzw. den gleichen Anteilen der elektrischen Leistungsaufnahme basieren, die auch bei der Berechnung der Leistungszahl verwendet worden sind. Dabei ist es zulässig, dass sowohl die Leistungszahl als auch die spezifische elektrische Leistungsaufnahme nur den Verdichterstrom berücksichtigen. In diesem Fall muss die Leistungsaufnahme für die Steuerung und Regelung separat angegeben werden.

Im Falle der Trinkwassererwärmung gilt jeweils bei minimaler und maximaler Leistung der Wärmepumpe (bei einstufigen Wärmepumpen gilt min = max):

Dabei ist

die Leistungszahl der Wärmepumpe für die TWE;

die Gesamtenergie des gesamten Zapfzyklusses für TWE (Prüfung nach DIN EN 16573), in kWh;

die Gesamtenergieaufnahme während des gesamten Zapfzyklusses für TWE (Prüfung nach DIN EN 16573), in kWh;

die Energieaufnahme der Ventilatoren (und ggf. der Regelung) während des Zapfzyklusses (bei Prüfung nach DIN EN 16573), in kWh;

die Dauer des gesamten Zapfzyklusses für TWE (Prüfung nach DIN EN 16573), in h;

die Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus während der TWE (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die Leistungsaufnahme der Ventilatoren (und ggf. der Regelung) im 1. Prüfzyklus (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die auf den Gesamtluftvolumenstrom bezogene Leistungsaufnahme während der TWE, in W/(m/h);

die tatsächliche mittlere Leistungsaufnahme des Verdichters während des Zapfzyklusses, Mittelwert aus der Laufzeit des Verdichters (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

der Gesamtluftvolumenstrom aus Abluft und ggf. beigemischter Außenluft am Verdampfer während der TWE (Prüfung nach DIN EN 16573), in m/h.

Für die Raumheizung gilt jeweils bei minimaler und maximaler Leistung der Wärmepumpe (bei einstufigen Wärmepumpen gilt min = max):

Dabei ist

die Leistungszahl der Wärmepumpe für Raumheizung am Prüfpunkt i;

die Heizenergie bei Raumheizung am Prüfpunkt i (Prüfbericht nach DIN EN 16573), in kWh;

die effektive Energieaufnahme für Raumheizung am Prüfpunkt i (Prüfbericht nach DIN EN 16573), in kWh;

die Energieaufnahme der Ventilatoren (und ggf. der Regelung) für Raumheizung am Prüfpunkt i (Prüfung nach DIN EN 16573), in kWh;

die Leistungsaufnahme der Ventilatoren (und ggf. der Regelung) im 1. Prüfzyklus (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die Dauer des Zyklusses für Raumheizung am Prüfpunkt i (Prüfung nach DIN EN 16573), in s;

die berechnete elektrische Leistungsaufnahme des Verdichters bei Raumheizung (Prüfung nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in kW;

die tatsächliche Heizleistung während des Zyklusses für Raumheizung am Prüfpunkt i, (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die auf den Gesamtluftvolumenstrom bezogene Leistungsaufnahme bei Raumheizung am Prüfpunkt i, in W/(m/h);

der Gesamtluftvolumenstrom aus Abluft und ggf. beigemischter Außenluft am Verdampfer bei Raumheizung am Prüfpunkt i (Prüfbericht nach DIN EN 16573), in m/h.

Standardwerte nach nationaler Zulassung:

–Einstufiger (taktender) Betrieb ohne Außenluftbeimischung;

–Vorlauftemperatur Heizung: 35 °C;

–Bezugstemperatur Trinkwarmwasser: 40 °C;

–Ablufttemperatur  = 21 °C;

–Korrekturfaktor für Temperaturabweichung Abluft: f = 1,0;

–Mittlerer monatlicher Abluft-Anlagenluftwechsel n = 0,4 h.

Tabelle 28 enthält Standardwerte für Abluft-Wasser-Wärmepumpen mit vorgeschaltetem Wärmeübertrager nach nationaler Zulassung.

Tabelle 28 — Standardwerte für Abluft-Wasser-Wärmepumpen mit vorgeschaltetem Wärmeübertrager nach nationaler Zulassung

| Kennwerte Wärmepumpe | Zu-/Abluftsystem (mit Wärmeübertrager mit Temperaturänderungsgrad = 60 %) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Trinkwassererwärmung | Heizung |
| Bezogene Leistungsaufnahme der Wärmepumpe p in W/(m/h) | 1,5 | 2,0 |
| Leistungszahl der Wärmepumpe COP für 21 °C/−3 °C | 2,3 | 2,5 |
| Leistungszahl der Wärmepumpe COP für 21 °C/+4 °C | 2,3 | 2,5 |
| Leistungszahl der Wärmepumpe COP für 21 °C/+10 °C | 2,3 | 2,5 |

9.4.4.4Abluft-Zuluft-Wärmepumpe ohne vorgeschalteten Wärmeübertrager

Lüftungsanlagen mit Ab-/Außenluft/Zuluft-Wärmepumpen ohne vorgeschalteten Wärmeübertrager werden nach DIN EN 13141-7 gemessen. DIN EN 13141-7 verweist auf die Prüfung nach DIN EN 14511 (alle Teile). Aus den Prüfergebnissen nach DIN EN 14511 werden für die einzelnen Betriebspunkte benötigt:

–thermische Leistung der Wärmepumpe und COP;

–berechnete elektrische Gesamtleistungsaufnahme an jedem Punkt;

–Volumenstromverhältnis Abluft und Außenluft zu Zuluft.

Die spezifische elektrische Leistungsaufnahme  muss an jedem Betriebspunkt nach Gleichung (92) ermittelt werden. Dabei muss die spezifische elektrische Leistungsaufnahme die gleichen Anteile aufweisen wie die Leistungszahl der Normprüfung nach DIN EN 14511 (alle Teile). Da sich DIN EN 13141-7 auf DIN EN 14511 (alle Teile) bezieht, ist in der Leistungszahl ein Anteil der Ventilator- und/oder Pumpenleistung zur Überwindung der internen Druckverluste enthalten.

Jeweils bei minimaler und maximaler Leistung der Wärmepumpe (bei einstufigen Wärmepumpen gilt min = max):

Dabei ist

die Leistungszahl der Wärmepumpe für Zulufterwärmung am Prüfpunkt i;

die Heizleistung bei Zulufterwärmung am Prüfpunkt i (Prüfbericht nach DIN EN 14511 (alle Teile) und nach DIN EN 13141-7), in kW;

die berechnete elektrische Leistungsaufnahme für Zulufterwärmung am Prüfpunkt i, in kW;

die auf den Gesamtluftvolumenstrom bezogene Leistungsaufnahme bei Zulufterwärmungung am Prüfpunkt i, in W/(m/h); und

der Gesamtluftvolumenstrom aus Abluft und ggf. beigemischter Außenluft am Verdampfer bei Zulufterwärmung am Prüfpunkt i, (Prüfbericht nach DIN EN 13141-7), in m/h.

Standardwerte nach nationaler Zulassung:

–Einstufiger (taktender) Betrieb ohne Außenluftbeimischung;

–Ablufttemperatur  = 21 °C;

–Korrekturfaktor für Temperaturabweichung Abluft: f = 1,0;

–Mittlerer monatlicher Abluft-Anlagenluftwechsel n = 0,4 h.

Tabelle 29 enthält Standardwerte für Abluft-Zuluft-Wärmepumpen ohne vorgeschalteten Wärmeübertrager nach nationaler Zulassung.

Tabelle 29 — Standardwerte für Abluft-Zuluft-Wärmepumpen ohne vorgeschalteten Wärmeübertrager nach nationaler Zulassung

| Prüfpunkte | Zu-/Abluftsystem (ohne Wärmeübertrager) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zulufterwärmung |  |
|  | Bezogene Leistungsaufnahme der Wärmepumpe p | Leistungszahl der Wärmepumpe COP |
|  | in W/(m/h) |  |
| 21 °C/−3 °C | 1,6 | 3,5 |
| 21 °C/+4 °C | 1,7 | 3,3 |
| 21 °C/+10 °C | 1,8 | 3,0 |

9.4.4.5Abluft-Zuluft-Wärmepumpe mit vorgeschaltetem Wärmeübertrager

Lüftungsanlagen mit Abluft/Zuluft-Wärmepumpen und vorgeschaltetem Wärmeübertrager werden nach DIN EN 16573 (mit Verweisung auf DIN EN 13141-7) gemessen. Die Prüfung erfolgt in zwei Abschnitten: I: ohne und II: mit Wärmepumpe. Aus den Prüfergebnissen nach DIN EN 13141-7 werden für die einzelnen Betriebspunkte benötigt:

–thermische Leistung der Wärmepumpe in Abschnitt I (Einzelbetrieb der Wärmerückgewinnung)  und die mittlere Gesamtheizleistung in Abschnitt II (Betrieb der Wärmerückgewinnung und der Wärmepumpe) ;

–elektrische Gesamtenergieaufnahme an jedem Punkt  sowie die Heizdauer  am Prüfpunkt i;

–elektrische Leistungsaufnahme in Abschnitt I (Einzelbetrieb Wärmerückgewinnung)  an jedem Punkt.

Diese Kenngrößen werden jeweils bei minimaler und maximaler Leistung der Wärmepumpe (bei einstufigen Wärmepumpen gilt min = max) wie folgt aus den Daten des Prüfberichtes berechnet:

Dabei ist

die Leistungszahl der Wärmepumpe für Zulufterwärmung am Prüfpunkt i;

die mittlere Gesamtheizleistung bei Zulufterwärmung (WRG und Wärmepumpe) am Prüfpunkt i, in kW;

die Heizleistung der Wärmerückgewinnung bei Zulufterwärmung (Abschnitt I) am Prüfpunkt i, in kW;

die mittlere Gesamtleistungsaufnahme bei Prüfung der Zulufterwärmung im Betrieb des Wärmeübertragers und der Wärmepumpe (Abschnitt II) am Prüfpunkt i, in kW;

die mittlere Gesamtleistungsaufnahme bei Prüfung der Zulufterwärmung im Betrieb des Wärmeübertragers (Abschnitt I) am Prüfpunkt i, in kW;

die Gesamtenergieaufnahme bei Prüfung der Zulufterwärmung im Betrieb des Wärmeübertragers und der Wärmepumpe (Abschnitt II) am Prüfpunkt i, in kWh;

die Dauer bei Prüfung der Zulufterwärmung im Betrieb des Wärmeübertragers und der Wärmepumpe (Abschnitt II) am Prüfpunkt i, in s;

die auf den Gesamtluftvolumenstrom bezogene Leistungsaufnahme bei Zulufterwärmung am Prüfpunkt i, in W/(m/h) und

der Gesamtluftvolumenstrom aus Abluft und ggf. beigemischter Außenluft am Verdampfer bei Prüfung der Zulufterwärmung im Betrieb des Wärmeübertragers und der Wärmepumpe (Abschnitt II) am Prüfpunkt i, in m/h.

Standardwerte nach nationaler Zulassung:

–Einstufiger (taktender) Betrieb ohne Außenluftbeimischung;

–Ablufttemperatur  = 21 °C;

–Korrekturfaktor für Temperaturabweichung Abluft: f = 1,0;

–Mittlerer monatlicher Abluft-Anlagenluftwechsel n = 0,4 h.

Tabelle 30 enthält Standardwerte für Abluft-Zuluft-Wärmepumpen mit vorgeschaltetem Wärmeübertrager nach nationaler Zulassung.

Tabelle 30 — Standardwerte für Abluft-Zuluft-Wärmepumpen mit vorgeschaltetem Wärmeübertrager nach nationaler Zulassung

| Prüfpunkte | Zu-/Abluftsystem (mit Wärmeübertrager mit Temperaturänderungsgrad = 60 %) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zulufterwärmung |  |
|  | Bezogene Leistungsaufnahme der Wärmepumpe p | Leistungszahl der Wärmepumpe COP |
|  | in W/(m/h) |  |
| 21 °C/−3 °C | 1,6 | 3,2 |
| 21 °C/+4 °C | 1,7 | 3,0 |
| 21 °C/+10 °C | 1,8 | 2,7 |

9.4.4.6Abluft-Zuluft-Wasser-Wärmepumpe ohne vorgeschalteten Wärmeübertrager

Bei Abluft-Zuluft-Wasser-Wärmepumpen ohne vorgeschalteten Wärmeübertrager werden die Leistungszahlen nach DIN EN 16573 als Gesamtwert für das Gerät und als Einzelwert für die Wärmepumpe angegeben. Im Gesamtwert sind die Heizleistung der Wassererwärmung (TWE und/oder Raumheizung) sowie die Gesamtleistungsaufnahme des Gerätes (Ventilatoren, Steuerung und Regelung, Verdichter, elektrische Nachheizung usw.) enthalten.

Der Einzelwert berücksichtigt lediglich den Anteil der Wärmepumpe an der Heizleistung und der elektrischen Leistungsaufnahme. Diese Kennwerte müssen im vorstehenden Verfahren für die Korrektur der Prüfpunkte nach 9.4.4.1 verwendet werden, da der Hilfsenergieaufwand zur Überwindung der inneren Druckverluste auf der Quellen- und Senkenseite bereits im Hilfsenergieaufwand der Ventilatoren berücksichtigt wird.

Die Prüfung nach DIN EN 16573 erfolgt in aufeinanderfolgenden Abschnitten, wobei in jedem Abschnitt festgelegt ist, welcher Betriebszustand (Wärmepumpe AUS, Wärmepumpe zur Raumheizung, Wärmepumpe zur Trinkwassererwärmung oder Wärmepumpe mit Raumheizung und Trinkwassererwärmung im Parallelbetrieb) geprüft wird. Aus dieser Abfolge werden die benötigten Leistungszahlen und Heizleistungen im Prüfbericht angegeben. Die spezifischen Leistungsaufnahmen können daraus rechnerisch ermittelt werden.

Die zugehörige spezifische elektrische Leistungsaufnahme muss auf dem gleichen Wert bzw. den gleichen Anteilen der elektrischen Leistungsaufnahme basieren, die auch bei der Berechnung der Leistungszahl verwendet worden sind. Dabei ist es zulässig, dass sowohl die Leistungszahl als auch die spezifische elektrische Leistungsaufnahme nur den Verdichterstrom berücksichtigen. In diesem Fall ist die Leistungsaufnahme für die Steuerung und Regelung separat anzugeben.

Im Falle der alleinigen Trinkwassererwärmung gilt für die Ermittlung der spezifischen Leistungsaufnahme jeweils bei minimaler und maximaler Leistung der Wärmepumpe (bei einstufigen Wärmepumpen gilt min = max):

Dabei ist

die Leistungszahl der Wärmepumpe für die TWE;

die Gesamtenergie des gesamten Zapfzyklusses für TWE (Prüfung nach DIN EN 16573), in kWh;

die Gesamtenergieaufnahme während des gesamten Zapfzyklusses für TWE (Prüfung nach DIN EN 16573), in kWh;

die Energieaufnahme der Ventilatoren (und ggf. der Regelung) während des Zapfzyklusses (bei Prüfung nach DIN EN 16573), in kWh;

die Dauer des gesamten Zapfzyklusses für TWE (Prüfung nach DIN EN 16573), in h;

die Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus (Abschnitt II) während der TWE (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die Leistungsaufnahme der Ventilatoren (und ggf. der Regelung) in Abschnitt I (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die auf den Gesamtluftvolumenstrom bezogene Leistungsaufnahme während der TWE am Prüfpunkt i, in W/(m/h);

die tatsächliche mittlere Leistungsaufnahme des Verdichters während des Zapfzyklusses, Mittelwert aus der Laufzeit des Verdichters (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

der Gesamtluftvolumenstrom aus Abluft und ggf. beigemischter Außenluft am Verdampfer während der TWE (Prüfung nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in m/h.

Für die Raumheizung gilt jeweils bei minimaler und maximaler Leistung der Wärmepumpe (bei einstufigen Wärmepumpen gilt min = max):

Dabei ist

die Leistungszahl der Wärmepumpe für Raumheizung (nach DIN EN 16573, Abschnitt III) am Prüfpunkt i;

Heizenergie bei Raumheizung am Prüfpunkt i (Prüfbericht nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in kWh;

die effektive Energieaufnahme für Raumheizung am Prüfpunkt i (Prüfbericht nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in kWh;

die Energieaufnahme der Ventilatoren (und ggf. der Regelung) für Raumheizung am Prüfpunkt i (Prüfung nach DIN EN 16573), in kWh;

die Leistungsaufnahme der Ventilatoren (und ggf. der Regelung) im 1. Prüfzyklus (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die Dauer des Zyklusses für Raumheizung am Prüfpunkt i (Prüfung nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in s;

die berechnete elektrische Leistungsaufnahme des Verdichters bei Raumheizung (Prüfung nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in kW;

die tatsächliche Heizleistung während des Zyklusses für Raumheizung am Prüfpunkt i, (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die auf den Gesamtluftvolumenstrom bezogene Leistungsaufnahme bei Raumheizung am Prüfpunkt i, in W/(m/h);

der Gesamtluftvolumenstrom aus Abluft und ggf. beigemischter Außenluft am Verdampfer bei Raumheizung am Prüfpunkt i (Prüfbericht nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in m/h.

Für die Zulufterwärmung gilt jeweils bei minimaler und maximaler Leistung der Wärmepumpe (bei einstufigen Wärmepumpen gilt min = max):

Dabei ist

die Leistungszahl der Wärmepumpe für Zulufterwärmung (nach DIN EN 16573, Abschnitt III) am Prüfpunkt i;

die Heizenergie bei Zulufterwärmung am Prüfpunkt i (Prüfbericht nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in kWh;

die effektive Energieaufnahme für Zulufterwärmung am Prüfpunkt i (Prüfbericht nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in kWh;

die Energieaufnahme der Ventilatoren (und ggf. der Regelung) für Zulufterwärmung am Prüfpunkt i (Prüfung nach DIN EN 16573), in kWh;

die Leistungsaufnahme der Ventilatoren (und ggf. der Regelung) im 1. Prüfzyklus (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die Dauer des Zyklusses für Zulufterwärmung am Prüfpunkt i (Prüfung nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in s;

die berechnete elektrische Leistungsaufnahme des Verdichters bei Zulufterwärmung (Prüfung nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in kW;

die tatsächliche Heizleistung bei Zulufterwärmung (Prüfung nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in kW;

die Leistungszahl der Wärmepumpe für Raumheizung (nach DIN EN 16573, Abschnitt III) am Prüfpunkt i;

die auf den Gesamtluftvolumenstrom bezogene Leistungsaufnahme bei Zulufterwärmung am Prüfpunkt i, in W/(m/h);

der Gesamtluftvolumenstrom aus Abluft und ggf. beigemischter Außenluft am Verdampfer bei Zulufterwärmung am Prüfpunkt i (Prüfbericht nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in m/h.

Standardwerte nach nationaler Zulassung: Abluft-Wasser- (siehe 9.4.4.2) und Abluft-Zuluft-Wärmepumpe (siehe 9.4.4.4).

9.4.4.7Abluft-Zuluft-Wasser-Wärmepumpe mit vorgeschaltetem Wärmeübertrager

Bei Abluft-Zuluft-Wasser-Wärmepumpen mit vorgeschaltetem Wärmeübertrager werden die Leistungszahlen nach DIN EN 16573 als Gesamtwert für das Gerät und als Einzelwert für die Wärmepumpe angegeben. Im Gesamtwert sind die Heizleistung der Wärmerückgewinnung und der Wassererwärmung (TWE und/oder Raumheizung und/oder Zulufterwärmung) sowie die Gesamtleistungsaufnahme des Gerätes (Ventilatoren, Steuerung und Regelung, Verdichter, elektrische Nachheizung) enthalten.

Der Einzelwert berücksichtigt lediglich den Anteil der Wärmepumpe an der Heizleistung und der elektrischen Leistungsaufnahme separat für jede Betriebsart (Raumheizung, Zulufterwärmung, Trinkwassererwärmung). Diese Kennwerte müssen im vorstehenden Verfahren für die Korrektur der Prüfpunkte nach 9.4.4.1 verwendet werden, da der Hilfsenergieaufwand zur Überwindung der inneren Druckverluste auf der Quellen- und Senkenseite bereits im Hilfsenergieaufwand der Ventilatoren berücksichtigt wird.

Die Prüfung nach DIN EN 16573 erfolgt in aufeinanderfolgenden Abschnitten, wobei in jedem Abschnitt festgelegt ist, welcher Betriebszustand (Wärmepumpe AUS, Wärmepumpe zur Raumheizung, Wärmepumpe zur Trinkwassererwärmung oder Wärmepumpe mit Raumheizung und Trinkwassererwärmung im Parallelbetrieb) geprüft wird. Aus dieser Abfolge werden die benötigten Leistungszahlen und Heizleistungen im Prüfbericht angegeben. Die spezifischen Leistungsaufnahmen können daraus rechnerisch ermittelt werden.

Die zugehörige spezifische elektrische Leistungsaufnahme muss auf dem gleichen Wert bzw. den gleichen Anteilen der elektrischen Leistungsaufnahme basieren, die auch bei der Berechnung der Leistungszahl verwendet worden sind. Dabei ist es zulässig, dass sowohl die Leistungszahl als auch die spezifische elektrische Leistungsaufnahme nur den Verdichterstrom berücksichtigen. In diesem Fall muss die Leistungsaufnahme für die Steuerung und Regelung separat angegeben werden.

Im Falle der alleinigen Trinkwassererwärmung gilt für die Ermittlung der spezifischen Leistungsaufnahme jeweils bei minimaler und maximaler Leistung der Wärmepumpe (bei einstufigen Wärmepumpen gilt min = max):

Dabei ist

die Leistungszahl der Wärmepumpe für die TWE;

die Gesamtenergie des gesamten Zapfzyklusses für TWE (Prüfung nach DIN EN 16573), in kWh;

die Gesamtenergieaufnahme während des gesamten Zapfzyklusses für TWE (Prüfung nach DIN EN 16573), in kWh;

die Energieaufnahme der Ventilatoren (und ggf. der Regelung) während des Zapfzyklusses (bei Prüfung nach DIN EN 16573), in kWh;

die Dauer des gesamten Zapfzyklusses für TWE (Prüfung nach DIN EN 16573), in h;

die Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus (Abschnitt II) während der TWE (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die Leistungsaufnahme der Ventilatoren (und ggf. der Regelung) in Abschnitt I (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die tatsächliche mittlere Leistungsaufnahme des Gerätes (Wärmepumpe und Ventilatoren) während des Prüfzyklusses, Mittelwert während der Laufzeit des Verdichters (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die tatsächliche mittlere Leistungsaufnahme des Verdichters während der Laufzeit, Mittelwert aus der Laufzeit des Verdichters (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die auf den Gesamtluftvolumenstrom bezogene Leistungsaufnahme während der TWE, in W/(m/h) und

der Gesamtluftvolumenstrom aus Abluft und ggf. beigemischter Außenluft am Verdampfer während der TWE (Prüfung nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in m/h.

Für die Raumheizung gilt jeweils bei minimaler und maximaler Leistung der Wärmepumpe (bei einstufigen Wärmepumpen gilt min = max):

Dabei ist

die Leistungszahl der Wärmepumpe für Raumheizung (nach DIN EN 16573, Abschnitt III) am Prüfpunkt i;

die Heizenergie bei Raumheizung am Prüfpunkt i (Prüfbericht nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in kWh;

die effektive Energieaufnahme für Raumheizung am Prüfpunkt i (Prüfbericht nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in kWh;

die Energieaufnahme der Ventilatoren (und ggf. der Regelung) für Raumheizung am Prüfpunkt i (Prüfung nach DIN EN 16573), in kWh;

die Leistungsaufnahme der Ventilatoren (und ggf. der Regelung) im 1. Prüfzyklus (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die Dauer des Zyklusses für Raumheizung am Prüfpunkt i (Prüfung nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in s;

die berechnete elektrische Leistungsaufnahme des Verdichters bei Raumheizung (Prüfung nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in kW;

die tatsächliche Heizleistung während des Zyklusses für Raumheizung am Prüfpunkt i, (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die auf den Gesamtluftvolumenstrom bezogene Leistungsaufnahme bei Raumheizung am Prüfpunkt i, in W/(m/h) und

der Gesamtluftvolumenstrom aus Abluft und ggf. beigemischter Außenluft am Verdampfer bei Raumheizung am Prüfpunkt i (Prüfbericht nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in m/h.

Für die Zulufterwärmung gilt jeweils bei minimaler und maximaler Leistung der Wärmepumpe (bei einstufigen Wärmepumpen gilt min = max):

Dabei ist

die Leistungszahl der Wärmepumpe für Zulufterwärmung (nach DIN EN 16573, Abschnitt III) am Prüfpunkt i;

die Heizenergie bei Zulufterwärmung am Prüfpunkt i (Prüfbericht nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in kWh;

die Heizenergie aus der Wärmerückgewinnung bei Zulufterwärmung am Prüfpunkt i (Prüfbericht nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in kWh;

die effektive Energieaufnahme für Zulufterwärmung am Prüfpunkt i (Prüfbericht nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in kWh;

die Energieaufnahme der Ventilatoren (und ggf. der Regelung) für Zulufterwärmung am Prüfpunkt i (Prüfung nach DIN EN 16573), in kWh;

die Leistungsaufnahme der Ventilatoren (und ggf. der Regelung) im 1. Prüfzyklus (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die Dauer des Zyklusses für Zulufterwärmung am Prüfpunkt i (Prüfung nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in s;

die berechnete elektrische Leistungsaufnahme des Verdichters bei Zulufterwärmung (Prüfung nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in kW;

die Heizleistung bei Zulufterwärmung in Abschnitt III am Prüfpunkt i (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die Heizleistung bei Wärmerückgewinnung in Abschnitt I am Prüfpunkt i (Prüfung nach DIN EN 16573), in kW;

die auf den Gesamtluftvolumenstrom bezogene Leistungsaufnahme bei Zulufterwärmung am Prüfpunkt i, in W/(m/h);

der Gesamtluftvolumenstrom aus Abluft und ggf. beigemischter Außenluft am Verdampfer bei Zulufterwärmung am Prüfpunkt i (Prüfbericht nach DIN EN 16573, Abschnitt III), in m/h.

Standardwerte nach nationaler Zulassung: Abluft-Wasser- (siehe 9.4.4.3) und Abluft-Zuluft-Wärmepumpe (siehe 9.4.4.5).

9.4.5Luftheizungsanlagen

Luftheizungsanlagen (siehe A.3) sind Heizsysteme, bei denen die Wärmezufuhr in die Zone vollständig durch Luft als Wärmeträger erfolgt. Luftheizungsanlagen beinhalten mindestens einen Wärmeerzeuger (z. B. eine Abluft-Wärmepumpe); zusätzlich kann ein Wärmeübertrager vorhanden sein.

Beinhaltet die Luftheizungsanlage Wärmeübertrager und/oder Wärmepumpen, erfolgt die Bewertung zunächst entsprechend 9.4.3.

Für das Nachheizregister gilt Gleichung (138).

Dabei ist

Q von außen zugeführter Endenergiebedarf für das Nachheizregister für Heizung (im Monat), in kWh;

Q der Nutzwärmebedarf Heizung der Zone (im Monat), in kWh;

Q die Wärmeverluste der Übergabe Heizung (im Monat), in kWh;

Q die Wärmeverluste der Verteilung Heizung (im Monat), in kWh;

Q die Wärmeverluste der Speicherung Heizung (im Monat), in kWh;

Q die Wärmeverluste der Übergabe Wohnungslüftung (im Monat), in kWh;

Q die Wärmeverluste der Verteilung Wohnungslüftung (im Monat), in kWh;

Q die Wärmeverluste der Speicherung Wohnungslüftung (im Monat), in kWh;

Q die Wärmeverluste des Heizregisters (im Monat), nach Gleichung (49), in kWh;

Q die Summe der im Wohnungslüftungssystem nutzbar gemachte (regenerative) Endenergiebedarfe (im Monat), in kWh;

Q der von außen zugeführte Endenergiebedarf für eine Abluft-Wärmepumpe zur Zulufterwärmung (im Monat), in kWh.

Für Luftheizungsanlagen mit elektrischen Nachheizregistern gilt Q = 0, Q = 0 und Q = 0. Bei Luftheizungsanlagen mit wasserführenden Nachheizregistern erfolgt die Berechnung von Q, Q und Q nach DIN/TS 18599-5.

Für Luftheizungsanlagen mit Abluft-Zuluft-Wärmepumpen gilt Q = 0.

Die jährliche Erzeugernutzwärmeabgabe der Nachheizregister einer Luftheizungsanlage ergibt sich durch Summieren über das Jahr nach Gleichung (139).

Dabei ist

Q der jährlich von außen zugeführte Endenergiebedarf für das Nachheizregister für Heizung, in kWh;

Q die monatlich von außen zugeführten Endenergiebedarfe für das Nachheizregister für Heizung, in kWh.

Standardwerte

a)Nachheizregister elektrisch:

–monatliche Wärmeverluste der Übergabe Heizung: Q = 0 kWh

–monatliche Wärmeverluste der Verteilung Heizung: Q = 0 kWh

–monatliche Wärmeverluste der Speicherung Heizung: Q = 0 kWh

b)Abluft-Zuluft-Wärmepumpe:

–monatliche Wärmeverluste der Speicherung Wohnungslüftung: Q = 0 kWh

9.5Wärmeaufnahme durch Wärmerückgewinnung und regenerative Luftvorwärmung Q

9.5.1Allgemeines

Die Wärmeaufnahme des Luftsystems durch Wärmerückgewinnung aus Abluft und durch regenerative Luftvorwärmung Q wird für Wohnungslüftungsanlagen und Luftheizungsanlagen, abhängig vom Lüftungssystem bzw. von den vorhandenen Komponenten dieses Dokuments, ermittelt.

9.5.2Lüftungssysteme ohne Wärmerückgewinnung

Bei Wohnungslüftungsanlagen ohne Wärmerückgewinnung (siehe A.1.1 und A.2.1) gibt es keine Wärmeaufnahme des Luftsystems durch Wärmerückgewinnung aus der Abluft (Q = 0).

9.5.3Lüftungssysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager und/oder regenerativer Luftvorwärmung

Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager (siehe A.2.2) und regenerative Luftvorwärmung werden bei der Berechnung des Nutzwärmebedarfs Heizung Q in DIN/TS 18599-2 (siehe auch Abschnitt 5) berücksichtigt. Die Wärmeaufnahme des Abluft-Zuluft-Wärmeübertragers aus der Abluft und die Wärmeaufnahme aus der Umgebung durch regenerative Luftvorwärmung ergeben sich unter Beachtung verschiedener Wohnungslüftungssysteme j aus Gleichung (140).

Dabei ist

Q die Wärmeaufnahme durch Wärmerückgewinnung aus der Abluft mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager und/oder durch regenerative Luftvorwärmung (im Monat), in kWh/mth;

n der mittlere Anlagenluftwechsel (im Monat) des Wohnungslüftungssystems j, in h, nach Gleichung (20);

V das Netto-Raumvolumen (nach DIN/TS 18599-2), in m;

t die monatliche Gesamtbetriebszeit des Wohnungslüftungssystems j, in h/mth, nach Gleichung (21);

c die spezifische Wärmekapazität von Luft, in kJ/(kg · K);

die Dichte von Luft, in kg/m;

die mittlere Zulufttemperatur (im Monat) des Wohnungslüftungssystems j, in °C;

der Monatsmittelwert der Außentemperatur, in °C (nach DIN/TS 18599-10).

Dabei kann c ·  = 1,22 kJ/(m · K) = 0,34 Wh/(m · K) gesetzt werden. Die mittlere Zulufttemperatur  ergibt sich nach Gleichung (14).

Soll der Beitrag der regenerativen Luftvorwärmung separat ausgewiesen werden, ist der Term  in Gleichung (140) durch die mittlere Erhöhung der Zulufttemperatur durch regenerative Luftvorwärmung  nach Gleichung (14) zu ersetzen.

Die jährliche Wärmeaufnahme durch Wärmerückgewinnung aus der Abluft mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager und/oder durch regenerative Luftvorwärmung ergibt sich durch Summieren der Wärmeaufnahme über das Jahr nach Gleichung (141).

Dabei ist

Q die Wärmeaufnahme durch Wärmerückgewinnung aus der Abluft mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager und/oder durch regenerative Luftvorwärmung (im Jahr),in kWh/a;

Q die Wärmeaufnahme durch Wärmerückgewinnung aus der Abluft mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager und/oder durch regenerative Luftvorwärmung (im Monat), in kWh/mth.

9.5.4Abluft-Wärmepumpen

Die monatliche regenerative Wärmeaufnahme ergibt sich aus der Nutzung der Abluft.

Gibt es innerhalb einer Zone flächenanteilig verschiedene ventilatorgestützte Lüftungssysteme mit Abluft-Wärmepumpen, erfolgt die Berechnung der regenerativen Wärmeaufnahme durch Addition der Werte für die einzelnen Wohnungslüftungssysteme j.

Dabei ist

die Wärmeaufnahme durch Wärmerückgewinnung aus der Abluft mit Abluft-WP bei Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat), in kWh/mth;

die Erzeugernutzwärmeabgabe der Wärmepumpe für Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat und in Temperaturklasse i), in kWh/mth, siehe Gleichung (96) bis Gleichung (98);

der von außen zugeführte Endenergiebedarf für die Wärmepumpe für die Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat), in kWh/mth, siehe Gleichung (101).

Die jährliche Wärmeaufnahme durch Wärmerückgewinnung aus der Abluft ergibt sich durch Summieren der Wärmeaufnahme über das Jahr nach Gleichung (143).

Dabei ist

Q die Wärmeaufnahme durch Wärmerückgewinnung aus der Abluft mit Abluft-WP bei Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Jahr), in kWh/a;

Q die Wärmeaufnahme durch Wärmerückgewinnung aus der Abluft mit Abluft-WP bei Raumheizung (x = h oder x = ho), TWE (x = w oder x = wo) oder Zulufterwärmung (x = s oder x = so) (im Monat), in kWh/mth.

9.5.5Luftheizungsanlagen

Luftheizungsanlagen (siehe Abschnitt A.3) sind Heizsysteme, bei denen die Wärmezufuhr in die Zone vollständig durch Luft als Wärmeträger erfolgt. Luftheizungsanlagen beinhalten mindestens einen Wärmeerzeuger (z. B. eine Abluft-Wärmepumpe); zusätzlich kann ein Wärmeübertrager vorhanden sein.

Beinhaltet die Luftheizungsanlage Abluft-Wärmepumpen, erfolgt die Ermittlung der monatlichen Wärmeaufnahme in Abhängigkeit von den vorhandenen Lüftungskomponenten nach 9.5.4.

Bei Luftheizungen ohne Abluft-Wärmepumpe gilt Q = 0.

9.6Wärmeverluste Kühlung Q und ungeregelte Wärmeeinträge Kühlung Q

Die Wärmeverluste Kühlung bei der Erzeugung Q werden bei der aktiven Kühlung für Kältemaschinen berechnet und zur Bestimmung des Endenergiebedarfs an DIN/TS 18599-1 übergeben.

Die monatlichen Wärmeverluste Kühlung für die Erzeugung werden nach Gleichung (144) bestimmt.

Dabei ist

Q die Wärmeverluste Erzeugung der Kältemaschine (im Monat), in kWh;

f der Wärmeverlustfaktor Kühlung der Kältemaschine (im Monat) (siehe Tabelle 31);

Q die Erzeugernutzkälteabgabe (im Monat), in kWh.

Die jährlichen Wärmeverluste Kühlung der Erzeugung ergeben sich für Kältemaschinen durch Summieren über das Jahr nach Gleichung (145):

Dabei ist

Q die jährlichen Wärmeverluste Erzeugung der Kältemaschine, in kWh;

Q die monatlichen Wärmeverluste Erzeugung der Kältemaschine, nach Gleichung (144), in kWh.

Bei Systemen ohne aktive Kühlung entstehen keine Wärmeverluste der Erzeugung (Q = 0).

Systemunabhängig gilt für die ungeregelten Wärmeeinträge Kühlung bei der Erzeugung Q vereinfachend: Q = 0.

Tabelle 31 — Standardwerte zur Bestimmung des Wärmeverlustfaktors Kühlung f in Abhängigkeit von den Lüftungskomponenten und dem Aufstellungsort

| Kälteerzeugung | Wärmeverlustfaktor Kühlung f |
| --- | --- |
| Aufstellung im gekühlten Bereich |  |
| Heiz-Wärmepumpea im Kältemaschinenbetrieb | 0,02 |
| Kältemaschine | 0,01 |
| Aufstellung im ungekühlten Bereich |  |
| Alle Systeme | 0 |
| aGilt auch für Abluft-Zuluft-Wärmepumpen in Lüftungssystemen. |  |

9.7Hilfsenergieaufwand Kühlung W

Der Hilfsenergieaufwand für die Kälteerzeugung W umfasst den Hilfsenergieaufwand der Ventilatoren bzw. der Pumpen sowie der Regelung. Die eindeutige Trennung von Hilfsenergieaufwand und Wärme muss beachtet werden. Der monatliche Hilfsenergieaufwand für die Kälteerzeugung wird nach Gleichung (146) bestimmt.

Dabei ist

W der Hilfsenergieaufwand der Erzeugung Kühlung (im Monat), in kWh;

W der Hilfsenergieaufwand der Ventilatoren für Kühlung (im Monat), in kWh;

W der Hilfsenergieaufwand der Pumpen für Kühlung (im Monat), in kWh;

W der Hilfsenergieaufwand der Regelung für Kühlung (im Monat), in kWh;

W der Hilfsenergieaufwand der Nebenantriebe von Absorptions- und Adsorptions-Kältemaschinen (im Monat), in kWh.

Der Hilfsenergieaufwand der Ventilatoren im Kühlbetrieb W wird unter Berücksichtigung der volumenstrombezogenen Leistungsaufnahme der Ventilatoren, des mittleren Anlagenluftwechsels, der Betriebszeit Kühlung der Wohnungslüftungsanlage und des Vorhandenseins eines Erdreich-Zuluft-Wärmeübertragers (E-WÜT) nach Gleichung (147) berechnet:

Dabei ist

W der Hilfsenergieaufwand der Ventilatoren (im Monat), in kWh;

f der Zuschlag für Erdreich-Zuluft-Wärmeübertrager (ohne E-WÜT: f = 0; mit E-WÜT: f = 0,2);

SPI die spezifische Leistungsaufnahme der Ventilatoren nach DIN EN 13142, DIBt, Herstellerangaben oder nach Tabelle 20 und nach Tabelle 21, in W/(m/h);

n der mittlere Anlagenluftwechsel (im Monat), in h;

V das Netto-Raumvolumen (nach DIN/TS 18599-2), in m;

t die monatliche Betriebszeit Kühlung [siehe Gleichung (42)], in h/mth.

Für die volumenstrombezogene Leistungsaufnahme der Ventilatoren SPI können unter Berücksichtigung der Druckverluste der Lüftungsanlage Produktwerte angesetzt werden. Alternativ ist die Verwendung von Standardwerten nach Tabelle 20 und nach Tabelle 21 möglich. Die Umrechnung der spezifischen Leistungsaufnahme der Ventilatoren SPI in die Nennleistung der Ventilatoren P kann nach Gleichung (55) erfolgen.

Der Hilfsenergieaufwand der Pumpen im Kühlbetrieb W wird unter Berücksichtigung der Leistungsaufnahme der Pumpen und der Betriebszeit Kühlung nach Gleichung (148) berechnet.

Dabei ist

W der Hilfsenergieaufwand der Verteilung (im Monat), in kWh;

P die Nennleistung der Pumpe i nach Auslegung, in W;

ANMERKUNG 1: Für geregelte Pumpen, die nicht in die Hydraulik der Heizungsanlage eingebunden sind (z. B. bei eigenständigem Kühlsystem), kann der Hilfsenergieaufwand nach DIN/TS 18599-7:2025-10, Anhang D, ermittelt werden.

t die monatliche Betriebszeit Kühlung [siehe Gleichung (42)], in h/mth.

Die Nennleistung von geräteintegriert betriebenen Pumpen in Wärmepumpen-Heizsystemen (Primär- und Sekundärkreis) können für den sommerlichen Kühlbetrieb auf Basis der Ansätze nach DIN/TS 18599-5 aus Drucksprung, Volumenstrom und Wirkungsgrad, wie folgt berechnet werden:

Dabei ist

Nennleistung der geräteintegrierten Pumpe im Kühlbetrieb, in W;

Drucksprung der geräteintegrierten Pumpe im Kühlbetrieb, in Pa;

Volumenstrom des Wärmepumpenheizsystems im Kühlbetrieb, in m/h;

Wirkungsgrad der geräteintegrierten Pumpe im Kühlbetrieb, in -.

Die Bestimmung des Hilfsenergieaufwands der Regelung Kühlung W erfolgt nach Gleichung (150). In Abhängigkeit vom Prüfverfahren kann die Leistungsaufnahme der Ventilatoren bzw. der Pumpen die Regelung bereits mit berücksichtigen. In diesem Fall muss beachtet werden, dass keine doppelte Anrechnung des Hilfsenergieaufwands der Regelung in der Betriebszeit der Kühlung erfolgt.

Dabei ist

W der Hilfsenergieaufwand der Regelung Kühlung (im Monat), in kWh;

P die Leistungsaufnahme der Regelung in der Betriebszeit Kühlung (nach Hersteller), in W;

t die monatliche Betriebszeit Kühlung [siehe Gleichung (42)], in h/mth;

P die Leistungsaufnahme der Regelung im Standby-Betrieb außerhalb der Betriebszeit Kühlung (nach Hersteller), in W;

ANMERKUNG 2: Bei Raumkühlgeräten ist P bereits bei P berücksichtigt.

h die Anzahl der Stunden je Tag, h = 24 h/d;

d die Anzahl der Tage im Monat, in d/mth.

Für Absorptions- und Adsorptions-Kältemaschinen muss der Hilfsenergieaufwand der Nebenantriebe nach Gleichung (151) bestimmt werden. Für Kompression-Kältemaschinen und für Kompressions-Wärmepumpen im Kältemaschinenbetrieb sowie für Systeme zur passiven Kühlung gilt generell: W = 0.

Dabei ist

W der Hilfsenergieaufwand der Nebenantriebe von Absorptions- und Adsorptions-Kältemaschinen (im Monat), in kWh;

die thermische Kühlleistung der Kältemaschine (nach Hersteller), in kW;

p die bezogene elektrische Leistungsaufnahme der Kältemaschine nach Tabelle 32 in kW/kW;

t die monatliche Betriebszeit Kühlung [siehe Gleichung (43)], in h/mth.

Der jährliche Hilfsenergieaufwand der Kälteerzeugung ergibt sich durch Summieren über das Jahr nach Gleichung (152):

Dabei ist

W der jährliche Hilfsenergieaufwand der Erzeugung Kühlung, in kWh;

W der monatliche Hilfsenergieaufwand der Erzeugung Kühlung nach Gleichung (146), in kWh.

Standardwerte

–P = 0 W

Tabelle 32 enthält Standardwerte zur Bestimmung der bezogenen Leistungsaufnahme p für Absorptions- und Adsorptions-KM.

Tabelle 32 — Standardwerte zur Bestimmung der bezogenen Leistungsaufnahme p für Absorptions- und Adsorptions-KM

| Anlagensystem | bezogene Leistungsaufnahme p |
| --- | --- |
|  | kW/kW |
| Absorptions-KM mit HO-LiBr | 0,015 |
| Absorptions-KM mit NH-HO | 0,040 |
| Adsorptions-KM mit HO-Silikagel-Zeolith | 0 |

9.8Erzeugernutzkälteabgabe Q

Die monatliche Erzeugernutzkälteabgabe des Wohnungskühlsystems Q wird abhängig vom Kühlsystem und unter Beachtung von Teilkühl- und Ankühleffekten nach Gleichung (153) ermittelt. Für die Wohnungskühlung kommen dabei im Standardfall Heizungs- oder Lüftungssysteme mit Kühloption zum Einsatz.

Dabei ist

Q die monatliche Erzeugernutzkälteabgabe, in kWh;

Q der monatliche Nutzkältebedarf, in kWh (nach DIN/TS 18599-2);

f Teilkühlfaktor, nach Gleichung (154);

f Ankühlfaktor, nach Gleichung (155);

Q die Wärmeverluste Kühlung der Übergabe (im Monat) nach Gleichung (28), in kWh;

Q die Wärmeverluste Kühlung der Verteilung (im Monat) nach Gleichung (40), in kWh;

Q die Wärmeverluste Kühlung der Speicherung (im Monat), nach 8.4 gilt Q = 0, in kWh.

Mit dem Teilkühlfaktor f wird berücksichtigt, dass Wohngebäude nur teilweise gekühlt werden. Der Teilkühlfaktor wird nach Gleichung (154) berechnet.

Dabei ist

f Teilkühlfaktor;

A die gekühlte Nettogrundfläche (nach Auslegung), in m;

A die Nettogrundfläche (nach DIN/TS 18599-2), in m.

Mit dem Ankühlfaktor f wird berücksichtigt, dass nicht alle Wohnungskühlsysteme für eine komplette Deckung des monatlichen Nutzkältebedarfs Q ausgelegt werden. Der Ankühlfaktor f wird nach Gleichung (155) berechnet.

Dabei ist

f der Ankühlfaktor;

f der Ankühlfaktor durch Leistungsbegrenzung bei der Kälteerzeugung;

f der Ankühlfaktor durch Leistungsbegrenzung bei der Kälteübergabe und -verteilung.

Die Ankühlfaktoren werden für den Wertbereich  definiert und sind in Abhängigkeit vom Kühlsystem in Tabelle 33 und in Tabelle 34 enthalten.

Sind Kühlsysteme für eine Vollkühlung technisch geeignet (z. B. Außenluft-Wasser-Wärmepumpe im Kältemaschinenbetrieb in Kombination mit Ventilatorkonvektoren oder Raumklimageräte), gilt generell f = 1. Eine Ankühlung ist dann nicht standardmäßig bilanzierbar.

Bei aktiver Kühlung ist f = 1, eine Ankühlung kann dann lediglich aus der Begrenzung der Kühlleistung bei der Kälteübergabe und -verteilung resultieren.

Bei passiver Kühlung mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe oder mit einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe kann der Ankühlfaktor durch Leistungsbegrenzung bei der Kälteerzeugung f näherungsweise auch auf Basis der maximalen Heizleistung und der maximalen Kühlleistung nach DIN/TS 18599-2 ermittelt werden. Es gilt die Gleichung (156):

Dabei ist

f der Ankühlfaktor durch Leistungsbegrenzung bei der Kälteerzeugung;

die maximale Heizleistung, nach DIN/TS 18599-2:2025-10, Anhang B, in kW;

die maximale Kühlleistung, nach DIN/TS 18599-2:2025-10, Anhang C, in kW.

Eine aktive Kühlung mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe oder mit einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe ist standardmäßig nicht bilanzierbar.

Der Ankühlfaktor durch Leistungsbegrenzung bei der Kälteübergabe und -verteilung f kann bei bekannter Auslegung in Abhängigkeit von der flächenspezifischen Kühlleistung auch nach Anhang B (siehe Bild B.1, Bild B.2, Bild B.3 und Bild B.4) bestimmt werden.

Tabelle 33 — Standardwerte zur Bestimmung des Ankühlfaktors durch Leistungsbegrenzung bei der Kälteerzeugung f in Abhängigkeit von Gebäudetyp und Wärmeschutz

| Kälteerzeugung | Ankühlfaktor Kälteerzeugung f |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EFH |  | MFH |  |
|  | WSchV 1995 oder schlechter | besser als WSchV 1995 | WSchV 1995 oder schlechter | besser als WSchV 1995 |
| Wärmepumpen im Kältemaschinenbetrieb |  |  |  |  |
| Außenluft-Wasser-WPa | 1,00 |  |  |  |
| Abluft-Zuluft-WPa |  |  |  |  |
| Kältemaschinen |  |  |  |  |
| Kompressions-KM | 1,00 |  |  |  |
| Absorptions-KM |  |  |  |  |
| Raumklimasysteme |  |  |  |  |
| Passive Kühlung |  |  |  |  |
| Sole-Wasser-WPa | 1,00 | 0,73 | 1,00 | 0,59 |
| Wasser-Wasser-WPa | 1,00 | 0,73 | 1,00 | 0,59 |
| Ventilatorgestützte Nachtlüftungb | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,06 |
| Erdreich-Zuluft-WÜT ohne Beipassc | 0,38 | 0,44 | 0,24 | 0,26 |
| Erdreich-Zuluft-WÜT mit Beipassd | 0,16 | 0,19 | 0,10 | 0,12 |
| Ventilatorgestützte Nachtlüftung (n= 0,4 h) und Erdreich-Zuluft-WÜT ohne Beipassce | 0,38 | 0,44 | 0,24 | 0,26 |
| Ventilatorgestützte Nachtlüftung (n= 0,4 / 0,8 h) und Erdreich-Zuluft-WÜT ohne Beipassbc | 0,42 | 0,51 | 0,28 | 0,31 |
| Ventilatorgestützte Nachtlüftung (n= 0,4 h) und Erdreich-Zuluft-WÜT mit Beipassde | 0,16 | 0,19 | 0,10 | 0,12 |
| Ventilatorgestützte Nachtlüftung (n= 0,4 / 0,8 h) und Erdreich-Zuluft-WÜT mit Beipassbd | 0,22 | 0,29 | 0,14 | 0,19 |
| aAuslegung der Erdsonden bzw. der Wasserbrunnen nach Heizlast-Berechnung. bIm Kühlbetrieb Anlagenluftwechsel n = 0,8 h zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr. Mit einem durchgängigem (24 h/d) Anlagenluftwechsel n = 0,4 h ist keine Kühlung möglich (f = 0). cIm Kühlbetrieb keine Begrenzung der Zulufttemperatur. dIm Kühlbetrieb Begrenzung der Zulufttemperatur ≥ 18 °C durch Beipassumschaltung von Erdreich-Zuluft-WÜT auf direkte Außenluftansaugung, Ankühlfaktoren für abweichende Zulufttemperaturen, siehe Anhang B. eIm Kühlbetrieb Anlagenluftwechsel durchgängig n = 0,4 h. |  |  |  |  |

Tabelle 34 — Standardwerte zur Bestimmung des Ankühlfaktors durch Leistungsbegrenzung bei der Kälteübergabe und -verteilung f in Abhängigkeit von Gebäudetyp und Wärmeschutz

| Kälteübergabe und -verteilung |  | Ankühlfaktor Kälteübergabe und –verteilung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | f |  |  |  |
|  |  | EFH |  | MFH |  |
|  |  | WSchV 1995 oder schlechter | besser als WSchV 1995 | WSchV 1995 oder schlechter | besser als WSchV 1995 |
| Flächenkühlung |  |  |  |  |  |
| Decke mit |  | 1,00 |  |  |  |
| Fußboden mit |  | 0,95 | 0,98 | 0,91 | 0,95 |
| Heizkörper mit |  | 0,28 | 0,36 | 0,24 | 0,31 |
| Luftkühlung |  |  |  |  |  |
| Ventilatorkonvektor mit |  | 1,00 |  |  |  |
| Lüftungssystem mit | ohne Kühlgrenze | 0,49 | 0,60 | 0,43 | 0,53 |
|  | Kühlgrenze 20 °Ca | 0,44 | 0,46 | 0,35 | 0,33 |
| Umluftverdampfer mit |  | 1,00 |  |  |  |
| aDie Kühlgrenze (Außenlufttemperatur 20 °C) berücksichtigt, dass die Zulufttemperaturen im Teillastbetrieb aus Sicht der Behaglichkeit nicht unter 12 °C absinken. |  |  |  |  |  |

Die jährliche Erzeugernutzkälteabgabe Q berechnet sich nach Gleichung (157).

Dabei ist

Q die jährliche Erzeugernutzkälteabgabe, in kWh/a;

Q die monatliche Erzeugernutzkälteabgabe nach Gleichung (153), in kWh.

9.9Endenergiebedarf Kälteerzeugung

9.9.1Von außen zugeführter Endenergiebedarf für Kompressionskältemaschinen

Der jährlich von außen zugeführte (elektrische) Endenergiebedarf für die aktive Kälteerzeugung auf Basis von Kaltdampf-Kompressionskältemaschinen Q wird nach Gleichung (158) bestimmt. Gleichung (158) muss auch für Kompressions-Wärmepumpen im Kältemaschinenbetrieb und für Split-/Multisplitgeräte angewendet werden.

Dabei ist

Q der jährlich von außen zugeführte (elektrische) Endenergiebedarf für die Kompressionskältemaschine, in kWh/a;

Q die jährliche Erzeugernutzkälteabgabe nach Gleichung (157), in kWh/a;

EER die Nennkälteleistungszahl bezogen auf den Baujahrfaktor nach Tabelle 35 und nach Tabelle 36, in kW/kW;

f der Baujahrfaktor nach Tabelle 37;

PLV der mittlere Teillastfaktor, nach Tabelle 38;

SEER die Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb .

Die Nennkälteleistungszahlen EER können für luftgekühlte Kompressions-Kältemaschinen und luftgekühlte Kompressions-Wärmepumpen im Kältemaschinenbetrieb in Abhängigkeit von der Kältemaschine und von den Systemtemperaturen des Kühlsystems im Raum nach Tabelle 37 und für Raumklimasysteme nach Tabelle 38 bestimmt werden. Der Baujahrfaktor f kann Tabelle 37 entnommen werden. Die Teillastfaktoren PLV können in Abhängigkeit vom Kühlsystem und von der Art der Regelung nach Tabelle 38 bzw. für Außenluft-Wasser-Wärmepumpen im Kältemaschinenbetrieb bei bekannter Auslegung in Abhängigkeit von der flächenspezifischen Kühlleistung nach Anhang B (siehe Bild B.5 und Bild B.6) bestimmt werden.

Tabelle 35 — Standardwerte zur Bestimmung der Nennkälteleistungszahl EER für luftgekühlte Kompressions-Kältemaschinen und luftgekühlte Kompressions-Wärmepumpen (Kolben- und Scrollverdichter 10 kW bis 1500 kW)

| Anlagensystem | Vorlauftemperatur Kühlsystem | Nennkälteleistungszahl |
| --- | --- | --- |
|  | °C | EER |
| Außenluft-Wasser-Wärmepumpe im Kältemaschinenbetrieb | 16a | 2,4c |
| Abluft-Zuluft-Wärmepumpe im Kältemaschinenbetrieb | 18b | 2,6c |
| Kompressions-Kältemaschine | 6a | 2,3c |
|  | 16a | 3,1c |
| aKaltwasseraustrittstemperatur. cKommen R32 oder R290 als Kältemittel zum Einsatz, kann die Nennkälteleistungszahl um 0,2 erhöht werden. bZuluftaustrittstemperatur. |  |  |

Tabelle 36 — Standardwerte zur Bestimmung der Nennkälteleistungszahl EER für Raumklimasysteme (luftgekühlt) nach DIN/TS 18599-7

| Anlagensystem | Baujahr | Nennkälteleistungszahl EER | Art der Teillastregelunga |
| --- | --- | --- | --- |
| Nennkälteleistung ≤ 12 kW |  |  |  |
| Kompaktklimageräte als Fenster- oder Wandklimagerät | bis 2012 | 2,5 | taktend (a) |
|  | ab 2013 | 3,3 | invertergeregelt (c) |
| Split-Systeme | bis 2012 | 2,6 | taktend (a) oder invertergeregelt (c) |
|  | ab 2013 | 3,3 | invertergeregelt (c) |
| Multi-Split-Systeme | bis 2012 | 2,8 | taktend (b) oder invertergeregelt (d) |
|  | ab 2013 | 3,8 | invertergeregelt (d) |
| Nennkälteleistung > 12 kW |  |  |  |
| VRF-Systeme (mit variablem Kältemittelmassestrom) |  | 3,4 | mindestens ein Parallelverdichter invertergeregelt (d) |
| Multi-Split-Systeme |  | 3,4 | Invertergeregelt (d) |
| asiehe DIN/TS 18599-7:2025-10, Tabelle 24 und Tabelle 26. |  |  |  |

Tabelle 37 — Baujahrfaktor für Kälteerzeuger zur Bestimmung der Nennkälteleistungszahl EER

| Baujahr des Kälteerzeugers |  | Baujahrfaktor f |
| --- | --- | --- |
| –luftgekühlte Kompressions-Kältemaschinen und luftgekühlte Kompressions-Wärmepumpen –Raumklimasysteme (luftgekühlt) mit Nennkälteleistung > 12 kW |  |  |
| ab 2021 | VRF, Multisplit >12 kW luftgekühlt (nach DIN/TS 18599-7:2025-10, Typ (d) Tabelle 24 und Tabelle 26) | 1,18 |
|  | alle anderen | 1,10 |
| ab 2016 bis 2020 |  | 1,10 |
| ab 2011 bis 2015 |  | 1,06 |
| ab 1991 bis 2010 |  | 1,00 |
| ab 1986 bis 1990 |  | 0,92 |
| ab 1981 bis 1985 |  | 0,87 |
| bis 1980 |  | 0,82 |
| –Raumklimasysteme (luftgekühlt) mit Nennkälteleistung ≤ 12 kW |  |  |
| baujahrunabhängig |  | 1,00 |

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 626/2011 unterliegen Raumklimageräte ≤ 12 kW seit 2013 einer Energieetikettierungspflicht und müssen Mindesteffizienzwerte nach der Verordnung (EU) Nr. 206/2012 einhalten. Für unter diese Verordnungen fallende Raumklimageräte darf im Rahmen des Kennwertverfahrens die auf dem Energieetikett angegebene Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb SEER direkt verwendet werden.

Liegen diese Werte aus dem Energielabelling gemäß Verordnung (EU) Nr. 626/2011nicht vor, müssen im Rahmen des Kennwertverfahrens nach der Reihe DIN/TS 18599 für die Nennkälteleistungszahl EER und den Teillastfaktor PLV die Werte nach Tabelle 36 und nach Tabelle 38 angewendet werden.

Tabelle 38 — Standardwerte zur Bestimmung des Teillastfaktors PLV für luftgekühlte Kompressions-Kältemaschinen und für luftgekühlte Kompressions-Wärmepumpen in Abhängigkeit von Gebäudetyp und Wärmeschutz

| Anlagensystem |  | Teillastfaktor Kälteerzeugung PLV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EFH |  | MFH |  |
|  |  | WSchV 1995 oder schlechter | besser als WSchV 1995 | WSchV 1995 oder schlechter | besser als WSchV 1995 |
| Kompressions-Wärmepumpen im Kältemaschinenbetrieb |  |  |  |  |  |
| Außenluft-Wasser-WP mit | taktend | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,88 |
|  | invertergeregelt | 1,27 | 1,29 | 1,10 | 1,31 |
| Abluft-Zuluft-WPa mit | taktend, ohne Kühlgrenze | 0,96 |  | 0,98 |  |
|  | taktend, Kühlgrenze 20 °C | 0,97 |  | 0,99 |  |
|  | invertergeregelt | — |  |  |  |
| Kompressions-Kältemaschinen |  |  |  |  |  |
| Kompressions-KM mit | taktend | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,95 |
|  | Digital Scroll | 1,04 | 1,03 | 1,08 | 1,05 |
| Raumklimasysteme mit | Split taktend | 0,60 | 0,73 | 0,72 | 0,83 |
|  | Split invertergeregelt | 0,81 | 1,09 | 1,07 | 1,29 |
|  | Multisplit taktend | 0,43 | 0,50 | 0,49 | 0,56 |
|  | Multisplit invertergeregelt | 0,75 | 0,99 | 0,97 | 1,20 |
| aBei taktend betriebenen Abluft-Zuluft-Wärmepumpen kann in eine Betriebsart mit und ohne Kühlgrenze unterschieden werden. Die Kühlgrenze (Außenlufttemperatur 20 °C) berücksichtigt dabei, dass die Zulufttemperaturen im Teillastbetrieb aus Sicht der Behaglichkeit nicht unter 12 °C absinken. |  |  |  |  |  |

9.9.2Von außen zugeführter Endenergiebedarf für Ab- und Adsorptionskältemaschinen

Der jährlich von außen zugeführte (thermische) Endenergiebedarf für die aktive Kälteerzeugung auf Basis von Ab- und Adsorptionskältemaschinen Q wird nach Gleichung (159) bestimmt.

Dabei ist

Q der jährlich von außen zugeführte (thermische) Endenergiebedarf für die Ab-/Adsorptionskältemaschine, in kWh/a;

Q die jährliche Erzeugernutzkälteabgabe nach Gleichung (157), in kWh/a;

das Nennwärmeverhältnis, in kW/kW;

PLV der mittlere Teillastfaktor, nach Tabelle 40.

Das Nennwärmeverhältnis  kann in Abhängigkeit von der Kältemaschine bzw. der Stoffpaarung, von den Heizmedientemperaturen und von den Systemtemperaturen des Kühlsystems im Raum nach Tabelle 39 bestimmt werden. Die Teillastfaktoren PLV können in Abhängigkeit vom Kühlsystem bzw. bei bekannter Auslegung in Abhängigkeit von der flächenspezifischen Kühlleistung nach Anhang B (siehe Bild B.5 und Bild B.6) bzw. nach Tabelle 40 bestimmt werden.

Tabelle 39 — Standardwerte zur Bestimmung des Nennwärmeverhältnis  für Absorptions- und Adsorptions-Kältemaschinen (bis 200 kW) nach DIN/TS 18599-7

| Heizmedientemperatur Vor-/Rücklauf | Kaltwasseraustrittstempereratur | Kühlwasserein-/austrittstemperatur | Nennwärmeverhältnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HO-LiBr | NH-HO | HO-Silikagel-Zeolith |
| °C | °C | °C |  |  |  |
| 70/60 | 6 | 27/33 | 0,65 | 0,50 | — |
|  |  | 40/45 | — | — | — |
|  | 12 | 27/33 | 0,70 | 0,56 | 0,59 |
|  |  | 40/45 | — | — | — |
|  | 16 | 27/33 | 0,75 | 0,62 | 0,63 |
|  |  | 40/45 | — | — | — |
| 80/70 | 6 | 27/33 | 0,69 | 0,52 | — |
|  |  | 40/45 | — | — | — |
|  | 12 | 27/33 | 0,72 | 0,60 | 0,52 |
|  |  | 40/45 | — | — | — |
|  | 16 | 27/33 | 0,77 | 0,64 | 0,60 |
|  |  | 40/45 | 0,50 | — | — |
| 90/75 | 6 | 27/33 | 0,70 | 0,57 | — |
|  |  | 40/45 | — | — | — |
|  | 12 | 27/33 | 0,73 | 0,62 | 0,51 |
|  |  | 40/45 | 0,50 | — | — |
|  | 16 | 27/33 | 0,77 | 0,64 | 0,55 |
|  |  | 40/45 | 0,60 | 0,45 | 0,34 |

Tabelle 40 — Standardwerte zur Bestimmung des Teillastfaktors PLV für Absorptions-Kältemaschinen in Abhängigkeit von Gebäudetyp und Wärmeschutz nach DIN/TS 18599-7

| Aktive Kälteerzeugung | Teillastfaktor Kälteerzeugung PLV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EFH |  | MFH |  |
|  | WSchV 1995 oder schlechter | besser als WSchV 1995 | WSchV 1995 oder schlechter | besser als WSchV 1995 |
| Absorptions-Kältemaschinen |  |  |  |  |
| AKM mit | 0,95 |  |  |  |

9.9.3Endenergiebedarf Rückkühlung

In der Wohnungskühlung üblicherweise eingesetzte Kühlsysteme arbeiten mit einer systemintegrierten Rückkühlung; eine separate energetische Bilanzierung der Rückkühlung ist für diese Systeme nicht erforderlich. Kommen Kühlsysteme mit separater Rückkühlung für die Wohnungskühlung zum Einsatz, kann die energetische Bilanzierung der Rückkühlung nach DIN/TS 18599-7:2025-10, 7.1.7, erfolgen.

9.9.4Nutzbar gemachter Endenergiebedarf für die Kälteerzeugung

Der für die Kälteerzeugung nutzbar gemachte Endenergiebedarf Q ergibt sich nach Gleichung (160):

Dabei ist

Q der jährlich für die Kälteerzeugung nutzbar gemachte Endenergiebedarf, in kWh/a;

Q die jährliche Erzeugernutzkälteabgabe nach Gleichung (157), in kWh/a;

Q die jährlichen Wärmeverluste Erzeugung der Kältemaschine nach Gleichung (145), in kWh/a;

Q der jährlich von außen zugeführte Endenergiebedarf der Kälteerzeugung nach Gleichung (158) für Kompressionskältemaschinen (elektrisch) und nach Gleichung (159) für Ab-/Adsorptionskältemaschinen (thermisch), in kWh/a.

Anhang A (normativ)Lüftungssysteme

A.1Abluftsysteme

A.1.1Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung

Tabelle A.1 — Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung

|  |  | Abluftsystem mit Einzelventilatoren Abluftsystem mit Zentralventilator |
| --- | --- | --- |
| Legende |  |  |
| AB Abluft | FO Fortluft |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeverluste der Erzeugung Q |  |  |
| Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung |  |  |
| Q | 0 |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeerträge der Erzeugung Q |  |  |
| Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung |  |  |
| Q | 0 |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung des Hilfsenergieaufwands der Erzeugung W |  |  |
| Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung |  |  |
| W | siehe Gleichung (53) |  |
| W | siehe Gleichung (57) |  |
| W | 0 |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Erzeugernutzwärmeabgabe Q* |  |  |
| Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung |  |  |
| Q* | 0 |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeaufnahme Q |  |  |
| Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung |  |  |
| Q | 0 |  |

A.1.2Abluftsysteme mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe

Tabelle A.2 — Abluftsysteme mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe

|  |  | Abluftsystem mit Wärmepumpe |
| --- | --- | --- |
| Legende |  |  |
| FO Fortluft | Hzg. Heizung |  |
| AB Abluft | TWW Trinkwarmwasser |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeverluste der Erzeugung Q |  |  |
| Abluftsysteme mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe |  |  |
| Q | siehe Gleichung (47) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeeinträge der Erzeugung Q |  |  |
| Abluftsysteme mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe |  |  |
| Q | siehe Gleichung (51) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung des Hilfsenergieaufwands der Erzeugung W |  |  |
| Abluftsysteme mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe |  |  |
| W | siehe Gleichung (53) |  |
| W | siehe Gleichung (57) |  |
| W | 0 |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Erzeugernutzwärmeabgabe Q* |  |  |
| Abluftsysteme mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe |  |  |
| Q* | TWE: siehe Gleichung (97) HZG: siehe Gleichung (96) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeaufnahme Q |  |  |
| Abluftsysteme mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe |  |  |
| Q | siehe Gleichung (140) |  |

A.2Zu- und Abluftsysteme

A.2.1Zu- und Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung

Tabelle A.3 — Zu- und Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung

|  |  | Zu- und Abluftsystem ohne Wärmerückgewinnung |
| --- | --- | --- |
| Legende |  |  |
| FO Fortluft | AU Außenluft |  |
| AB Abluft | ZU Zuluft |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeverluste der Erzeugung Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung |  |  |
| Q | 0 |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeeinträge der Erzeugung Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung |  |  |
| Q | 0 |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung des Hilfsenergieaufwands der Erzeugung W |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung |  |  |
| W | siehe Gleichung (53) |  |
| W | siehe Gleichung (57) |  |
| W | siehe Gleichung (58) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Erzeugernutzwärmeabgabe Q* |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung |  |  |
| Q* | 0 |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeaufnahme Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung |  |  |
| Q | 0 |  |

A.2.2Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager

A.2.2.1Zentral

Tabelle A.4 — Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager (zentral)

|  |  | Zu- und Abluftsystem mit Abluft Zuluft-Wärmeübertrager zentral |
| --- | --- | --- |
| Legende |  |  |
| AU Außenluft | AB Abluft |  |
| FO Fortluft | ZU Zuluft |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeverluste der Erzeugung Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager |  |  |
| Q | 0 |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeeinträge der Erzeugung Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager |  |  |
| Q | 0 |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung des Hilfsenergieaufwands der Erzeugung W |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager |  |  |
| W | siehe Gleichung (53) |  |
| W | siehe Gleichung (57) |  |
| W | siehe Gleichung (58) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Erzeugernutzwärmeabgabe Q* |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager |  |  |
| Q* | 0 |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeaufnahme Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager |  |  |
| Q | siehe Gleichung (140) |  |

A.2.2.2Dezentral (raumweise)

Tabelle A.5 — Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager (dezentral)

| System 1 |  | Zu- und Abluftsystem mit Abluft Zuluft-Wärmeübertrager dezentral |
| --- | --- | --- |
| System 2 |  |  |
| Legende |  |  |
| AU Außenluft | AB Abluft |  |
| FO Fortluft | ZU Zuluft |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeverluste der Erzeugung Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager |  |  |
| Q | 0 |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeeinträge der Erzeugung Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager |  |  |
| Q | 0 |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung des Hilfsenergieaufwands der Erzeugung W |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager |  |  |
| W | siehe Gleichung (53) |  |
| W | siehe Gleichung (57) |  |
| W | siehe Gleichung (58) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Erzeugernutzwärmeabgabe Q* |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager |  |  |
| Q* | 0 |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeaufnahme Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmeübertrager |  |  |
| Q | siehe Gleichung (140) |  |

A.2.3Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmepumpe, ohne und mit Wärmeübertrager

Tabelle A.6 — Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmepumpe, ohne und mit Wärmeübertrager

| System 1 |  | Zu- und Abluftsystem mit Abluft Zuluft-Wärmepumpe (ohne und mit Wärmeübertrager) |
| --- | --- | --- |
| System 2 |  |  |
| Legende |  |  |
| FO Fortluft | AU Außenluft |  |
| AB Abluft | ZU Zuluft |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeverluste der Erzeugung Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmepumpe |  |  |
| Q | siehe Gleichung (47) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeeinträge der Erzeugung Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmepumpe |  |  |
| Q | siehe Gleichung (51) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung des Hilfsenergieaufwands der Erzeugung W |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmepumpe |  |  |
| W | siehe Gleichung (53) |  |
| W | siehe Gleichung (57) |  |
| W | siehe Gleichung (58) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Erzeugernutzwärmeabgabe Q* |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-Wärmepumpe |  |  |
| Q* | HZG: siehe Gleichung (96) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeaufnahme Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft-WP |  |  |
| Q | siehe Gleichung (140) und Gleichung (142) |  |

A.2.4Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe ohne und mit Wärmeübertrager

Tabelle A.7 — Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe ohne und mit Wärmeübertrager

|  |  | Zu- und Abluftsystem mit Abluft Wasser-Wärmepumpe und mit Wärmeübertrager |
| --- | --- | --- |
| Legende |  |  |
| AB Abluft | Hzg. Heizung |  |
| ZU Zuluft | TWW Trinkwarmwasser |  |
| FO Fortluft | AU Außenluft |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeverluste der Erzeugung Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe |  |  |
| Q | siehe Gleichung (47) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeeinträge der Erzeugung Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe |  |  |
| Q | siehe Gleichung (51) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung des Hilfsenergieaufwands der Erzeugung W |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe |  |  |
| W | siehe Gleichung (53) |  |
| W | siehe Gleichung (57) |  |
| W | siehe Gleichung (58) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Erzeugernutzwärmeabgabe Q* |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe |  |  |
| Q* | TWE: siehe Gleichung (97) HZG: siehe Gleichung (96) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeaufnahme Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Wasser-Wärmepumpe |  |  |
| Q | siehe Gleichung (140) und Gleichung (142) |  |

A.2.5Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpe ohne und mit Wärmeübertrager

Tabelle A.8 — Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpe ohne und mit Wärmeübertrager

|  |  | Zu- und Abluftsystem mit Abluft Zuluft/Wasser-Wärmepumpe und Wärmeübertrager |
| --- | --- | --- |
| Legende |  |  |
| AB Abluft | FO Fortluft |  |
| AU Außenluft | ZU Zuluft |  |
| WP Wärmepumpe | TWW Trinkwarmwasser |  |
| Hzg Heizung |  |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeverluste der Erzeugung Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpe |  |  |
| Q | siehe Gleichung (47) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeeinträge der Erzeugung Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpe |  |  |
| Q | siehe Gleichung (51) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung des Hilfsenergieaufwands der Erzeugung W |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpe |  |  |
| W | siehe Gleichung (53) |  |
| W | siehe Gleichung (57) |  |
| W | siehe Gleichung (58) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Erzeugernutzwärmeabgabe Q* |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpe |  |  |
| Q* | TWE: siehe Gleichung (97) HZG: siehe Gleichung (96) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeaufnahme Q |  |  |
| Zu- und Abluftsysteme mit Abluft-Zuluft/Wasser-Wärmepumpe |  |  |
| Q | siehe Gleichung (140) und Gleichung (142) |  |

A.3Zuluftsysteme

A.3.1Zuluftsysteme ohne Luftvorwärmung

Tabelle A.9 — Zuluftsysteme ohne Luftvorwärmung

|  |  | Zuluftsystem mit Einzelgeräten |
| --- | --- | --- |
| Legende |  |  |
| AU Außenluft | ZU Zuluft |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeverluste der Erzeugung Q |  |  |
| Zuluftsysteme ohne Luftvorwärmung |  |  |
| Q | 0 |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeerträge der Erzeugung Q |  |  |
| Zuluftsysteme ohne Luftvorwärmung |  |  |
| Q | 0 |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung des Hilfsenergieaufwands der Erzeugung W |  |  |
| Zuluftsysteme ohne Luftvorwärmung |  |  |
| W | siehe Gleichung (53) |  |
| W | siehe Gleichung (57) |  |
| W | siehe Gleichung (58) |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Erzeugernutzwärmeabgabe Q* |  |  |
| Zuluftsysteme ohne Luftvorwärmung |  |  |
| Q* | 0 |  |
| Allgemeine Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeaufnahme Q |  | Zuluftsystem mit Zentralgerät |
| Zuluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung |  |  |
| Q | 0 |  |

B.3Teillastfaktoren bei der aktiven Kälteerzeugung

Bild B.5 — Teillastfaktor PLV — Außenluft-Wasser-Wärmepumpe im aktiven Kältemaschinenbetrieb — EFH

Bild B.6 — Teillastfaktor PLV — Außenluft-Wasser-Wärmepumpe im aktiven Kältemaschinenbetrieb — MFH

Literaturhinweise

DIN 4719, Lüftung von Wohnungen — Anforderungen, Leistungsprüfungen und Kennzeichnung von Lüftungsgeräten

DIN/TS 18599-3, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung

DIN/TS 18599-4, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung

DIN/TS 18599-9, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen

DIN/TS 18599-11, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 11: Gebäudeautomation

DIN EN 12977-1, Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Kundenspezifisch gefertigte Anlagen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen an Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung und solare Kombianlagen

DIN EN 12977-2, Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Kundenspezifisch gefertigte Anlagen — Teil 2: Prüfverfahren für Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung und solare Kombianlagen

DIN EN 12977-3, Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Kundenspezifisch gefertigte Anlagen — Teil 3: Leistungsprüfung von Warmwasserspeichern für Solaranlagen

DIN EN 12977-4, Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Kundenspezifisch gefertigte Anlagen — Teil 4: Leistungsprüfung von Warmwasserspeichern für Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung und Raumheizung (Kombispeicher)

DIN EN 12977-5, Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Kundenspezifisch gefertigte Anlagen — Teil 5: Prüfverfahren für die Regeleinrichtungen

DIN EN 13141-1, Lüftung von Gebäuden — Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen — Teil 1: Außenwand- und Überströmluftdurchlässe

DIN EN 13141-2, Lüftung von Gebäuden — Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen — Teil 2: Abluft- und Zuluftdurchlässe

DIN EN 13141-3, Lüftung von Gebäuden — Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen — Teil 3: Dunstabzugshauben für den Hausgebrauch ohne Ventilator

DIN EN 13141-4, Lüftung von Gebäuden — Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen — Teil 4: Aerodynamische, elektrische und akustische Leistung von unidirektionalen Lüftungsgeräten

DIN EN 13141-5, Lüftung von Gebäuden — Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen — Teil 5: Fortluft-Hauben, aktive Fortluft-Hauben und Dach-Fortluftdurchlässe

DIN EN 13141-9, Lüftung von Gebäuden — Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen — Teil 9: Feuchtegeregelte Zuluftdurchlässe

DIN EN 13141-10, Lüftung von Gebäuden — Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen — Teil 10: Feuchtegeregelte Abluftdurchlässe

DIN EN 16147, Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Prüfungen, Leistungsbemessung und Anforderungen an die Kennzeichnung von Geräten zum Erwärmen von Brauchwarmwasser

ISO 13600, Technical energy systems — Basic concepts

PAS 1027, Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen im Bestand; Ergänzung zur DIN 4701-12 Blatt 17

TRY 04: 2010, TRY: Test Reference Year, Deutscher Wetterdienst

Verordnung über einen energiesparenden Wärmeschutz bei Gebäuden (Wärmeschutzverordnung — WärmeschutzV) vom 16. August 1994

EUV 206/2012: VERORDNUNG (EU) Nr. 206/2012 DER KOMMISSION vom 6. März 2012 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumklimageräten und Komfortventilatoren

EUV 626/2011: DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 626/2011 DER KOMMISSION vom 4. Mai 2011 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch

7)Zu beziehen bei: DIN Media Verlag GmbH, 10772 Berlin. Seit November 2019 ersatzlos zurückgezogen.