DIN/TS 18599-7

2025-10

Energetische Bewertung von Gebäuden

Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung

Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau

Energy efficiency of buildings — Calculation of the net, final and primary energy demand for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting — Part 7: Final energy demand of air-handling and air-conditioning systems for non-residential buildings

Performance énergétique des bâtiments — Calcul du besoin primaire, net et final d’énergie pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l’approvisionnement en eau chaude potable et l’éclairage — Partie 7: Besoin final d’énergie des systèmes de ventilation et de climatisation pour les bâtiments non résidentiels

ICS 91.120.10 • ICS 91.140.30

Ersatz für DIN V 18599-7:2018-09

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) • DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS)

© DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist Inhaber aller ausschließlichen Rechte weltweit — alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und welchem Verfahren, sind weltweit DIN e. V. vorbehalten.

Alleinverkauf durch DIN Media GmbH, 10772 Berlin

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 005-12-01 GA „Gemeinschaftsarbeitsausschuss NABau/FNL/NHRS: Energetische Bewertung von Gebäuden (SpA CEN/TC 371, CEN/TC 371/WG 1, CEN/TC 371/WG 2, CEN/TC 371/WG 3, CEN/TC 371/WG 4, CEN/TC 371/WG 5, ISO/TC 163/WG 4 und ISO/TC 163/SC 2/WG 15)“ erarbeitet. Der Inhalt wurde vom DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) als Hauptträger erarbeitet und wird vom DIN-Normenausschüssen Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS) als Mitträger getragen.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Eine Technische Spezifikation ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Technische Spezifikationen sind nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerks.

Zur vorliegenden Technischen Spezifikation wurde kein Entwurf veröffentlicht.

Erfahrungen mit dieser Technischen Spezifikation sind erbeten:

–vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter https://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

–oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).

Die Reihe DIN/TS 18599 besteht unter dem allgemeinen Titel Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung, aus den folgenden Teilen:

–Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger

–Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen

–Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung

–Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung

–Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen

–Teil 6: Endenergiebedarf von Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für den Wohnungsbau

–Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau

–Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

–Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen

–Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten

–Teil 11: Gebäudeautomation

Die Reihe DIN/TS 18599 stellt ein Verfahren zur Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zur Verfügung. Die Berechnungen erlauben die Beurteilung aller Energiemengen, die zur bestimmungsgemäßen Heizung, Warmwasserbereitung, raumlufttechnischen Konditionierung und Beleuchtung von Gebäuden notwendig sind.

Dabei berücksichtigt die Reihe DIN/TS 18599 auch die gegenseitige Beeinflussung von Energieströmen und weist auf planerische Konsequenzen hin. Neben dem Berechnungsverfahren werden auch nutzungs- und betriebsbezogene Randbedingungen für eine neutrale Bewertung zur Ermittlung des Energiebedarfs angegeben (unabhängig von individuellem Nutzerverhalten und lokalen Klimadaten).

Die Reihe DIN/TS 18599 ist geeignet, den langfristigen Energiebedarf für Gebäude oder auch Gebäudeteile zu ermitteln und die Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien für Gebäude abzuschätzen. Das Verfahren ist für zu errichtende Gebäude sowie für bestehende Gebäude oder Baumaßnahmen im Bestand gleichermaßen bestimmt.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

7.1.7Endenergie Rückkühlung

7.1.7.1Allgemeines

Die energetische Bewertung der Rückkühlung erfolgt anhand des spezifischen konstruktionsbedingten Elektroenergieaufwandes des Rückkühlers q und eines mittleren Nutzungsfaktors f der Rückkühlung. Unter Berücksichtigung der Nennrückkühlleistung und der mittleren Betriebszeit ergibt sich der Endenergiebedarf des Rückkühlers nach Gleichung (68):

Dabei ist

W der Endenergieaufwand Rückkühlung (elektrisch), in kWh;

die Nennrückkühlleistung, in kW;

q der auf die Rückkühlleistung bezogene Elektroenergieaufwand für Rückkühler, in kW/kW, Standardwert 0,03kW/kW;

f der mittlere Nutzungsfaktor Rückkühlung;

t die Betriebszeit Rückkühlung, in h;

f der Nutzungsfaktor für die freie Kühlung; ohne freie Kühlung f = 1, mit freier Kühlung nach Tabelle 35.

Mit

Für Kompressionskältemaschinen:

bzw.

Für Sorptionskältemaschinen:

Dabei ist

die Nennkälteleistung der Kältemaschine, in kW;

EER die Nennkälteleistungszahl, in kW/kW;

das Nennwärmeverhältnis, in kW/kW.

Der mittlere Nutzungsfaktor f ist für den Verdunstungsrückkühler als Faktor f (gültig für offenen und geschlossenen Kühlwasserkreislauf) und den Trockenrückkühler als Faktor f in Abhängigkeit der Gebäudenutzung aus Anhang A zu entnehmen. Die Nutzungsarten entsprechen den Nutzungsprofilen nach DIN/TS 18599-10. Bei davon abweichender Nutzung ist eine Nutzungsart auszuwählen, die dem geplanten Nutzungsprofil entspricht. Andernfalls ist mit den Teillastwerten für das Einzelbüro (Nutzungsart 1) zu rechnen. Die angegebenen Werte gelten entsprechend dem zur Kältemaschinenbewertung angegebenen Auslegungstemperaturniveau des Kühlwassers. Die Kennwerte für die Rückkühlung sind dabei entsprechend der Regelung der Kühlwassertemperatur in Korrelation zum PLV-Wert der Kältemaschine zu wählen.

Wird innerhalb einer Nutzungsart nur ein Raum-System oder nur ein RLT-System mit Klimakälte versorgt, kann der Nutzungsfaktor f direkt für die energetische Bewertung verwendet werden. Bei paralleler Klimakälteversorgung von Raum- und RLT-System sind die Kennwerte anhand der jeweiligen prozentualen Anteile der jährlichen Erzeugernutzkälteabgabe für Raum- und RLT-System zu wichten:

Dabei ist

f der mittlere Nutzungsfaktor Rückkühlung nutzungsabhängig nach den Tabellen in Anhang A. Faktor f = 1 für ungeregelte Rückkühlung;

Q die Erzeugernutzkälteabgabe jährlich, in kWh, je Nutzungsart n;

Q die Erzeugernutzkälteabgabe Klimakälte Raum-System jährlich, in kWh, je Nutzungsart n;

Q die Erzeugernutzkälteabgabe Klimakälte RLT-System jährlich, in kWh, je Nutzungsart n.

Dabei gilt Gleichung (72):

Tritt im Kälteversorgungsbereich nur eine Nutzungsart auf, kann der Nutzungsfaktor f direkt für die energetische Bewertung verwendet werden. Bei mehreren Nutzungsarten innerhalb eines Kälteversorgungsbereiches ist der Kennwert entsprechend den prozentualen Anteilen der jährlichen Erzeugernutzkälteabgabe für die jeweilige Nutzung zu wichten:

Die Betriebszeit t der Rückkühlung ist als Maximalwert der Jahressumme der monatlichen Kühlzeiten des Wärmeübertragers RLT-Anlage bzw. der monatlichen Kühlzeiten der Raumkühlung je Nutzungsart festgelegt:

Dabei ist

t die monatliche Kühlzeit des RLT-Wärmeübertragers, in h (siehe 5.5.4);

t die monatliche Kühlzeit des Raumes, in h (siehe 5.6.2);

t die jährliche Betriebszeit des Rückkühlers, in h, nutzungsabhängig.

Bei mehreren Nutzungsarten innerhalb eines Kälteversorgungsbereiches ist die Betriebszeit als Maximalwert aus den nutzungsspezifischen Betriebszeiten des Rückkühlers aller Nutzungsarten zu ermitteln.

7.1.7.2Berechnung monatlicher Energie-Kennzahlen für die Rückkühlung als Bilanzgrößen zur Übergabe an andere Teile der Reihe DIN/TS 18599

Die elektrische Endenergie der Rückkühlung  wird als Jahressumme an DIN/TS 18599-1 übergeben.

7.1.8Bestandteile der Endenergie Kälteerzeugung und -verteilung

Zur energetischen Bewertung des Gesamtkühlsystems, bestehend aus Kälteerzeugung, -verteilung und -übergabe, sind folgende Bedarfsanteile bei indirekten Systemen zu berücksichtigen (siehe Tabelle 33). Soweit nicht anders angegeben, werden die aufgeführten Bedarfsanteile in diesem Dokument berechnet.

Tabelle 33 — Bedarfsanteile zur energetischen Bewertung indirekter Systeme (Wasserkühlmaschinen)

| Indirekte Systeme |  | Kompressionskältemaschinen |  |  | Sorptionskältemaschinen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wassergekühlt |  | luftgekühlt | wassergekühlt |  |
| (Wasserkühlmaschinen) |  | Verdunstungskühler | Trockenkühler | Kompaktbauweise | Verdunstungskühler | Trockenkühler |
| Erzeugung | Kältemaschine | (siehe 7.1.3) | (siehe 7.1.3) | (siehe 7.1.3) | (siehe 7.1.4.1) (siehe 7.1.4.2) | (siehe 7.1.4.1) (siehe 7.1.4.2) |
|  | Rückkühler | (siehe 7.1.7.1) | (siehe 7.1.7.1) | in enthalten | (siehe 7.1.7.1) | (siehe 7.1.7.1) |
| Verteilung | Verteilung kalt | (siehe 6.5) |  |  |  |  |
|  | Verteilung warm | (siehe 6.5) |  |  |  |  |
|  | Verteilung heiß | entfällt | entfällt | entfällt | (siehe DIN/TS 18599-5) | (siehe DIN/TS 18599-5) |
| Übergabe | Übergabe (nur bei Raumkühlung) | (siehe 6.3) |  |  |  |  |

Bei direkten Systemen sind zur energetischen Bewertung des Gesamtkühlsystems aus Kälteerzeugung und -verteilung folgende Bedarfsanteile zu berücksichtigen (siehe Tabelle 34).

Tabelle 34 — Bedarfsanteile zur energetischen Bewertung direkter Systeme (Direktverdampferanlagen)

| Direkte Systeme |  | Kompressionskältemaschinen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Direktverdampfer-Anlagen) |  | wassergekühlt |  | luftgekühlt (Raumklimasysteme) |  |  |  |
|  |  | Verdunstungskühler | Trockenkühler | Kompaktklimagerät | Einzel-System | Multi-System | Inverter-/VRF-Multisystem |
| Erzeugung | Kältemaschine | (siehe 7.1.3) |  |  |  |  |  |
|  | Rückkühler | (siehe 7.1.7.1) | (siehe 7.1.7.1) | in enthalten | in enthalten | in enthalten | in enthalten |
| Verteilung | Verteilung kalt | in enthalten | in enthalten | in enthalten | in enthalten | in enthalten | in enthalten |
|  | Verteilung warm | (siehe 6.5) | (siehe 6.5) | in enthalten | in enthalten | in enthalten | in enthalten |
| Übergabe | Übergabe (nur bei Raum-kühlung) | (siehe 6.3) |  |  |  |  |  |

7.2Freie Kühlung

7.2.1Allgemeines

Der nutzbare Anteil der freien Kühlung mittels Anlagentechnik ist abhängig von:

–Nutzungsart;

–Bauart der Rückkühlung;

–Temperaturniveau;

–Betriebsweise (Parallelbetrieb, Alternativbetrieb) und Regelung;

–Auslegungsfaktor für die Rückkühler.

7.2.2Freie Kühlung mit Rückkühlwerken

Die Berechnung von Systemen im Parallelbetrieb erfolgt analog der Berechnung nach 7.1. mit Hilfe der in Anhang A definierten Kennwerte PLV und f (Tabelle A.2 bis Tabelle A.27). Die dokumentierten Kennzahlen gelten für die Randbedingungen:

–Auslegungsrandbedingungen der Rückkühler nach 7.1;

–wasserseitiger Bypass zwischen Kühl- und Kaltwasserkreis mit Wärmeübertrager, Auslegung des Zwischenwärmeübertragers auf 50 % der Kältemaschinen Nennleistung (Serverraum 100 %);

–Rücklauftemperaturregelung variabel;

–Betriebsart: Alternativbetrieb;

–Nutzung der freien Kühlung nur für die Raumkühlung;

–Verdunstungsrückkühler oder Trockenrückkühler.

Der elektrische Energieaufwand für die Kälteerzeugung mit freier Kühlung im Alternativbetrieb berechnet sich nach:

Dabei ist

jährliche Erzeugernutzkälteabgabe;

f der Freikühlfaktor im Alternativbetrieb nach Tabelle 35 und im Parallelbetrieb nach Tabelle 36;

EER die Nennkälteleistungszahl;

PLV der mittlere jährliche Teillastfaktor des Kälteerzeugers nach Anhang A.

Tabelle 35 — Freikühlfaktor für Rückkühlwerke im Alternativbetrieb

| Nutzungsart |  | Temperatur | Freikühlfaktor f Alternativbetrieb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trockenrückkühler |  | Verdunstungsrückkühler |  |
| Nr. | Bezeichnung |  | leichte Bauweise |  |  |  |
|  |  |  | C = 50 Wh/(m · K) |  |  |  |
|  |  | °C | f | f | f | f |
| 1-5 16-20 37 40 | Büronutzungen, Nebenräume Behandlungsräume Arztpraxen | 10/15 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,10 |
|  |  | 14/18 | 1,03 | 1,07 | 1,08 | 1,30 |
| 6-7 23-24 28-30 | Einzelhandel Theater Bibliothek | 10/15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | 14/18 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,00 |
| 8 10 35 | Klassenzimmer Bettenzimmer Fitness | 10/15 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,04 |
|  |  | 14/18 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,16 |
| 9,26 25 36 | Hörsaal, Messe Bühne Labor | 10/15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | 14/18 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,08 |
| 11 12 22 | Hotelzimmer Kantine Werkstatt, Montage, Fertigung | 10/15 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
|  |  | 14/18 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,10 |
| 27 | Ausstellung, Museum | 10/15 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,09 |
|  |  | 14/18 | 1,05 | 1,04 | 1,08 | 1,24 |
| 21 | Serverraum mittlere Belastung (150 W/m) | 6/12 | 1,03 | 1,13 | 1,08 | 1,24 |
|  |  | 10/15 | 1,15 | 1,35 | 1,25 | 1,48 |
|  |  | 14/18 | 1,43 | 1,59 | 1,56 | 1,71 |
| 21 | Rechenzentrum hohe Belastung (500 W/m) | 6/12 | 1,22 | 1,28 | 1,28 | 1,20 |
|  |  | 10/15 | 1,43 | 1,44 | 1,56 | 1,41 |
|  |  | 14/18 | 1,79 | 1,61 | 1,82 | 1,66 |
| 13-15 38-39 31,41 | Restaurant, Küchen Spezialpflege Sporthalle, Logistikhalle | 10/15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | 14/18 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Tabelle 36 — Freikühlfaktor für Rückkühlwerke im Parallelbetrieb

| Nutzungsart |  | Temperatur | Freikühlfaktor f Parallelbetrieb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trockenrückkühler |  | Verdunstungsrückkühler |  |
| Nr. | Bezeichnung |  | leichte Bauweise |  |  |  |
|  |  |  | C = 50 Wh/(m · K) |  |  |  |
|  |  | °C | f | f | f | f |
| 1-5 16-20 37 40 | Büronutzungen, Nebenräume, Behandlungsräume, Arztpraxen | 10/15 | 1,04 | 1,09 | 1,10 | 1,36 |
|  |  | 14/18 | 1,12 | 1,15 | 1,25 | 1,52 |
| 6-7 23-24 28-30 | Einzelhandel, Theater, Bibliothek | 10/15 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,14 |
|  |  | 14/18 | 1,04 | 1,05 | 1,14 | 1,36 |
| 8 11 35 | Klassenzimmer, Hotelzimmer, Fitness | 10/15 | 1,02 | 1,02 | 1,06 | 1,24 |
|  |  | 14/18 | 1,09 | 1,05 | 1,19 | 1,38 |
| 9, 36 22 26 12 | Hörsaal, Labor, Werkstatt, Montage, Fertigung, Messe, Kantine | 10/15 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,15 |
|  |  | 14/18 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | 1,30 |
| 27 | Ausstellung, Museum | 10/15 | 1,06 | 1,06 | 1,12 | 1,33 |
|  |  | 14/18 | 1,16 | 1,10 | 1,32 | 1,53 |
| 21 | Serverraum mittlere Belastung (150 W/m) | 6/12 | 1,19 | 1,47 | 1,25 | 1,55 |
|  |  | 10/15 | 1,41 | 1,60 | 1,54 | 1,69 |
|  |  | 14/18 | 1,82 | 1,74 | 2,27 | 1,84 |
| 21 | Rechenzentrum hohe Belastung (500 W/m) | 6/12 | 1,47 | 1,48 | 1,45 | 1,51 |
|  |  | 10/15 | 1,79 | 1,60 | 1,89 | 1,64 |
|  |  | 14/18 | 2,44 | 1,72 | 2,86 | 1,76 |
| 13-15, 25 10 38-39 31, 41 | Restaurant, Küchen, Bühne, Bettenzimmer, Spezialpflege Sport-, Logistikhalle | 10/15 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
|  |  | 14/18 | 1,02 | 1,03 | 1,10 | 1,14 |

7.2.3Freie Kühlung mit luftgekühlten Kältemaschinen mit integrierten Freikühlregistern

Die Berechnung von luftgekühlten Kältemaschinen mit integrierten Freikühlregistern erfolgt unter folgenden Randbedingungen:

–Parallelbetrieb mit den Kondensatoren;

–rücklaufseitig Kaltwasser durchströmt;

–Auslegungstemperaturniveau Kaltwasseraustritt/-eintritt (Betriebsweise variabel) 6 °C/12 °C, 10 °C/15 °C, 14 °C/18 °C;

–der zusätzliche Aufwand für Pumpen und Ventilatoren innerhalb der Kältemaschine ist in den dargestellten Faktoren enthalten.

Die Berechnung dieser Systeme erfolgt auf die gleiche Art wie die freie Kühlung mit Rückkühlwerken in 7.2.2. Die Jahresleistungszahl der Kältemaschine mit Freikühlung SEER berechnet sich:

Dabei ist

SEER die Jahreskälteleistungszahl für freie Kühlung;

f der Freikühlfaktor nach Tabelle 37;

die Jahreskälteleistungszahl.

Für Freikühlfaktor für luftgekühlte Kältemaschinen mit integrierten Freikühlregistern siehe Tabelle 37.

Tabelle 37 — Freikühlfaktor für luftgekühlte Kältemaschinen mit integrierten Freikühlregistern

| Nutzungsart |  | Temperatur | Freikühlfaktor f |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | leichte Bauweise |  |  |
|  |  |  | C = 50 Wh/(m · K) |  |  |
| Nr. | Bezeichnung |  | Kältemaschine (Tabelle 25) |  |  |
|  |  | °C | (B) | (C) | (D) |
| 1-5 16-20 37 40 | Büronutzungen, Nebenräume Behandlungsräume Arztpraxen | 10/15 | 1,01 |  |  |
|  |  | 14/18 | 1,05 | 1,07 | 1,04 |
| 6-7 23-24 28-30 | Einzelhandel Theater Bibliothek | 10/15 | 1,00 |  |  |
|  |  | 14/18 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| 8 10 35 | Klassenzimmer Bettenzimmer Fitness | 10/15 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
|  |  | 14/18 | 1,03 | 1,04 | 1,03 |
| 9,26 25 36 | Hörsaal, Messe Bühne Labor | 10/15 | 1,00 |  |  |
|  |  | 14/18 | 1,01 | 1,02 | 1,01 |
| 11 12 22 | Hotelzimmer Kantine Werkstatt, Montage, Fertigung | 10/15 | 1,01 |  |  |
|  |  | 14/18 | 1,02 | 1,03 | 1,02 |
| 27 | Ausstellung, Museum | 10/15 | 1,02 | 1,03 | 1,02 |
|  |  | 14/18 | 1,07 | 1,09 | 1,06 |
| 21 | Serverraum mittlere Belastung (150 W/m) | 6/12 | 1,04 | 1,05 | 1,03 |
|  |  | 10/15 | 1,12 | 1,17 | 1,11 |
|  |  | 14/18 | 1,29 | 1,36 | 1,27 |
| 21 | Rechenzentrum hohe Belastung (500 W/m) | 6/12 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  | 10/15 | 1,28 | 1,29 | 1,30 |
|  |  | 14/18 | 1,52 | 1,54 | 1,55 |
| 13-15 38-39 31, 41 | Restaurant, Küchen Spezialpflege Sporthalle, Logistikhalle | 10/15 14/18 | 1,00 |  |  |

7.3Geothermische Kühlung

7.3.1Allgemeines

Für die vereinfachte Bewertung geothermischer Wärmesenken gelten die folgenden Rahmenbedingungen:

–ausschließliche Nutzung der geothermischen Wärmesenken (kein bivalenter Betrieb mit Kältemaschinen);

–Grundwassernutzung;

–Erdsondenfelder (keine Erdkollektoren).

Eine detaillierte Berechnung der Hydraulik geothermischer Wärmesenken darf nach 6.5 durchgeführt werden. Hierbei ist analog der Bewertung mit Kältemaschine vorzugehen. Es wird lediglich der Aufwand für den Kompressor gleich Null gesetzt und die Hydraulikkreise werden den Anforderungen der Auslegung der geothermischen angepasst. Im Einzelnen ist folgendermaßen vorzugehen:

1)Ingenieurmäßige Auslegung der jeweiligen Pumpenkreise.

2)Der Hydraulikkreis für die geothermische Wärmesenke wird analog dem Rückkühlkreis berechnet.

3)Betriebszeiten der jeweiligen Pumpenkreise nach Tabelle D.2.

4)Q bezieht sich in diesem Fall auf die geothermische Wärmesenke im Sinne eines Kälteerzeugers.

Die Jahreskälteleistungszahl der geothermischen Kühlung berechnet sich zu:

Dabei ist

die Nutzkälteabgabe der geothermischen Wärmesenke, in kWh;

der Hydraulische Elektroenergieaufwand, in kWh.

Eine vereinfachte Bewertung erfolgt wie in 7.3.2 und 7.3.3 beschrieben.

7.3.2Kühlung mit Grundwasser

Der elektrische Aufwand für den Betrieb von Grundwassernutzungsanlagen für die Kühlung kann vereinfacht nach Gleichung (79) und Tabelle 38 berechnet werden:

Dabei ist

die Nutzkälteabgabe der geothermischen Wärmesenke, in kWh;

die Kälteleistungszahl der Grundwassernutzungsanlagen nach Tabelle 38;

die Teillastfaktoren von Grundwassernutzungsanlagen nach Anhang A.

–(I): ungeregelte Pumpen;

–(II): geregelte Pumpen.

Die Leistung von Grundwassernutzungsanlagen berechnet sich aus Gleichung (80):

Dabei ist

die Leistung der Grundwassernutzungsanlage, in kW;

die genehmigte Grundwasserentnahmemenge, in kg je h;

die spezifische Wärmekapazität von Wasser oder Sole;

die genehmigte Rückführungstemperatur des Wassers (Schluckbrunnen, Vorfluter), in °C;

die Quellentemperatur des Grundwassers, in °C.

Tabelle 38 — Kälteleistungszahl von Grundwassernutzungsanlagen EER (Grundwassertemperatur 12 °C, Auslegungsförderhöhe der Pumpen 400 kPa)

| Temperaturspreizung im Wärmesenkenkreisa | Grundwassernutzungs-anlagen mit Standardpumpen | Grundwassernutzungsanlagen mit Hocheffizienzpumpen |
| --- | --- | --- |
| K |  |  |
| 5 | 28 | 30 |
| 10 | 55 | 60 |
| 15 | 83 | 89 |
| aDie maximal zulässige Temperaturspreizung ist abhängig von der wasserrechtlichen Genehmigung. |  |  |

7.3.3Kühlung über ein Erdsondenfeld

Der elektrische Aufwand für den Betrieb von Erdsonden für die Kühlung kann vereinfacht nach Gleichung (81) und Tabelle 39 berechnet werden:

Dabei ist

die Nutzkälteabgabe der geothermischen Wärmesenke, in kWh;

die Kälteleistungszahl des Erdsondenfeldes nach Tabelle 39. Die Kennzahl ist entsprechend der Sondenzahl und der Bohrtiefe linear zu interpolieren. Größere Felder werden in gleiche Felder mit maximal 24 Sonden aufgeteilt;

die Teillastfaktoren von Erdsondenanlagen nach Anhang A.

–(I): ungeregelte Pumpen;

–(II): geregelte Pumpen.

Die notwendige Anzahl der Erdsonden ergibt sich aus der notwendigen Kälteleistung nach Gleichung (82):

Dabei ist

die Anzahl der Erdsonden;

die Nutzkälteleistung der geothermischen Wärmesenke, in kW;

die Bohrtiefe des Erdsondenfeldes nach Tabelle 39;

die spezifische Entzugsleistung je Sonde und je laufenden Meter nach Tabelle 40.

Die Kennzahl ist entsprechend der Sondentiefe und Sondenanzahl zu interpolieren.

Tabelle 39 — Standardwerte für die Kälteleistungszahl EER (Sondeneintrittstemperatur 18 °C)

| Pumpen | Boden | Sonde | EER in Bohrtiefe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | lt = 40 m |  | 70 m |  | 100 m |  |
|  |  |  | Einzel | Feld | Einzel | Feld | Einzel | Feld |
|  |  |  | i = 1 | i = 24 | i = 1 | i = 24 | i = 1 | i = 24 |
| Standardpumpen | Ton/Schluff, Trocken = 0,5 W(m · K) | 1U | 6 | 15 | 10 | 24 | 13 | 30 |
|  |  | 2U | 8 | 19 | 13 | 31 | 16 | 40 |
|  | Kalkstein = 2,7 W(m · K) | 1U | 27 | 39 | 41 | 59 | 49 | 73 |
|  |  | 2U | 34 | 49 | 52 | 76 | 63 | 94 |
|  | Quazit = 5,5 W(m · K) | 1U | 35 | 50 | 51 | 74 | 60 | 89 |
|  |  | 2U | 44 | 62 | 65 | 95 | 78 | 116 |
| Hocheffizienzpumpen | Ton/Schluff, Trocken = 0,5 W(m · K) | 1U | 18 | 43 | 28 | 68 | 33 | 85 |
|  |  | 2U | 23 | 54 | 36 | 87 | 46 | 111 |
|  | Kalkstein = 2,7 W(m · K) | 1U | 51 | 74 | 72 | 111 | 82 | 134 |
|  |  | 2U | 66 | 93 | 98 | 142 | 117 | 174 |
|  | Quazit = 5,5 W(m · K) | 1U | 65 | 95 | 90 | 140 | 101 | 165 |
|  |  | 2U | 84 | 120 | 123 | 179 | 143 | 214 |

Tabelle 40 — Spez. Entzugsleistung q für Erdsonden bei einer Sondeneintrittstemperatur 18 °C

| Boden | Sonde | Spezifische Entzugsleistung je Sonde und lfd. Meter |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | q |  |  |  |  |  |
|  |  | W/m |  |  |  |  |  |
|  |  | bei Bohrtiefe |  |  |  |  |  |
|  |  | l = 40 m |  | 70 m |  | 100 m |  |
|  |  | Einzel | Feld | Einzel | Feld | Einzel | Feld |
|  |  | i = 1 | i = 24 | i = 1 | i = 24 | i = 1 | i = 24 |
| Ton/Schluff, Trocken = 0,5 W(mK) | 1U | 5,1 | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 3,9 |
|  | 2U | 6,3 | 5,6 | 5,8 | 5,2 | 5,3 | 4,8 |
| Kalkstein = 2,7 W(mK) | 1U | 15,1 | 13,6 | 13,4 | 12,1 | 11,8 | 10,6 |
|  | 2U | 18,5 | 16,7 | 16,5 | 14,8 | 14,5 | 13,0 |
| Quazit = 5,5 W(mK) | 1U | 19,4 | 17,5 | 16,9 | 15,2 | 14,5 | 13,0 |
|  | 2U | 23,9 | 21,5 | 20,7 | 18,7 | 17,8 | 16,0 |

7.4Endenergie für die Dampfversorgung

Feste Faktoren für die Erzeugung in Abhängigkeit des Dampfbefeuchtungsystems, die folgende Faktoren beinhalten sollten, sind

–Abschlämmung,

–Bereitschaftsverluste, Verteilungsverluste, Mantelheizung usw.

Das Ergebnis ist Energiebedarf für die einzelnen Energieträger der Dampferzeugung, die im Folgenden primärenergetisch bewertet werden.

Soweit keine Verfahren für die detaillierte Berechnung der einzelnen Größen der Dampferzeuger vorliegen, berechnet sich die jeweilige Endenergie für die Dampfversorgung Q zu:

Dabei ist

Q die Erzeugerwärmeabgabe Dampf nach Gleichung (25).

Tabelle 41 — Endenergiefaktoren für die Dampferzeugung

| Art der Dampfbefeuchtung | Endenergiefaktor f |
| --- | --- |
| Elektrische Elektroden- oder Widerstandsheizung — Rohwasser | 1,16 |
| Gasbefeuert — Rohwasser (brennwertbezogen) | 1,51 |
| Ölbefeuert — Rohwasser (brennwertbezogen) | 1,45 |
| Ferndampf ohne Mantelheizung (brennwertbezogen) | 1,44 |
| Ferndampf mit Mantelheizung (brennwertbezogen) | 1,55 |

Das beschriebene Verfahren kann auch für die Bewertung des Nutzenergiebedarfs einer thermischen Kälteerzeugung (Dampf) verwendet werden.

7.5Mehrerzeugeranlagen

Werden mehrere Kälteerzeuger in einem gemeinsamen Kälteversorgungsbereich parallel oder in Sequenz betrieben, dann berechnet sich die resultierende Jahreskälteleistungszahl wie folgt:

Dabei ist

die resultierende Jahreskälteleistungszahl bei Mehrerzeugeranlagen in Parallelbetrieb;

die resultierende Jahreskälteleistungszahl;

die resultierende Jahreskälteleistungszahl bei Mehrerzeugeranlagen in Sequenzbetrieb;

der Einflussfaktor Parallelbetrieb;

der Einflussfaktor Sequenzbetrieb.

Die Werte  und sind abhängig von der Teillastregelung, der Folgeschaltung und der Nutzung. Sofern keine detaillierten Kennzahlen vorliegen, sind vereinfacht die Werte nach Tabelle 42 zu verwenden. Die angegebenen Werte gelten für Kältemaschinen gleicher Teillastregelart. Bei unterschiedlichen Bauarten können näherungsweise leistungsgewichtete Mittelwerte verwendet werden.

Tabelle 42 — Standardwerte für Mehrerzeugeranlagen

| Teillastregelart: |  | 3, 4, C, F, I, IIa | 5, 6, 7a | 1, A, Bb | 2, 8, D, E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anzahl Erzeuger |  |  |  |  |
| f | 2 | 1,31 | 1,14 | 1,03 | 0,93 |
|  | ≥ 3 | 1,38 | 1,16 | 1,03 | 0,91 |
| fc | ≥ 2 Nennleistungsverhältnis P/P > 0,25 (Standardwert bei unbekanntem Leistungsverhältnis) | 1,10 | 1,07 | 1,01 | 0,96 |
|  | ≥ 2 Nennleistungsverhältnis P/P ≤ 0,25 | 1,28 | 1,12 | 1,02 | 0,94 |
| aBei ungleicher Lastaufteilung wird vorausgesetzt, dass der kleinere Erzeuger die Führungsmaschine ist. bBei ungleicher Lastaufteilung wird vorausgesetzt, dass der größere Erzeuger die Führungsmaschine ist. cBei gleicher Leistung aller Einzelerzeuger gilt f = 1. |  |  |  |  |  |

7.6Kältespeicherung

Kältespeicher beeinflussen die Effizienz der Kälteerzeuger in Abhängigkeit der Erzeuger und der Speicherbetriebsweise. Die in Tabelle 43 aufgeführten Speicherfaktoren berücksichtigen die folgenden Faktoren:

–Veränderung des Teillastwirkungsgrades der Kältemaschine durch eine geringere Teillasthäufigkeit;

–Veränderung der Leistungszahl durch veränderte Verdampfungs- und Kondensationstemperaturen bei Speicherladebetrieb;

–Gilt nicht für kleine maschinenintegrierte Speicher oder hydraulische Weichen.

Dabei ist

die Jahreskälteleistungszahl mit Kältespeicher;

die Jahreskälteleistungszahl;

der Standardwert für Speicherfaktoren nach Tabelle 43.

Tabelle 43 — Standardwerte für Speicherfaktoren bei Kälteerzeugung mit Kompressionskälteerzeugern

|  | Speicherfaktor f |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wasserspeicher |  |  | Eisspeicher |  |  |
| Teillastregelung des Kälteerzeugers | 1, 5, 6, 7, A, B, D | 2, 8, E | 3, 4, C, F | 1, 5, 6, 7, A, B, D | 2, 8, E | 3, 4, C, F |
| Wetterprognoseregelung | 1,02 | 0,95 | 1,11 | 1,04 | 0,89 | 1,26 |
| Speicherentladung am Folgetag parallel mit Kältemaschine | 1,07 | 0,97 | 1,23 | 0,85 | 0,71 | 1,07 |
| Spitzenlastspeicher | 1,02 | 0,95 | 1,11 | 1,03 | 0,88 | 1,25 |
| Redundanzspeicher | 1,05 | 0,96 | 1,17 | 0,94 | 0,79 | 1,16 |
| kein Speicher | 1,00 |  |  |  |  |  |

8Endenergien und Regenerativanteile

8.1Endenergien für Kälteerzeuger

8.1.1Allgemeines

Die vereinfachte Berechnung der Kälteerzeugung berechnet direkt die erforderlichen Endenergien in Abhängigkeit der Erzeugungsverfahren.

Das Kennwertverfahren für die Kälteerzeugung ist ein Jahresverfahren. Für die monatliche Darstellung der berechneten Energiekennwerte können die Gleichungen auch monatlich angewendet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Verteilung auf die Monate nicht exakt erfolgen kann.

8.1.2Strom für Kompressionskältemaschinen

Bei Fernkältesystemen sind die Faktoren EER und PLV für die entsprechende Anlage vom Fernkälteversorger zu ermitteln. Ersatzweise können Maschinentypen vom Versorger erfragt werden und die Verfahren nach Abschnitt 7 für die Gebäude angewendet werden (virtuelle Kälteerzeugung im Gebäude).

Der jährliche Strombedarf für Kompressionskältemaschinen W berechnet sich nach Gleichung (87) als Summe der Kompressionskältemaschinen W über alle Kälteversorgungseinheiten:

Im Rahmen des Kennwertverfahrens nach 7.1 sind die Verluste der Erzeugung in den Kennwerten eingearbeitet. Damit ergibt sich Q = Q = 0.

8.1.3Dampf für Sorptionskälteanlagen

Die Wärmeenergien Q werden aus dem Nutzenergiebedarf Q bei Temperaturen unter 110 °C in DIN/TS 18599-5 und Dampf analog zu 7.4 berechnet.

Primärenergetisch wird dieser Dampf wie Fernwärme behandelt (siehe DIN/TS 18599-1).

8.2Regenerative Energien bei der Kälteerzeugung

8.2.1Allgemeines

Elektrische Kälteerzeuger können für die Rückkühlung folgende Wärmesenken nutzen:

–Außenluft;

–Erdreich;

–Grundwasser.

Die entsprechenden regenerativen Anteile berechnen sich für die einzelnen Wärmesenken nach 8.2.2 bis 8.2.4.

8.2.2Wärmesenke Außenluft

8.2.2.1Elektrische Kompressionskältemaschinen mit Außenluftrückkühlung

Die Energiemenge in die Wärmesenke Außenluft berechnet sich zu

Dabei ist

die Energiemenge in die Wärmesenke Außenluft mit Kompressionskältemaschine, in kWh;

die Nutzkälteabgabe der elektrischen Kompressionskältemaschine, in kWh;

die Kälteverluste der Erzeugung für das Kühlsystem, in kWh;

die Endenergie für den Kälteerzeuger, in kWh.

8.2.2.2Freie Kühlung mit Rückkühlwerken

Die Energiemenge in die Wärmesenke Außenluft berechnet sich zu

Dabei ist

die Energiemenge in die Wärmesenke Außenluft mit freier Kühlung mit Rückkühlwerken, in kWh;

die Nutzkälteabgabe der Kälteerzeugung, in kWh [Gleichung (76)];

die Kälteverluste der Erzeugung für das Kühlsystem, in kWh;

die Endenergie für den Kälteerzeuger inklusive freie Kühlung, in kWh (7.2.2).

8.2.2.3Freikühlregister in Luftgekühlten Kältemaschinen im Parallelbetrieb

Die Energiemenge in die Wärmesenke Außenluft berechnet sich nach Gleichung (91):

Dabei ist

die Energiemenge in die Wärmesenke Außenluft mit Kompressionskältemaschine und Freikühlung, in kWh;

die Nutzkälteabgabe der elektrischen Kompressionskältemaschine, in kWh (7.2.2);

die Kälteverluste der Erzeugung für das Kühlsystem, in kWh;

die Endenergie für den Kälteerzeuger inklusive Freikühlung, in kWh (7.2.2).

8.2.3Wärmesenke Erdreich — Direkte Kühlung über Erdsondenfelder

Die Energiemenge in die Wärmesenke Erdreich berechnet sich nach Gleichung (92):

Dabei ist

die Energiemenge in die Wärmesenke Erdreich, in kWh;

die Nutzkälteabgabe des Erdsondenfeldes, in kWh (7.1.2);

die Kälteverluste der Erzeugung für das Kühlsystem;

die Endenergie für den Endenergiebedarf für das Erdsondenfeld, in kWh (7.1.2).

8.2.4Wärmesenke Grundwasser

8.2.4.1Elektrische Kältemaschine mit Rückkühlung über Grundwasser

Die Energiemenge in die Wärmesenke Grundwasser berechnet sich nach Gleichung (93):

Dabei ist

die Energiemenge in die Wärmesenke Grundwasser mit Kompressionskältemaschine, in kWh;

die Nutzkälteabgabe der elektrischen Kompressionskältemaschine, in kWh;

die Kälteverluste der Erzeugung für das Kühlsystem;

die Endenergie für den Kälteerzeuger.

8.2.4.2Direkte Kühlung mit Grundwasser

Die Energiemenge in die Wärmesenke Grundwasser berechnet sich nach Gleichung (94):

Dabei ist

die Energiemenge in die Wärmesenke Erdreich, in kWh;

die Nutzkälteabgabe das Grundwasser, in kWh;

die Kälteverluste der Erzeugung für das Kühlsystem;

der  Endenergiebedarf für die Grundwassernutzungsanlage, in kWh (7.3.2).

8.3Dampferzeuger für Befeuchtung

Der Gesamtenergiebedarf für die Dampferzeugung Q berechnet sich aus der Summe der jeweiligen Einzelsysteme Q.

Primärenergetisch wird die Fremddampferzeugung wie Fernwärme behandelt (siehe DIN/TS 18599-1).

8.4Hilfsenergien für Raumlufttechnik und Klimakälte (Strom)

8.4.1Allgemeines

Die jährliche Summe der Hilfsenergien für die Raumlufttechnik und die Kälteanlage berechnet sich als Summe der Hilfsenergien über alle RLT-Anlagen und Kälteanlagen für die Raumkühlung W und RLT-Kühlung W für alle Nutzungs- und Versorgungseinheiten. Soweit eine monatliche Darstellung der Hilfsenergien notwendig ist und diese nicht nach dem vorliegenden Dokument berechnet werden kann (z. B. Pumpen für Wasserbefeuchter, Nebenantriebe WRG), ist eine Aufteilung anteilig der Wärmeenergie für die zugehörige RLT-Anlage zulässig.

Dabei ist

(siehe 6.3);

(siehe 6.5.2.1);

(siehe 6.6.2);

(siehe 6.6.3);

(siehe 6.6.3);

(siehe 7.1.7.2).

8.4.2Hilfsenergien Dampfbereitstellung

wird im Kurzverfahren Dampf nicht berücksichtigt.

8.5Wärmeverschiebung

8.5.1Grundlagen

In Anhang C und in Anhang B dieses Dokumentes sind Verfahren angegeben, wie energetische Kennwerte aus Simulationsprogrammen in das Berechnungsverfahren eingespeist werden können. Grundsätzlich können sich daraus Energiebedarfswerte oder zurückgewinnbare Energiemengen ergeben, die in andere Teilprozesse eingebunden werden müssen. Dies kann zum Beispiel folgende Systeme betreffen:

–Klimazentralgeräte mit integrierter Wärmepumpe und Kältemaschine;

–Nutzung der Abwärme aus Kältemaschinen;

–Nutzung der Abwärme aus Produktkühlung in Verkaufsstätten;

–Nutzung der Abwärme aus Prozesskühlung in der Produktion usw.

Sofern diese Kennwerte mit geeigneten Simulationsprogrammen ermittelt wurden, können diese monatlich berechnet und in das Verfahren wie folgt eingebunden werden.

Elektrische Hilfsenergien für zusätzliche Prozesse;

zurückgewonnene Wärmeenergie;

Temperatur der zurückgewonnenen Wärmeenergie.

8.5.2Kältemaschine mit Abwärmenutzung

8.5.2.1Grundprinzip

Wird die Abwärme aus der Rückkühlung einer Kältemaschine für die Gebäudebeheizung oder Trinkwassererwärmung im Bilanzrahmen der DIN/TS 18599 genutzt, können 2 Fälle unterschieden werden:

1)Die Kälteerzeugung findet innerhalb des Bilanzrahmens von DIN/TS 18599 statt. Das ist beispielsweise bei der Kühlung von Serverräumen in Bürogebäuden der Fall (siehe Bild 11).

2)Die Kälteerzeugung findet außerhalb des Bilanzrahmens von DIN/TS 18599 statt. Das ist beispielsweise bei der Lebensmittelkühlung in Supermärkten der Fall (siehe Bild 12).

Bild 11 — Schematisches Schaltbild für Anwendung bei Raumkühlung innerhalb Bilanzrahmen

Bild 12 — Schematisches Schaltbild für Anwendung bei Kühlung (z. B. Lebensmittel) außerhalb Bilanzrahmen

8.5.2.2Wärmebilanz

Für Heizung nutzbare zurückgewonnene Wärmemenge in der Wärmesenke Q:

Dabei ist

Q für Heizung nutzbare zurückgewonnene Wärmemenge in der Wärmesenke, in kWh/mth;

Soll die nutzbare zurückgewonnene Wärmemenge in der Wärmesenke Q sowohl für die Heizung als auch für die Trinkwassererwärmung genutzt werden, muss monatsweise eine Priorisierung im Sinne einer Vorrangschaltung erfolgen. Für die nachgelagerte Nutzung (Priorität 2) steht nur noch die nicht für die Erstnutzung (Priorität 1) genutzte Wärmemenge zur Verfügung: .

Q verfügbare Wärmemenge aus der Wärmequelle, in kWh/mth;

f Faktor zeitliche Nutzbarkeit Heizung oder Warmwasserbereitung;

f Faktor thermische Nutzbarkeit Heizung oder Warmwasserbereitung;

f Faktor Wärmeverluste Verbindung Kälte- und Wärmenetz;

f Faktor Wärmeverluste Pufferspeicher für Rückkühlwasser;

f Faktor Effizienz Pufferspeicher für Rückkühlwasser;

Q Erzeugernutzwärmeabgabe für Heizung, aus DIN/TS 18599-5, in kWh/mth.

Für Trinkwarmwasser nutzbare zurückgewonnene Wärmemenge in der Wärmesenke Q*:

Dabei ist

Q für Trinkwarmwasser nutzbare zurückgewonnene Wärmemenge in der Wärmesenke, in kWh/mth;

Soll die nutzbare zurückgewonnene Wärmemenge in der Wärmesenke Q sowohl für die Heizung als auch für die Trinkwassererwärmung genutzt werden, muss monatsweise eine Priorisierung im Sinne einer Vorrangschaltung erfolgen. Für die nachgelagerte Nutzung (Priorität 2) steht nur noch die nicht für die Erstnutzung (Priorität 1) genutzte Wärmemenge zur Verfügung.

Q verfügbare Wärmemenge aus der Wärmequelle, in kWh/mth;

f Faktor zeitliche Nutzbarkeit Heizung oder Warmwasserbereitung;

f Faktor thermische Nutzbarkeit Heizung oder Warmwasserbereitung;

f Faktor Wärmeverluste Verbindung Kälte- und Wärmenetz;

f Faktor Wärmeverluste Pufferspeicher für Rückkühlwasser;

f Faktor Effizienz Pufferspeicher für Rückkühlwasser;

8.5.2.3Verfügbare Wärmemenge aus der Wärmequelle Q

Fallunterscheidung zur Ermittlung der verfügbaren Wärmemenge Q:

1)Verfügbare Wärmemenge Q als Input aus DIN/TS 18599 (z. B. Kühlung Serverraum)

Dabei ist

Q verfügbare Wärmemenge aus der Wärmequelle, in kWh/mth;

Q Erzeugernutzkälteabgabe, in kWh/mth;

Q Endenergiebedarf Kompressionskältemaschine, in kWh/mth.

2)Verfügbare Wärmemenge Q nicht als Input aus DIN/TS 18599 (z. B. Kühlmöbel im Supermarkt)

Aus der Bilanz der Kältemaschine ergibt sich:

Dabei ist

Q verfügbare Wärmemenge aus der Wärmequelle, in kWh/mth;

Q Endenergiebedarf Kompressionskältemaschine, in kWh/mth;

SEER Jahreskälteleistungszahl.

Faktor zeitliche Nutzbarkeit Heizung f

Der Faktor für die zeitliche Nutzbarkeit beschreibt die Gleichzeitigkeit des Heiz- und Kühlbedarfs anhand der täglichen Betriebsstunden und der jährlichen Nutzungstage.

Für Monate außerhalb der Heizperiode (mit Q = 0) gilt:

Für Monate innerhalb der Heizperiode (mit Q > 0) gilt:

Dabei ist

t tägliche Betriebsstunden Heizung in der beheizten Zone i während der täglichen Betriebsstunden Kühlung in der gekühlten Zone j, in h/d;

d jährliche Nutzungstage in beheizter Zone i, in d/a;

t tägliche Betriebsstunden Kühlung in gekühlter Zone j, in h/d;

d jährliche Nutzungstage in gekühlter Zone j, in d/a.

Standardwerte für den Faktor für die zeitliche Nutzbarkeit Heizung f enthält Tabelle 44.

Für die täglichen Betriebsstunden Heizung in der beheizten Zone i während der täglichen Betriebsstunden Kühlung in der gekühlten Zone j sind nur gemeinsame Betriebsstunden t anzusetzen.

BEISPIEL 1: Betriebszeit Heizung (t nach DIN/TS 18599-10:2025-10: 13 h von 6:00 bis 19:00 Uhr, Betriebszeit Kühlung 12 h von 12:00 bis 24:00 Uhr  Betriebszeit Heizung während Kühlung 7 h von 12:00 bis 19:00 Uhr

Ist die tägliche Betriebszeit der Heizungs- oder Kühlanlage t länger als die tägliche Nutzungszeit t, ist die zusätzliche Zeitdauer gleichmäßig auf die Zeit vor dem Nutzungsbeginn und nach dem Nutzungsende aufzuteilen.

BEISPIEL 2: Nutzungszeit 11 h von 7:00 bis 18:00 Uhr  Betriebszeit 13 h von 6:00 bis 19:00 Uhr

ANMERKUNG 1: Erfolgt die Wärmenutzung für die Beheizung mehrerer Zonen mit unterschiedlichen Nutzungsprofilen, kann der Faktor f für die Gesamtdauer der täglichen Betriebsstunden für alle beheizten Zonen während der täglichen Betriebsstunden Kühlung in der gekühlten Zone j bestimmt werden.

Tabelle 44 — —Abwärmenutzung für Heizung — Standardwerte für Faktor zeitliche Nutzbarkeit f

| Faktor zeitliche Nutzbarkeit Heizung f |  | Heizung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hotelzimmer, Bettenzimmer | Restaurant | Einzelhandel, Bibliothek | Büro | Arztpraxen | Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltungen) |
|  |  | t = 24 h | t = 16 h | t = 14 h | t = 13 h | t = 12 h | t = 6 h |
|  |  | (0:00 — 24:00) | (9:00 — 1:00) | (7:00 — 21:00) | (6:00 — 19:00) | (7:00 — 19:00) | (18:00 — 24:00) |
|  |  | d = 365 d/a | d = 300 d/a | d = 300 d/a | d = 250 d/a | d = 250 d/a | d = 250 d/a |
| Kühlung | Serverraum Hotelzimmer Bettenzimmer t = 24 h (0:00 — 24:00) d = 365 d/a | 1,00 | 0,55 | 0,48 | 0,37 | 0,34 | 0,17 |
|  | Restaurant t = 16 h (9:00 — 1:00) d = 300 d/a | 1,00a | 1,00 | 0,75a | 0,52a | 0,52a | 0,31 |
|  | Einzelhandel Bibliothek t = 14 h (7:00 — 21:00) d = 300 d/a | 1,00a | 0,86a | 1,00 | 0,71a | 0,71 | 0,18a |
| Kühlung | Büro t = 13 h (6:00 — 19:00) d = 250 d/a | 1,00a | 0,77a | 0,92a | 1,00 | 0,92 | 0,08a |
|  | Arztpraxen t = 12 h (7:00 — 19:00) d = 250 d/a | 1,00a | 0,83a | 1,00a | 1,00a | 1,00 | 0,08a |
|  | Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltungen) t = 6 h (18:00 — 24:00) d = 250 d/a | 1,00a | 1,00a | 0,50a | 0,17a | 0,17a | 1,00 |
| aDer Einsatz eines primärseitigen Pufferspeichers zur Heizungsunterstützung kann in Betracht gezogen werden, wenn es tägliche Betriebsstunden Heizung außerhalb der täglichen Betriebsstunden Kühlung gibt. Die entsprechenden Konstellationen sind in der Tabelle mit dieser Fußnote versehen. |  |  |  |  |  |  |  |

Berechnungsbeispiel:

Kühlung: Hotelzimmer mit t = 24 h (0:00 — 24:00) und d = 365 d/a

Heizung: Restaurant mit t = 16 h (9:00 — 1:00) und d = 300 d/a

tägliche Betriebsstunden Heizung während der täglichen Betriebsstunden Kühlung t = 16 h (9:00 — 24:00)

Faktor zeitliche Nutzbarkeit Warmwasserbereitung f:

Der Faktor für die zeitliche Nutzbarkeit beschreibt die Gleichzeitigkeit des Warmwasser- und Kühlbedarfs anhand der täglichen Betriebsstunden und der jährlichen Nutzungstage.

Dabei ist

t tägliche Betriebsstunden Warmwasserbereitung in der Zone i während der täglichen Betriebsstunden Kühlung in der gekühlten Zone j, in h/d;

d jährliche Nutzungstage für Warmwasserbereitung in Zone i, in d/a (in DIN/TS 18599-10: d);

t tägliche Betriebsstunden Kühlung in gekühlter Zone j, in h/d;

d jährliche Nutzungstage in gekühlter Zone j, in /a.

Standardwerte für den Faktor für die zeitliche Nutzbarkeit Warmwasserbereitung f enthält Tabelle 45.

Für die täglichen Betriebsstunden Warmwasserbereitung in der beheizten Zone i während der täglichen Betriebsstunden Kühlung in der gekühlten Zone j sind nur gemeinsame Betriebsstunden t anzusetzen.

BEISPIEL 3: Tägliche Nutzungszeit Warmwasserbereitung (Nutzungsstunden t nach DIN/TS 18599-10:2018: 11 h von 7:00 bis 18:00 Uhr, Betriebszeit Kühlung 12 h von 12:00 bis 24:00 Uhr  Betriebszeit Warmwasserbereitung während Kühlung 6 h von 12:00 bis 18:00 Uhr.

Ist die tägliche Betriebszeit der Warmwasserbereitung oder der Kühlanlage t länger als die tägliche Nutzungszeit t, ist die zusätzliche Zeitdauer gleichmäßig auf die Zeit vor dem Nutzungsbeginn und nach dem Nutzungsende aufzuteilen.

BEISPIEL 4: Nutzungszeit 11 h von 7:00 bis 18:00 Uhr  Betriebszeit 13 h von 6:00 bis 19:00 Uhr.

ANMERKUNG 2: Erfolgt die Wärmenutzung für die Warmwasserbereitung mehrerer Zonen mit unterschiedlichen Nutzungsprofilen, kann der Faktor f für die Gesamtdauer der täglichen Nutzungszeiten für alle warmwasserversorgten Zonen während der täglichen Betriebsstunden Kühlung in der gekühlten Zone j bestimmt werden.

Tabelle 45 — Abwärmenutzung für Warmwasserbereitung — Standardwerte für Faktor zeitliche Nutzbarkeit f

| Faktor zeitliche Nutzbarkeit f |  | Warmwasserbereitung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hotelzimmer | Restaurant | Einzelhandel, Bibliothek | Büro | Arztpraxen | Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltungen) |
|  |  | t = 11 h | t = 14 h | t = 12 h | t = 11 h | t = 10 h | t = 4 h |
|  |  | (21:00 — 8:00) | (10:00 — 24:00) | (8:00 — 20:00) | (7:00 — 18:00) | (8:00 — 18:00) | (19:00 — 23:00) |
|  |  | d = 365 d/a | d = 300 d/a | d = 300 d/a | d = 250 d/a | d = 250 d/a | d = 250 d/a |
| Kühlung | Serverraum Hotelzimmer Bettenzimmer t = 24 h (0:00 — 24:00) d = 365 d/a | 0,46 | 0,48 | 0,41 | 0,31 | 0,29 | 0,11 |
|  | Restaurant t = 16 h (9:00 — 1:00) d = 300 d/a | 0,25a | 0,88 | 0,69a | 0,47a | 0,47a | 0,21 |
|  | Einzelhandel Bibliothek t = 14 h (7:00 — 21:00) d = 300 d/a | 0,07a | 0,79a | 0,86 | 0,65 | 0,60 | 0,12a |
|  | Büro t = 13 h (6:00 — 19:00) d = 250 d/a | 0,15a | 0,69a | 0,85a | 0,85 | 0,77 | 0,00 |
| Kühlung | Arztpraxen t = 12 h (7:00 — 19:00) d = 250 d/a | 0,08a | 0,75a | 0,92a | 0,92 | 0,83 | 0,00 |
|  | Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltungen) t = 6 h (18:00 — 24:00) d = 250 d/a | 0,50a | 1,00a | 0,33a | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| aDer Einsatz eines primärseitigen Pufferspeichers zur Warmwasserbereitung kann in Betracht gezogen werden, wenn es tägliche Betriebsstunden Warmwasserbereitung außerhalb der täglichen Betriebsstunden Kühlung gibt. Die entsprechenden Konstellationen sind in der Tabelle mit dieser Fußnote versehen. |  |  |  |  |  |  |  |

Berechnungsbeispiel:

Kühlung: Hotelzimmer mit t = 24 h (0:00 — 24:00) und d = 365 d/a

Warmwasserbereitung: Restaurant mit t = 14 h (10:00 — 24:00) und d = 300 d/a

tägliche Betriebsstunden Warmwasserbereitung während der täglichen Betriebsstunden Kühlung t = 14 h (10:00 — 24:00)

Faktor thermische Nutzbarkeit Heizung f:

Der Faktor für die thermische Nutzbarkeit Heizung beschreibt das durch die Temperaturen von Kühlwasser und Heizwasser (Monatsmittelwerte) definierte energetische Potenzial der Wärmeverschiebung.

Dabei ist

(Kühlwasser-)Austrittstemperatur der rückgewonnenen Wärme, in °C.

–Standardwerte (für konstante Kühlwassertemperaturen):

–mit Trockenrückkühler: ;

–mit Verdunstungsrückkühler: .

Temperaturspreizung eines (zwischen Rückkühlung und Heizung) zwischengeschalteten Wärmeübertragers, in K;

–Standardwerte:

–ohne Wärmeübertrager: ;

–mit Wärmeübertrager: .

mittlere monatliche Rücklauftemperatur des Heizungsverteilsystems nach DIN/TS 18599-5:2025-10, Gleichung (15) und Gleichung (16), in °C;

mittlere monatliche Vorlauftemperatur des Heizungsverteilsystems, nach DIN/TS 18599-5:2025-10, Gleichung (14), in °C.

ANMERKUNG 3: In folgenden Konstellationen kann vereinfachend f = 1 angesetzt werden:

–Heizsysteme mit Auslegungstemperaturen 55/45 °C und Kältemaschine mit konstanten Rückkühltemperaturen 40/45 °C;

–Heizsysteme mit Auslegungstemperaturen 35/28 °C und Kältemaschine mit konstanten Rückkühltemperaturen 27/33 °C.

Höhere Kühlwasser-Austrittstemperaturen sind wegen der am Kondensatoreingang anliegenden Heißgastemperatur realisierbar.

ANMERKUNG 4: Statt der vereinfachten Berücksichtigung der thermischen Nutzbarkeit der zurückgewonnenen Wärmemenge mit dem Faktor f kann eine detaillierte Bilanzierung mit optimierter Wärme- bzw. Kälteerzeugung nach Anhang H, erfolgen.

Faktor thermische Nutzbarkeit Warmwasserbereitung f:

Der Faktor für die thermische Nutzbarkeit Warmwasserbereitung beschreibt das durch die Temperaturen von Kühlwasser und Heizwasser (Auslegung) definierte energetische Potenzial der Wärmeverschiebung.

Dabei ist

(Kühlwasser-)Austrittstemperatur der rückgewonnenen Wärme, in °C.

–Standardwerte (für konstante Kühlwassertemperaturen):

–mit Trockenrückkühler: ;

–mit Verdunstungsrückkühler: .

Temperaturspreizung eines (zwischen Rückkühlung und Heizung) zwischengeschalteten Wärmeübertragers, in K;

–Standardwerte:

–ohne Wärmeübertrager: ;

–mit Wärmeübertrager: .

Rücklauftemperatur des Heizmediums bei Auslegungsbedingungen, nach DIN/TS 18599-5:2025-10, Gleichung (15), in °C;

Vorlauftemperatur des Heizmediums bei Auslegungsbedingungen, nach DIN/TS 18599-5:2025-10, Gleichung (14), in °C.

ANMERKUNG 5: In folgenden Konstellationen kann vereinfachend f = 1 angesetzt werden:

–Trinkwassererwärmung und Kältemaschine mit konstanten Rückkühltemperaturen 40/45 °C.

Höhere Kühlwasser-Austrittstemperaturen sind wegen der am Kondensatoreingang anliegenden Heißgastemperatur realisierbar.

ANMERKUNG 6: Statt der vereinfachten Berücksichtigung der thermischen Nutzbarkeit der zurückgewonnenen Wärmemenge mit dem Faktor f kann eine detaillierte Bilanzierung mit optimierter Wärme- bzw. Kälteerzeugung nach Anhang H, erfolgen.

Faktor Wärmeverluste Verbindung Kälte- und Wärmenetz f:

Mit dem Faktor f werden die Wärmeverluste der hydraulischen Verbindung zwischen Kälte- und Wärmenetz erfasst.

Dabei ist

Q verfügbare Wärmemenge aus der Wärmequelle, in kWh/mth;

Q Wärmeverlust eines Rohrabschnittes k für Abwärmenutzung aus der Rückkühlung, in kWh/a;

Dabei ist

U die längenbezogene Wärmedurchgangszahl, in W/(m · K);

L die Länge des Rohrabschnittes in m;

mittlere Temperatur des Kühlwassers bei der Rückkühlung, in °C;

die Umgebungstemperatur in °C;

–Standardwerte:

–ohne zwischengeschalteten Wärmeübertrager

(mit  = 33 °C und  = 27 °C);

(mit  = 45 °C und  = 40 °C).

–mit zwischengeschaltetem Wärmeübertrager

(mit  = 33 °C und  = 27 °C);

(mit  = 45 °C und  = 40 °C);

t tägliche Betriebsstunden Heizung in der beheizten Zone i während der täglichen Betriebsstunden Kühlung in der gekühlten Zone j, in h/d.

Faktor Wärmeverluste primärseitiger Pufferspeicher für Rückkühlwasser f:

Mit dem Faktor f werden die Wärmeverluste eines primärseitigen Pufferspeichers für das Rückkühlwasser erfasst. Pufferspeicher für Heizungswasser werden heizungsseitig bilanziert und sind hier nicht zu berücksichtigen (.

Für einen primärseitigen Pufferspeicher für das Rückkühlwasser wird der Faktor f wie folgt bestimmt:

Dabei ist

Q Wärmeverlust eines Speichers für Abwärmenutzung mit Rückkühlwasser, in kWh/a;

Dabei ist

(Aufstellung Wärmeerzeuger und Speicher in einem Raum);

mittlere Temperatur des Kühlwassers bei der Rückkühlung, in °C;

die Umgebungstemperatur in °C;

täglicher Bereitschafts-Wärmeverlust, in kWh/d;

Dabei ist

Speicher-Nenninhalt, in l; Standardwert für Wärmepumpen;

Nennleistung der Wärmepumpe, in kW.

Faktor Effizienz Pufferspeicher für Rückkühlwasser f:

Mit dem Faktor f wird die Effizienz eines Pufferspeichers für Rückkühlwasser erfasst. Pufferspeicher für Heizungswasser werden heizungsseitig bilanziert und sind hier nicht zu berücksichtigen (.

Für einen primärseitigen Pufferspeicher für das Rückkühlwasser wird der Faktor f wie folgt bestimmt:

Dabei ist

Q nutzbare Wärmemenge des Speichers in kWh/a.

Dabei ist

spezifische Wärmekapazität des flüssigen Wärmeträgers, in kJ/(kgK) (für Wasser gilt:  );

Dichte des flüssigen Wärmeträgers, in kg/m (für Wasser gilt:  );

mittlere Temperaturspreizung des Kühlwassers bei der Rückkühlung, in °C;

Standardwert für Speicher für Rückkühlwasser:  = 5 K

Anzahl der täglichen Ladezyklen, in 1/d; Standardwert für Speicher für Rückkühlwasser: n = 1 1/d.

Wenn f × f > 1 gilt, ist der Einsatz eines primärseitigen Pufferspeichers energetisch sinnvoll. Empfohlen wird ein Einsatz bei f × f > 1,03.

Hilfsenergie

Wird eine Kältemaschine mit Abwärmenutzung betrieben, wird die für die Regelung benötigte Hilfsenergie bereits kühlungsseitig berücksichtigt. Durch die Verteilung entsteht kein Hilfsenergiebedarf (W = 0), wenn keine zusätzliche Leitungen für die Verbindung zwischen Kälte- und Wärmenetz vorhanden sind (f = 1). Sind zusätzliche Leitungen für die Verbindung zwischen Kälte- und Wärmenetz vorhanden (f < 1), kann der zusätzliche Elektroenergiebedarf der Heizungsumwälzpumpe nach DIN/TS 18599-5:2025-10, Gleichung (56), ermittelt werden. Liegt keine detaillierte Auslegung für die zusätzlichen Leitungen für die Verbindung zwischen Kälte- und Wärmenetz vor, kann der zusätzliche Elektroenergiebedarf der Heizungsumwälzpumpe W pauschal aus dem Hilfsenergieaufwand des Heizungsnetzes bestimmt werden.

Dabei ist

elektrischer Energiebedarf Verteilung der Wärmeverschiebung (im Monat), in kWh;

elektrischer Energiebedarf Verteilung des Heizungsnetzes ohne Wärmeverschiebung (im Monat), in kWh.

Durch die Speicherung entsteht kein Hilfsenergiebedarf (W = 0), wenn kein primärseitiger Pufferspeicher für Rückkühlwasser vorhanden ist (f = 1). Ist ein primärseitiger Pufferspeicher für Kühlwasser vorhanden (f < 1), kann der zusätzliche Elektroenergiebedarf einer separaten Umwälzpumpe nach DIN/TS 18599-5:2025-10, Gleichung (71), ermittelt werden. Liegt keine detaillierte Auslegung für den primärseitigen Pufferspeicher vor, kann der zusätzliche Elektroenergiebedarf der Umwälzpumpe W pauschal bestimmt werden:

Dabei ist

elektrischer Energiebedarf Speicherung der Wärmeverschiebung (im Monat), in kWh.

8.5.3Paralleles Heizen und Kühlen

8.5.3.1Grundprinzip

Wird mit einer Kältemaschine bzw. Wärmepumpe parallel geheizt und gekühlt, können im Bilanzrahmen der DIN/TS 18599-2 Systeme unterschieden werden:

1)4-Leiter-System: Das parallele Heizen und Kühlen wird mit einem zwischengeschalteten Wassersystem realisiert (siehe Bild 13).

2)VRF-System: Das parallele Heizen und Kühlen wird direkt mit dem Kältemittelsystem realisiert (siehe Bild 14 für überwiegendes Heizen und Bild 15 für überwiegendes Kühlen).

Bild 13 — Schematisches Schaltbild für Anwendung eines 4-Leiter-Systems

Bild 14 — Schematisches Schaltbild für Anwendung eines VRF-Systems bei überwiegendem Heizbetrieb

Bild 15 — Schematisches Schaltbild für Anwendung eines VRF-Systems bei überwiegendem Kühlbetrieb

8.5.3.2Wärmebilanz

Fallunterscheidung:

Folgende Betriebszustände können monatsweise bei parallelem Heizen und Kühlen unterschieden werden:

1)Reiner Heizfall (alle Räume beheizt, Q = 0): Keine Bilanzierung als Kälte-Wärme-Kopplung.

2)Reiner Kühlfall (alle Räume gekühlt, Q = 0): Keine Bilanzierung als Kälte-Wärme-Kopplung.

3)Heiz- und Kühlfall — paralleles Heizen und Kühlen;

a)Kühlbedarf ≥ Heizbedarf: Q ≥ Q;

Bilanzierung für Kühlfall, Heizbedarf durch Abwärme gedeckt (Q = 0);

b)Kühlbedarf < Heizbedarf: Q < Q;

Bilanzierung für Heizfall, Kühlbedarf als Wärmequelle der WP gedeckt (Q = 0).

Kühlbedarf ≥ Heizbedarf (Fall 3a):

Es gilt:

Dabei ist

Q Erzeugernutzkälteabgabe (ohne Wärmeverschiebung), in kWh/mth;

Q Erzeugernutzwärmeabgabe (ohne Wärmeverschiebung), aus DIN/TS 18599-5, in kWh/mth;

Q Erzeugernutzkälteabgabe (mit Wärmeverschiebung), in kWh/mth;

Q Erzeugernutzwärmeabgabe eines Spitzenlast-Wärmeerzeugers (mit Wärmeverschiebung), in kWh/mth;

f Faktor zeitliche Nutzbarkeit;

f Faktor thermische Nutzbarkeit;

f Faktor Wärmeverluste Verbindung Kälte- und Wärmenetz;

f Faktor Wärmeverluste Pufferspeicher für Rückkühlwasser;

f Faktor Effizienz Pufferspeicher für Rückkühlwasser.

Die Erzeugernutzkälteabgabe (mit Wärmeverschiebung) Q ist als Jahreswert nach Gleichung (48), bei der Bestimmung des jährlichen Endenergiebedarfs Q der für die Wärmeverschiebung eingesetzten Wärmepumpe/Kältemaschine nach Gleichung (51), einzusetzen.

Kühlbedarf < Heizbedarf (Fall 3b):

Es gilt:

Dabei ist

Q Erzeugernutzkälteabgabe (ohne Wärmeverschiebung), in kWh/mth;

Q Erzeugernutzwärmeabgabe (ohne Wärmeverschiebung), aus DIN/TS 18599-5, in kWh/mth;

Q Erzeugernutzwärmeabgabe (mit Wärmeverschiebung), in kWh/mth.

Q Erzeugernutzkälteabgabe eines Spitzenlast-Kälteerzeugers (mit Wärmeverschiebung), in kWh/mth;

f Faktor zeitliche Nutzbarkeit;

f Faktor thermische Nutzbarkeit;

f Faktor Wärmeverluste Verbindung Kälte- und Wärmenetz;

f Faktor Wärmeverluste Pufferspeicher für Rückkühlwasser;

f Faktor Effizienz Pufferspeicher für Rückkühlwasser.

Die Erzeugernutzwärmeabgabe (mit Wärmeverschiebung) Q ist als Monatswert zur Bestimmung des Endenergiebedarfs Q der für die Wärmeverschiebung eingesetzten Wärmepumpe/Kältemaschine in Anlehnung an DIN/TS 18599-5:2025-10, Gleichung (142), wie folgt einzusetzen:

Dabei ist

Q Endenergie für den Heizbetrieb (mit Wärmeverschiebung), in kWh/mth;

COP Teillast-Leistungszahl im reinen Heizbetrieb in der Klasse i nach DIN/TS 18599-5:2025-10, Gleichung (138);

t tatsächliche Laufzeit der Wärmepumpe im Einzelbetrieb Raumheizung in Klasse i (im Monat) nach DIN/TS 18599-5:2025-10, Gleichung (132), in h/mth;

Faktor zeitliche Nutzbarkeit f:

Der Faktor für die zeitliche Nutzbarkeit beschreibt die Gleichzeitigkeit des Heiz- und Kühlbedarfs anhand der täglichen Betriebsstunden und der jährlichen Nutzungstage, die Berechnung erfolgt nach 8.5.2. Bei parallelem Heizen und Kühlen in einer Zone (beheizte Zone i = gekühlte Zone j) gilt: f = 1.

Faktor thermische Nutzbarkeit f:

Der Faktor für die thermische Nutzbarkeit beschreibt das durch die Temperaturen von Kühlwasser und Heizwasser definierte energetische Potenzial der Wärmeverschiebung. Bei parallelem Heizen und Kühlen mit einem gemeinsamen Erzeuger inkl. Regelung gilt: f = 1.

Faktor Wärmeverluste Verbindung Kälte- und Wärmenetz f:

Mit dem Faktor f werden die Wärmeverluste der hydraulischen Verbindung zwischen Kälte- und Wärmenetz (4-Leiter-System) bzw. die Wärmeverluste der Kältemittelleitungen (VRF-System) erfasst.

Für 4-Leiter-Systeme gilt:

Für VRF-Systeme gilt:

(Kältemittelleitung > 7,5 m und Fall 3a: Monate mit Kühlbedarf ≥ Heizbedarf)

(Kältemittelleitung > 7,5 m und Fall 3b: Monate mit Kühlbedarf < Heizbedarf)

Dabei ist

l maximale Länge der Kältemittelleitung zwischen Außengerät und am weitesten entfernten Innengerät (Systemlänge), in m.

ANMERKUNG: Der Korrekturfaktor für den Fall 3b ist dem ASHRAE-Handbook — HVAC Systems and Equipment entnommen. Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass im überwiegenden Kühlfall (Fall 3a) in den Hochdruck-Dampfleitungen größere Kältemittelströme zu höheren Druckverlusten führen, wird eine Verdopplung der Wärmeverluste der Verteilung angesetzt. Der angegebene Korrekturfaktor f gilt für den Fall, dass die Kälte für die Gebäudekühlung genutzt wird.

Faktor Wärmeverluste zusätzlicher Pufferspeicher bei parallelem Heizen und Kühlen f:

Mit dem Faktor f werden die Wärmeverluste eines zusätzlichen Pufferspeichers bei parallelem Heizen und Kühlen erfasst. Pufferspeicher im Heizwassernetz werden nach DIN/TS 18599-5:2025-10 bilanziert und Pufferspeicher im Kaltwassernetz werden nach DIN/TS 18599-7:2025-10 bilanziert und sind hier nicht zu berücksichtigen.

Für 4-Leiter-Systeme gilt:

Für VRF-Systeme gilt:

Faktor Effizienz zusätzlicher Pufferspeicher bei parallelem Heizen und Kühlen f:

Mit dem Faktor f wird die Effizienz eines zusätzlichen Pufferspeichers bei parallelem Heizen und Kühlen erfasst. Pufferspeicher im Heizwassernetz werden nach DIN/TS 18599-5:2025-10 bilanziert und Pufferspeicher im Kaltwassernetz werden nach DIN/TS 18599-7:2025-10 bilanziert und sind hier nicht zu berücksichtigen.

Für 4-Leiter-Systeme gilt:

Für VRF-Systeme gilt:

Hilfsenergiebedarf W

Wird mit einer Kältemaschine bzw. Wärmepumpe parallel geheizt und gekühlt, wird die benötigte Hilfsenergie bereits komplett heizungs- und kühlungsseitig (z. B. bei VRF-System für elektrische Regelung mit Expansionsventil je Innengerät nach DIN/TS 18599-5:2025-10) berücksichtigt. Durch die Verteilung bei der Wärmeverschiebung entsteht kein zusätzlicher Hilfsenergiebedarf (W = 0).

9Kennwerte und Teilkennwerte

Teilkennwerte für die Gewerke Außenluftaufbereitung und Kälteerzeugung nach Anhang G geben dem Anwender eine bessere Übersicht über die Zwischenergebnisse der Berechnung und helfen, mögliche Verbesserungspotenziale zu erkennen. Diese Werte können auch bei späteren energetischen Inspektionen als Vergleichswerte dienen.

Anhang A (normativ)Kennwerte für Kälteerzeugung

A.1Allgemeines

Anhang A enthält die Teillastkennwerte für das Kennwertverfahren Klimakälte zur energetischen Bewertung der Kälteerzeugung in tabellarischer Form. Die Kennwerttabellen beziehen sich auf die verschiedenen Nutzungsarten entsprechend den Nutzungsprofilen für Nichtwohngebäude nach DIN/TS 18599-10:2025-10, Tabelle 6.

A.2Teillastkennwerte für Raumklimageräte

Standardwerte für die Teillastkennwerte von luftgekühlten Raumklimageräten nach 7.1.3.4 sind der folgenden Tabelle A.1 zu entnehmen.

Tabelle A.1 — Teillastkennwert für Raumklimageräte

| Teillastregelung Raumklimagerät | PLV |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nutzungsprofil 21 | alle anderen Nutzungsprofile |
| (a) | 1,15 | 1,24 |
| (b) | 0,93 | 0,84 |
| (c) | 1,21 | 1,37 |
| (d) | 1,31 | 1,29 |

A.3Teillastkennwerte für die Kälteerzeugung

Tabelle A.2 zeigt die Zuordnung der Kennwerttabellen zu den Nutzungsprofilen nach DIN/TS 18599-10:2025-10, Tabelle 6.

Tabelle A.3 bis Tabelle A.36 zeigen die Teillastkennwerte für verschiedene Nutzungsarten.

Tabelle A.2 — Zuordnung der Nutzungsart zu den Kennwerttabellen

| Nutzungsart | Nutzungsprofil Nichtwohngebäude | Energetische Bewertung wie Nutzungsart | Kennwerttabelle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Einzelbüro | 1 | Tabelle A.3, Tabelle A.4 |
| 2 | Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | 1 | Tabelle A.3, Tabelle A.4 |
| 3 | Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | 1 | Tabelle A.3, Tabelle A.4 |
| 4 | Besprechung, Sitzung, Seminar | 1 | Tabelle A.3, Tabelle A.4 |
| 5 | Schalterhalle | 1 | Tabelle A.3, Tabelle A.4 |
| 6 | Einzelhandel/Kaufhaus (ohne Kühlprodukte) | 6 | Tabelle A.5, Tabelle A.6 |
| 7 | Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | 6 | Tabelle A.5, Tabelle A.6 |
| 8 | Klassenzimmer (Schulen) | 8 | Tabelle A.7, Tabelle A.8 |
| 9 | Hörsaal, Auditorium | 9 | Tabelle A.9, Tabelle A.10 |
| 10 | Bettenzimmer | 10 | Tabelle A.11, Tabelle A.12 |
| 11 | Hotelzimmer | 11 | Tabelle A.13, Tabelle A.14 |
| 12 | Kantine | 12 | Tabelle A.15, Tabelle A.16 |
| 13 | Restaurant | 13 | Tabelle A.17, Tabelle A.18 |
| 14 | Küchen in Nichtwohngebäuden | 13 | Tabelle A.17, Tabelle A.18 |
| 15 | Küche — Vorbereitung, Lager | 13 | Tabelle A.17, Tabelle A.18 |
| 16 | WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden | 1 | Tabelle A.3, Tabelle A.4 |
| 17 | Sonstige Aufenthaltsräume | 1 | Tabelle A.3, Tabelle A.4 |
| 18 | Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | 1 | Tabelle A.3, Tabelle A.4 |
| 19 | Verkehrsflächen | — | — |
| 20 | Lager, Technik, Archiv | 1 | Tabelle A.3, Tabelle A.4 |
| 21 | Serverraum, Rechenzentrum | 21 | Tabelle A.19, Tabelle A.20 |
| 22 | Werkstatt, Montage, Fertigung | 22 | Tabelle A.21, Tabelle A.22 |
| 25 | Zuschauerbereich (Theater und Veranstaltungsbauten) | 25 | Tabelle A.23, Tabelle A.24 |
| 26 | Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | 25 | Tabelle A.23, Tabelle A.24 |
| 27 | Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | 27 | Tabelle A.25, Tabelle A.26 |
| 28 | Messe/Kongress | 9 | Tabelle A.9, Tabelle A.10 |
| 29 | Ausstellungsräume und Museum mit konservatorischen Anforderungen | 29 | Tabelle A.27, Tabelle A.28 |
| 30 | Bibliothek/Lesesaal | 6 | Tabelle A.5, Tabelle A.6 |
| 31 | Bibliothek/Freihandbereich | 6 | Tabelle A.5, Tabelle A.6 |
| 32 | Bibliothek/Magazin und Depot | 6 | Tabelle A.5, Tabelle A.6 |
| 33 | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 33 | Tabelle A.29, Tabelle A.30 |
| 34 | Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | — | — |
| 35 | Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | — | — |
| 36 | Saunabereich (ungekühlt) | — | — |
| 37 | Fitnessraum | 37 | Tabelle A.31, Tabelle A.32 |
| 38 | Labor | 38 | Tabelle A.33, Tabelle A.34 |
| 39 | Untersuchungs- und Behandlungsräume | 1 | Tabelle A.3, Tabelle A.4 |
| 40 | Spezialpflegebereiche | 10 | Tabelle A.11, Tabelle A.12 |
| 41 | Flure des allgemeinen Pflegebereiches | 10 | Tabelle A.11, Tabelle A.12 |
| 42 | Arztpraxen und therapeutische Praxen | 1 | Tabelle A.3, Tabelle A.4 |
| 43 | Lagerhallen, Logistikhallen | — | Tabelle A.35, Tabelle A.36 |

Tabelle A.3 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 20, 39, 42)

| Verdichterart wassergekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant |  |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine variabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  |
|  |  |  |  | PLV | f | PLV | f | PLV | f | PLV | f |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| (1) | Raumkühlung |  |  | 0,92 | 0,14 | 0,92 | 0,10 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,97 | 0,11 | 0,97 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,95 | 0,12 | 0,95 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,94 | 0,12 | 0,94 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,93 | 0,12 | 0,93 | 0,09 | — | — | — | — |
| (2) | Raumkühlung |  |  | 1,32 | 0,13 | 1,26 | 0,09 | 1,54 | 0,45 | 1,73 | 0,69 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,39 | 0,10 | 1,33 | 0,09 | 1,63 | 0,44 | 1,78 | 0,93 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,37 | 0,12 | 1,31 | 0,09 | 1,59 | 0,47 | 1,75 | 0,90 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,36 | 0,11 | 1,30 | 0,09 | 1,58 | 0,44 | 1,76 | 0,76 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,34 | 0,12 | 1,28 | 0,09 | 1,57 | 0,45 | 1,74 | 0,76 |
| (3) | Raumkühlung |  |  | 0,80 | 0,14 | 0,77 | 0,10 | 0,94 | 0,48 | 1,05 | 0,71 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,72 | 0,11 | 0,69 | 0,09 | 0,84 | 0,48 | 0,92 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,75 | 0,13 | 0,72 | 0,10 | 0,87 | 0,50 | 0,96 | 0,91 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,73 | 0,12 | 0,70 | 0,09 | 0,86 | 0,48 | 0,95 | 0,78 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,74 | 0,13 | 0,71 | 0,09 | 0,87 | 0,49 | 0,96 | 0,78 |
| (4) | Raumkühlung |  |  | 0,54 | 0,15 | 0,54 | 0,10 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,44 | 0,12 | 0,44 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,47 | 0,13 | 0,47 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,46 | 0,13 | 0,46 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,47 | 0,13 | 0,47 | 0,10 | — | — | — | — |
| (5) | Raumkühlung |  |  | 0,99 | 0,13 | 0,95 | 0,09 | 1,16 | 0,46 | 1,73 | 0,70 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,87 | 0,11 | 0,83 | 0,09 | 1,01 | 0,47 | 1,45 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,91 | 0,12 | 0,87 | 0,10 | 1,06 | 0,49 | 1,52 | 0,91 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,89 | 0,12 | 0,85 | 0,09 | 1,04 | 0,46 | 1,53 | 0,78 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,91 | 0,12 | 0,87 | 0,09 | 1,06 | 0,47 | 1,56 | 0,77 |
| (6) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,19 | 0,46 | 1,33 | 0,70 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,06 | 0,46 | 1,16 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,10 | 0,48 | 1,21 | 0,91 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,09 | 0,46 | 1,21 | 0,78 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,10 | 0,47 | 1,22 | 0,77 |
| (7) | Raumkühlung |  |  | 1,04 | 0,13 | 1,00 | 0,09 | 1,22 | 0,46 | 1,81 | 0,70 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,99 | 0,11 | 0,94 | 0,09 | 1,15 | 0,46 | 1,65 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,01 | 0,12 | 0,96 | 0,10 | 1,17 | 0,48 | 1,69 | 0,91 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,99 | 0,12 | 0,95 | 0,09 | 1,16 | 0,45 | 1,70 | 0,77 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,00 | 0,12 | 0,95 | 0,09 | 1,16 | 0,47 | 1,71 | 0,77 |
| (8) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,70 | 0,45 | 1,91 | 0,68 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,87 | 0,44 | 2,04 | 0,93 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,80 | 0,46 | 1,98 | 0,90 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,80 | 0,44 | 2,00 | 0,76 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,77 | 0,45 | 1,96 | 0,75 |

Tabelle A.4 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 20, 39, 42)

| Verdichterart luftgekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Außenluftbetrieb | Abluftbetrieb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RLT o. ind. Verd.-Kühl. | RLT mit ind. Verd.-Kühl. |
|  |  |  |  | PLV | PLV | PLV |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] |
| (A) | Raumkühlung |  |  | 1,28 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,16 | 1,14 | 1,24 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,18 | 1,14 | 1,28 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,18 | 1,16 | 1,16 |
| (B) | Raumkühlung |  |  | 1,40 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,28 | 1,26 | 1,33 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,30 | 1,26 | 1,38 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,31 | 1,28 | 1,28 |
| (C) | Raumkühlung |  |  | 1,08 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,83 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,89 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,90 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,92 | — | — |
| (D) | Raumkühlung |  |  | 1,53 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,45 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,43 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,47 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,46 | — | — |
| (E) | Raumkühlung |  |  | 1,69 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,65 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,61 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,66 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,64 | — | — |
| (F) | Raumkühlung |  |  | 1,05 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,86 | 0,83 | 0,86 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,86 | 0,83 | 0,90 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,89 | 0,86 | 0,86 |
| (I) | Raumkühlung |  |  | 0,50 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,36 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,40 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,39 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,41 | — | — |
| (II) | Raumkühlung |  |  | 0,85 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,69 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,74 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,73 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,75 | — | — |

Tabelle A.5 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 6, 7, 30, 31, 32)

| Verdichterart wassergekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant |  |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine variabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  |
|  |  |  |  | PLV | f | PLV | f | PLV | f | PLV | f |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| (1) | Raumkühlung |  |  | 0,92 | 0,13 | 0,92 | 0,09 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,99 | 0,11 | 0,99 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,96 | 0,12 | 0,96 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,94 | 0,11 | 0,94 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,94 | 0,12 | 0,94 | 0,09 | — | — | — | — |
| (2) | Raumkühlung |  |  | 1,32 | 0,13 | 1,27 | 0,09 | 1,54 | 0,47 | 1,73 | 0,76 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,42 | 0,10 | 1,36 | 0,09 | 1,66 | 0,43 | 1,81 | 0,95 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,38 | 0,11 | 1,32 | 0,09 | 1,61 | 0,44 | 1,77 | 0,92 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,36 | 0,11 | 1,30 | 0,08 | 1,59 | 0,42 | 1,76 | 0,80 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,35 | 0,11 | 1,29 | 0,09 | 1,58 | 0,44 | 1,75 | 0,79 |
| (3) | Raumkühlung |  |  | 0,78 | 0,14 | 0,75 | 0,09 | 0,91 | 0,50 | 1,02 | 0,79 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,72 | 0,11 | 0,69 | 0,09 | 0,84 | 0,46 | 0,92 | 0,96 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,74 | 0,12 | 0,71 | 0,09 | 0,86 | 0,48 | 0,94 | 0,94 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,71 | 0,12 | 0,68 | 0,09 | 0,83 | 0,46 | 0,92 | 0,82 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,72 | 0,12 | 0,69 | 0,09 | 0,84 | 0,48 | 0,93 | 0,82 |
| (4) | Raumkühlung |  |  | 0,52 | 0,14 | 0,52 | 0,10 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,43 | 0,12 | 0,43 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,46 | 0,13 | 0,46 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,43 | 0,12 | 0,43 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,44 | 0,13 | 0,44 | 0,09 | — | — | — | — |
| (5) | Raumkühlung |  |  | 0,97 | 0,13 | 0,93 | 0,09 | 1,14 | 0,48 | 1,68 | 0,78 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,86 | 0,10 | 0,82 | 0,09 | 1,00 | 0,45 | 1,44 | 0,96 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,89 | 0,11 | 0,85 | 0,09 | 1,04 | 0,46 | 1,50 | 0,94 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,86 | 0,11 | 0,82 | 0,08 | 1,00 | 0,45 | 1,47 | 0,81 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,87 | 0,11 | 0,84 | 0,09 | 1,02 | 0,46 | 1,50 | 0,81 |
| (6) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,17 | 0,48 | 1,30 | 0,77 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,06 | 0,45 | 1,15 | 0,96 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,09 | 0,46 | 1,19 | 0,93 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,05 | 0,44 | 1,17 | 0,81 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,07 | 0,46 | 1,19 | 0,81 |
| (7) | Raumkühlung |  |  | 1,03 | 0,13 | 0,99 | 0,09 | 1,20 | 0,48 | 1,77 | 0,77 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,99 | 0,10 | 0,94 | 0,09 | 1,15 | 0,44 | 1,66 | 0,95 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,00 | 0,11 | 0,95 | 0,09 | 1,16 | 0,46 | 1,68 | 0,93 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,97 | 0,11 | 0,93 | 0,08 | 1,14 | 0,44 | 1,67 | 0,81 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,98 | 0,11 | 0,93 | 0,09 | 1,14 | 0,46 | 1,68 | 0,80 |
| (8) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,71 | 0,47 | 1,92 | 0,76 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,92 | 0,42 | 2,09 | 0,95 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,84 | 0,44 | 2,02 | 0,92 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,82 | 0,42 | 2,02 | 0,79 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,80 | 0,44 | 2,00 | 0,79 |

Tabelle A.6 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 6, 7, 30, 31, 32)

| Verdichterart luftgekühlt/Pumpenregelung | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Außenluftbetrieb | Abluftbetrieb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RLT o. ind. Verd.-Kühl. | RLT mit ind. Verd.-Kühl. |
|  |  |  |  | PLV | PLV | PLV |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] |
| (A) | Raumkühlung |  |  | 1,23 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,16 | 1,14 | 1,24 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/ nur Wärme | 1,17 | 1,13 | 1,27 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,17 | 1,14 | 1,14 |
| (B) | Raumkühlung |  |  | 1,35 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,28 | 1,26 | 1,33 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,29 | 1,26 | 1,38 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,30 | 1,28 | 1,28 |
| (C) | Raumkühlung |  |  | 1,02 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,82 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,87 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,87 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,88 | — | — |
| (D) | Raumkühlung |  |  | 1,48 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,48 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,45 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,48 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,48 | — | — |
| (E) | Raumkühlung |  |  | 1,65 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,68 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,64 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,68 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,67 | — | — |
| (F) | Raumkühlung |  |  | 0,98 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,83 | 0,82 | 0,84 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,83 | 0,80 | 0,87 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,85 | 0,84 | 0,84 |
| (I) | Raumkühlung |  |  | 0,47 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,35 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,38 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,36 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,38 | — | — |
| (II) | Raumkühlung |  |  | 0,83 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,67 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,71 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,69 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,71 | — | — |

Tabelle A.7 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 8)

| Verdichterart wassergekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant |  |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine variabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  |
|  |  |  |  | PLV | f | PLV | f | PLV | f | PLV | f |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| (1) | Raumkühlung |  |  | 0,93 | 0,15 | 0,93 | 0,10 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,95 | 0,10 | 0,95 | 0,07 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,94 | 0,11 | 0,94 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,94 | 0,11 | 0,94 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,93 | 0,12 | 0,93 | 0,08 | — | — | — | — |
| (2) | Raumkühlung |  |  | 1,30 | 0,14 | 1,25 | 0,09 | 1,52 | 0,51 | 1,67 | 0,86 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,38 | 0,09 | 1,31 | 0,07 | 1,61 | 0,40 | 1,76 | 0,96 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,36 | 0,10 | 1,30 | 0,08 | 1,59 | 0,42 | 1,74 | 0,95 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,35 | 0,10 | 1,29 | 0,07 | 1,58 | 0,43 | 1,73 | 0,89 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,33 | 0,11 | 1,27 | 0,08 | 1,56 | 0,46 | 1,71 | 0,89 |
| (3) | Raumkühlung |  |  | 0,82 | 0,15 | 0,79 | 0,10 | 0,96 | 0,54 | 1,06 | 0,87 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,73 | 0,10 | 0,70 | 0,08 | 0,86 | 0,44 | 0,93 | 0,97 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,75 | 0,11 | 0,72 | 0,08 | 0,88 | 0,45 | 0,95 | 0,96 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,73 | 0,11 | 0,70 | 0,08 | 0,86 | 0,48 | 0,94 | 0,91 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,76 | 0,12 | 0,73 | 0,08 | 0,89 | 0,51 | 0,97 | 0,91 |
| (4) | Raumkühlung |  |  | 0,57 | 0,16 | 0,57 | 0,10 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,45 | 0,11 | 0,45 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,47 | 0,12 | 0,47 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,46 | 0,12 | 0,46 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,48 | 0,13 | 0,48 | 0,09 | — | — | — | — |
| (5) | Raumkühlung |  |  | 1,00 | 0,14 | 0,97 | 0,09 | 1,17 | 0,53 | 1,68 | 0,87 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,88 | 0,10 | 0,84 | 0,07 | 1,03 | 0,42 | 1,48 | 0,97 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,90 | 0,10 | 0,86 | 0,08 | 1,05 | 0,44 | 1,51 | 0,96 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,89 | 0,10 | 0,85 | 0,08 | 1,04 | 0,46 | 1,50 | 0,91 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,92 | 0,11 | 0,88 | 0,08 | 1,08 | 0,49 | 1,55 | 0,91 |
| (6) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,20 | 0,52 | 1,31 | 0,87 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,08 | 0,42 | 1,18 | 0,97 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,10 | 0,43 | 1,20 | 0,95 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,09 | 0,46 | 1,19 | 0,90 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,12 | 0,48 | 1,22 | 0,90 |
| (7) | Raumkühlung |  |  | 1,04 | 0,14 | 1,00 | 0,09 | 1,22 | 0,52 | 1,75 | 0,86 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,99 | 0,10 | 0,95 | 0,07 | 1,16 | 0,42 | 1,67 | 0,96 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,00 | 0,10 | 0,95 | 0,08 | 1,17 | 0,43 | 1,68 | 0,95 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,99 | 0,10 | 0,94 | 0,08 | 1,16 | 0,45 | 1,67 | 0,90 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,00 | 0,11 | 0,96 | 0,08 | 1,17 | 0,48 | 1,69 | 0,90 |
| (8) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,65 | 0,51 | 1,82 | 0,86 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,84 | 0,40 | 2,00 | 0,96 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,80 | 0,41 | 1,96 | 0,95 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,79 | 0,43 | 1,96 | 0,89 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,74 | 0,46 | 1,91 | 0,89 |

Tabelle A.8 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 8)

| Verdichterart luftgekühlt/Pumpenregelung | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Außenluftbetrieb | Abluftbetrieb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RLT o. ind. Verd.-Kühl. | RLT mit ind. Verd.-Kühl. |
|  |  |  |  | PLV | PLV | PLV |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] |
| (A) | Raumkühlung |  |  | 1,25 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,16 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,17 | 1,14 | 1,24 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,17 | 1,14 | 1,28 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,19 | 1,16 | 1,16 |
| (B) | Raumkühlung |  |  | 1,36 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,28 | 1,26 | 1,26 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,29 | 1,25 | 1,33 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,30 | 1,26 | 1,38 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,31 | 1,28 | 1,28 |
| (C) | Raumkühlung |  |  | 1,06 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,88 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,90 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,90 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,93 | — | — |
| (D) | Raumkühlung |  |  | 1,48 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,48 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,46 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,48 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,46 | — | — |
| (E) | Raumkühlung |  |  | 1,61 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,67 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,64 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,67 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,63 | — | — |
| (F) | Raumkühlung |  |  | 1,04 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,83 | 0,81 | 0,81 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,86 | 0,83 | 0,85 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,86 | 0,82 | 0,89 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,90 | 0,88 | 0,88 |
| (I) | Raumkühlung |  |  | 0,52 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,38 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,40 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,39 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,43 | — | — |
| (II) | Raumkühlung |  |  | 0,86 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,70 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,73 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,72 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,76 | — | — |

Tabelle A.9 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 9, 28)

| Verdichterart wassergekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant |  |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine variabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  |
|  |  |  |  | PLV | f | PLV | f | PLV | f | PLV | f |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| (1) | Raumkühlung |  |  | 0,93 | 0,15 | 0,93 | 0,10 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,94 | 0,12 | 0,94 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,94 | 0,12 | 0,94 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,93 | 0,12 | 0,93 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,93 | 0,14 | 0,93 | 0,09 | — | — | — | — |
| (2) | Raumkühlung |  |  | 1,28 | 0,14 | 1,24 | 0,09 | 1,50 | 0,51 | 1,67 | 0,82 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,34 | 0,11 | 1,29 | 0,08 | 1,58 | 0,46 | 1,73 | 0,92 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,33 | 0,12 | 1,28 | 0,09 | 1,56 | 0,46 | 1,71 | 0,90 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,32 | 0,12 | 1,27 | 0,08 | 1,55 | 0,47 | 1,71 | 0,83 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,30 | 0,13 | 1,25 | 0,09 | 1,52 | 0,50 | 1,68 | 0,84 |
| (3) | Raumkühlung |  |  | 0,84 | 0,15 | 0,81 | 0,10 | 0,98 | 0,54 | 1,09 | 0,84 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,79 | 0,12 | 0,76 | 0,09 | 0,92 | 0,49 | 1,01 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,80 | 0,13 | 0,77 | 0,09 | 0,94 | 0,50 | 1,03 | 0,92 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,78 | 0,13 | 0,75 | 0,08 | 0,91 | 0,51 | 1,00 | 0,85 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,80 | 0,14 | 0,77 | 0,09 | 0,94 | 0,53 | 1,03 | 0,87 |
| (4) | Raumkühlung |  |  | 0,59 | 0,16 | 0,59 | 0,10 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,52 | 0,13 | 0,52 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,53 | 0,13 | 0,53 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,51 | 0,13 | 0,51 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,54 | 0,15 | 0,54 | 0,10 | — | — | — | — |
| (5) | Raumkühlung |  |  | 1,02 | 0,15 | 0,98 | 0,10 | 1,19 | 0,52 | 1,73 | 0,83 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,96 | 0,11 | 0,92 | 0,08 | 1,12 | 0,48 | 1,61 | 0,93 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,97 | 0,12 | 0,93 | 0,09 | 1,13 | 0,48 | 1,63 | 0,92 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,95 | 0,12 | 0,91 | 0,08 | 1,11 | 0,49 | 1,61 | 0,85 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,97 | 0,13 | 0,93 | 0,09 | 1,14 | 0,52 | 1,64 | 0,86 |
| (6) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,21 | 0,52 | 1,34 | 0,83 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,16 | 0,47 | 1,27 | 0,93 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,16 | 0,48 | 1,28 | 0,91 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,15 | 0,49 | 1,26 | 0,84 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,16 | 0,51 | 1,28 | 0,86 |
| (7) | Raumkühlung |  |  | 1,05 | 0,15 | 1,01 | 0,10 | 1,23 | 0,52 | 1,77 | 0,82 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,03 | 0,11 | 0,99 | 0,08 | 1,21 | 0,47 | 1,73 | 0,93 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,03 | 0,12 | 0,99 | 0,09 | 1,21 | 0,48 | 1,74 | 0,91 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,02 | 0,12 | 0,98 | 0,08 | 1,19 | 0,49 | 1,73 | 0,84 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,03 | 0,14 | 0,99 | 0,09 | 1,20 | 0,51 | 1,74 | 0,85 |
| (8) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,62 | 0,51 | 1,80 | 0,81 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,75 | 0,45 | 1,92 | 0,92 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,72 | 0,46 | 1,89 | 0,90 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,72 | 0,47 | 1,90 | 0,83 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,67 | 0,49 | 1,84 | 0,84 |

Tabelle A.10 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 9, 28)

| Verdichterart luftgekühlt/Pumpenregelung | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Außenluftbetrieb | Abluftbetrieb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RLT o. ind. Verd.-Kühl. | RLT mit ind. Verd.-Kühl. |
|  |  |  |  | PLV | PLV | PLV |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] |
| (A) | Raumkühlung |  |  | 1,26 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,20 | 1,17 | 1,17 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,20 | 1,17 | 1,27 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,21 | 1,16 | 1,31 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,22 | 1,19 | 1,19 |
| (B) | Raumkühlung |  |  | 1,37 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,31 | 1,28 | 1,28 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,32 | 1,28 | 1,35 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/ nur Wärme | 1,32 | 1,27 | 1,40 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,32 | 1,29 | 1,29 |
| (C) | Raumkühlung |  |  | 1,09 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,96 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,97 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,98 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,00 | — | — |
| (D) | Raumkühlung |  |  | 1,47 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,45 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,45 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,47 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,45 | — | — |
| (E) | Raumkühlung |  |  | 1,60 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,62 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,60 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,63 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,59 | — | — |
| (F) | Raumkühlung |  |  | 1,07 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,93 | 0,90 | 0,90 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,95 | 0,91 | 0,93 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,94 | 0,90 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,98 | 0,95 | 0,95 |
| (I) | Raumkühlung |  |  | 0,55 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,45 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,47 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,45 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,49 | — | — |
| (II) | Raumkühlung |  |  | 0,89 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,79 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,81 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,79 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,82 | — | — |

Tabelle A.11 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 10, 40, 41)

| Verdichterart wassergekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant |  |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine variabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  |
|  |  |  |  | PLV | f | PLV | f | PLV | f | PLV | f |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| (1) | Raumkühlung |  |  | 0,95 | 0,13 | 0,95 | 0,12 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,96 | 0,10 | 0,96 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,94 | 0,11 | 0,94 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,94 | 0,11 | 0,94 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,94 | 0,11 | 0,94 | 0,10 | — | — | — | — |
| (2) | Raumkühlung |  |  | 1,35 | 0,13 | 1,29 | 0,11 | 1,56 | 0,57 | 1,67 | 0,94 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,38 | 0,10 | 1,31 | 0,09 | 1,60 | 0,49 | 1,71 | 0,99 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,35 | 0,10 | 1,29 | 0,09 | 1,57 | 0,52 | 1,68 | 0,99 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,35 | 0,10 | 1,29 | 0,09 | 1,57 | 0,53 | 1,69 | 0,96 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,34 | 0,10 | 1,28 | 0,09 | 1,56 | 0,55 | 1,67 | 0,96 |
| (3) | Raumkühlung |  |  | 0,75 | 0,14 | 0,72 | 0,12 | 0,87 | 0,60 | 0,93 | 0,94 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,67 | 0,10 | 0,64 | 0,09 | 0,78 | 0,52 | 0,83 | 0,99 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,68 | 0,11 | 0,65 | 0,10 | 0,79 | 0,55 | 0,85 | 0,99 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,68 | 0,11 | 0,65 | 0,09 | 0,79 | 0,57 | 0,84 | 0,96 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,68 | 0,12 | 0,65 | 0,10 | 0,79 | 0,59 | 0,85 | 0,96 |
| (4) | Raumkühlung |  |  | 0,48 | 0,14 | 0,48 | 0,12 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,40 | 0,11 | 0,40 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,40 | 0,12 | 0,40 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,40 | 0,12 | 0,40 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,40 | 0,12 | 0,40 | 0,10 | — | — | — | — |
| (5) | Raumkühlung |  |  | 0,91 | 0,13 | 0,87 | 0,12 | 1,05 | 0,59 | 1,45 | 0,94 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,77 | 0,10 | 0,74 | 0,09 | 0,90 | 0,51 | 1,25 | 0,99 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,81 | 0,11 | 0,77 | 0,10 | 0,94 | 0,54 | 1,30 | 0,99 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,81 | 0,11 | 0,78 | 0,09 | 0,94 | 0,56 | 1,31 | 0,96 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,83 | 0,11 | 0,79 | 0,10 | 0,96 | 0,58 | 1,33 | 0,96 |
| (6) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,10 | 0,58 | 1,17 | 0,94 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 0,96 | 0,51 | 1,02 | 0,99 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 0,99 | 0,54 | 1,06 | 0,99 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,00 | 0,55 | 1,07 | 0,96 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,01 | 0,57 | 1,09 | 0,96 |
| (7) | Raumkühlung |  |  | 1,01 | 0,13 | 0,96 | 0,12 | 1,16 | 0,58 | 1,60 | 0,94 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,92 | 0,10 | 0,88 | 0,09 | 1,07 | 0,50 | 1,49 | 0,99 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,93 | 0,11 | 0,89 | 0,10 | 1,08 | 0,53 | 1,51 | 0,99 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,94 | 0,11 | 0,90 | 0,09 | 1,09 | 0,55 | 1,52 | 0,96 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,94 | 0,11 | 0,90 | 0,10 | 1,09 | 0,57 | 1,52 | 0,96 |
| (8) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,76 | 0,56 | 1,88 | 0,93 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,87 | 0,48 | 2,00 | 0,99 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,82 | 0,51 | 1,95 | 0,98 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,82 | 0,53 | 1,95 | 0,96 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,80 | 0,55 | 1,93 | 0,95 |

Tabelle A.12 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 10, 40, 41)

| Verdichterart luftgekühlt/Pumpenregelung | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Außenluftbetrieb | Abluftbetrieb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RLT o. ind. Verd.-Kühl. | RLT mit ind. Verd.-Kühl. |
|  |  |  |  | PLV | PLV | PLV |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] |
| (A) | Raumkühlung |  |  | 1,11 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,06 | 1,09 | 1,09 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,07 | 1,07 | 1,17 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,08 | 1,07 | 1,19 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| (B) | Raumkühlung |  |  | 1,22 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,17 | 1,20 | 1,20 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,19 | 1,19 | 1,25 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,21 | 1,20 | 1,31 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| (C) | Raumkühlung |  |  | 0,84 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,72 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,74 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,75 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,75 | — | — |
| (D) | Raumkühlung |  |  | 1,34 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,38 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,37 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,39 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,39 | — | — |
| (E) | Raumkühlung |  |  | 1,50 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,58 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,56 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,59 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,58 | — | — |
| (F) | Raumkühlung |  |  | 0,82 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,69 | 0,70 | 0,70 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,72 | 0,72 | 0,75 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,73 | 0,72 | 0,78 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| (I) | Raumkühlung |  |  | 0,41 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,30 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,33 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,33 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,35 | — | — |
| (II) | Raumkühlung |  |  | 0,75 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,59 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,63 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/ nur Wärme | 0,65 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,66 | — | — |

Tabelle A.13 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 11)

| Verdichterart wassergekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant |  |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine variabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  |
|  |  |  |  | PLV | f | PLV | f | PLV | f | PLV | f |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| (1) | Raumkühlung |  |  | 0,96 | 0,13 | 0,96 | 0,11 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,98 | 0,10 | 0,98 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,96 | 0,10 | 0,96 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,94 | 0,10 | 0,94 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,94 | 0,10 | 0,94 | 0,09 | — | — | — | — |
| (2) | Raumkühlung |  |  | 1,36 | 0,12 | 1,31 | 0,11 | 1,59 | 0,55 | 1,75 | 0,84 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,41 | 0,09 | 1,34 | 0,09 | 1,64 | 0,50 | 1,78 | 0,93 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,38 | 0,10 | 1,31 | 0,09 | 1,60 | 0,51 | 1,75 | 0,92 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,35 | 0,10 | 1,29 | 0,08 | 1,58 | 0,48 | 1,74 | 0,84 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,35 | 0,10 | 1,28 | 0,09 | 1,57 | 0,50 | 1,73 | 0,86 |
| (3) | Raumkühlung |  |  | 0,77 | 0,14 | 0,73 | 0,11 | 0,89 | 0,59 | 0,98 | 0,86 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,68 | 0,10 | 0,64 | 0,09 | 0,78 | 0,53 | 0,85 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,68 | 0,11 | 0,65 | 0,09 | 0,79 | 0,54 | 0,86 | 0,94 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,67 | 0,11 | 0,64 | 0,09 | 0,78 | 0,52 | 0,86 | 0,87 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,67 | 0,11 | 0,64 | 0,09 | 0,78 | 0,54 | 0,86 | 0,88 |
| (4) | Raumkühlung |  |  | 0,49 | 0,14 | 0,49 | 0,11 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,40 | 0,11 | 0,40 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,40 | 0,11 | 0,40 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,39 | 0,11 | 0,39 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,39 | 0,11 | 0,39 | 0,09 | — | — | — | — |
| (5) | Raumkühlung |  |  | 0,93 | 0,13 | 0,89 | 0,11 | 1,08 | 0,57 | 1,56 | 0,86 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,78 | 0,10 | 0,74 | 0,09 | 0,91 | 0,52 | 1,30 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,80 | 0,10 | 0,77 | 0,09 | 0,93 | 0,53 | 1,34 | 0,94 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,80 | 0,10 | 0,76 | 0,08 | 0,93 | 0,51 | 1,35 | 0,86 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,81 | 0,10 | 0,77 | 0,09 | 0,94 | 0,53 | 1,37 | 0,88 |
| (6) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,12 | 0,57 | 1,24 | 0,85 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 0,97 | 0,52 | 1,05 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 0,99 | 0,53 | 1,08 | 0,93 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 0,98 | 0,50 | 1,08 | 0,86 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,00 | 0,52 | 1,10 | 0,87 |
| (7) | Raumkühlung |  |  | 1,02 | 0,13 | 0,98 | 0,11 | 1,19 | 0,57 | 1,71 | 0,85 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,93 | 0,10 | 0,89 | 0,09 | 1,08 | 0,52 | 1,55 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,94 | 0,10 | 0,90 | 0,09 | 1,09 | 0,52 | 1,57 | 0,93 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,93 | 0,10 | 0,88 | 0,08 | 1,08 | 0,50 | 1,57 | 0,86 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,93 | 0,10 | 0,89 | 0,09 | 1,08 | 0,52 | 1,58 | 0,87 |
| (8) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,78 | 0,55 | 1,96 | 0,84 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,91 | 0,50 | 2,08 | 0,93 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,86 | 0,50 | 2,04 | 0,92 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,84 | 0,48 | 2,03 | 0,84 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,82 | 0,50 | 2,01 | 0,85 |

Tabelle A.14 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 11)

| Verdichterart luftgekühlt/Pumpenregelung | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Außenluftbetrieb | Abluftbetrieb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RLT o. ind. Verd.-Kühl. | RLT mit ind. Verd.-Kühl. |
|  |  |  |  | PLV | PLV | PLV |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] |
| (A) | Raumkühlung |  |  | 1,19 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,11 | 1,12 | 1,12 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,11 | 1,10 | 1,21 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,12 | 1,09 | 1,22 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,12 | 1,11 | 1,11 |
| (B) | Raumkühlung |  |  | 1,32 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,23 | 1,24 | 1,24 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,24 | 1,22 | 1,30 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,26 | 1,23 | 1,34 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,26 | 1,25 | 1,25 |
| (C) | Raumkühlung |  |  | 0,92 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,75 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,77 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,78 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,78 | — | — |
| (D) | Raumkühlung |  |  | 1,46 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,46 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,45 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,48 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,47 | — | — |
| (E) | Raumkühlung |  |  | 1,64 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,67 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,66 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,69 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,68 | — | — |
| (F) | Raumkühlung |  |  | 0,90 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,72 | 0,71 | 0,71 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,74 | 0,73 | 0,76 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,75 | 0,72 | 0,79 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,76 | 0,75 | 0,75 |
| (I) | Raumkühlung |  |  | 0,42 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,30 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,32 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,32 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,33 | — | — |
| (II) | Raumkühlung |  |  | 0,77 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,60 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,63 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,63 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,64 | — | — |

Tabelle A.15 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 12)

| Verdichterart wassergekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant |  |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine variabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  |
|  |  |  |  | PLV | f | PLV | f | PLV | f | PLV | f |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| (1) | Raumkühlung |  |  | 0,93 | 0,14 | 0,93 | 0,10 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,99 | 0,10 | 0,99 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,96 | 0,12 | 0,96 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,94 | 0,11 | 0,94 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,93 | 0,12 | 0,93 | 0,09 | — | — | — | — |
| (2) | Raumkühlung |  |  | 1,32 | 0,13 | 1,27 | 0,10 | 1,54 | 0,51 | 1,70 | 0,84 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,42 | 0,10 | 1,35 | 0,09 | 1,66 | 0,45 | 1,80 | 0,96 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,38 | 0,11 | 1,32 | 0,09 | 1,61 | 0,45 | 1,76 | 0,95 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,36 | 0,11 | 1,29 | 0,09 | 1,58 | 0,45 | 1,74 | 0,86 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,34 | 0,11 | 1,28 | 0,09 | 1,57 | 0,47 | 1,73 | 0,86 |
| (3) | Raumkühlung |  |  | 0,79 | 0,15 | 0,76 | 0,10 | 0,92 | 0,55 | 1,01 | 0,86 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,72 | 0,11 | 0,69 | 0,09 | 0,84 | 0,48 | 0,92 | 0,97 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,74 | 0,12 | 0,71 | 0,10 | 0,86 | 0,49 | 0,94 | 0,96 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,72 | 0,12 | 0,68 | 0,09 | 0,83 | 0,49 | 0,92 | 0,88 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,72 | 0,12 | 0,69 | 0,09 | 0,84 | 0,51 | 0,93 | 0,89 |
| (4) | Raumkühlung |  |  | 0,53 | 0,15 | 0,53 | 0,11 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,44 | 0,11 | 0,44 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,46 | 0,13 | 0,46 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,44 | 0,12 | 0,44 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,45 | 0,13 | 0,45 | 0,10 | — | — | — | — |
| (5) | Raumkühlung |  |  | 0,98 | 0,14 | 0,94 | 0,10 | 1,14 | 0,53 | 1,65 | 0,85 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,86 | 0,10 | 0,82 | 0,09 | 1,00 | 0,47 | 1,43 | 0,97 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,89 | 0,11 | 0,85 | 0,09 | 1,03 | 0,48 | 1,48 | 0,95 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,87 | 0,11 | 0,83 | 0,09 | 1,01 | 0,48 | 1,47 | 0,88 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,88 | 0,11 | 0,84 | 0,09 | 1,03 | 0,49 | 1,49 | 0,88 |
| (6) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,17 | 0,53 | 1,29 | 0,85 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,06 | 0,46 | 1,15 | 0,97 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,08 | 0,47 | 1,18 | 0,95 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,06 | 0,47 | 1,17 | 0,87 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,08 | 0,49 | 1,18 | 0,88 |
| (7) | Raumkühlung |  |  | 1,03 | 0,14 | 0,99 | 0,10 | 1,20 | 0,53 | 1,74 | 0,85 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,99 | 0,10 | 0,94 | 0,09 | 1,16 | 0,46 | 1,65 | 0,97 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,00 | 0,12 | 0,95 | 0,09 | 1,16 | 0,47 | 1,67 | 0,95 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,97 | 0,11 | 0,93 | 0,09 | 1,14 | 0,47 | 1,65 | 0,87 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,98 | 0,11 | 0,94 | 0,09 | 1,14 | 0,48 | 1,66 | 0,87 |
| (8) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,71 | 0,51 | 1,89 | 0,84 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,91 | 0,44 | 2,08 | 0,96 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,83 | 0,45 | 2,00 | 0,94 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,81 | 0,45 | 1,99 | 0,86 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,79 | 0,46 | 1,97 | 0,86 |

Tabelle A.16 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 12)

| Verdichterart luftgekühlt/Pumpenregelung | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Außenluftbetrieb | Abluftbetrieb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RLT o. ind. Verd.-Kühl. | RLT mit ind. Verd.-Kühl. |
|  |  |  |  | PLV | PLV | PLV |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] |
| (A) | Raumkühlung |  |  | 1,21 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,14 | 1,15 | 1,15 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,14 | 1,13 | 1,23 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,14 | 1,12 | 1,25 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,15 | 1,14 | 1,14 |
| (B) | Raumkühlung |  |  | 1,32 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,26 | 1,28 | 1,28 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,26 | 1,25 | 1,32 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,27 | 1,24 | 1,36 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,28 | 1,26 | 1,26 |
| (C) | Raumkühlung |  |  | 1,00 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,82 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,86 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,85 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,87 | — | — |
| (D) | Raumkühlung |  |  | 1,44 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,45 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,43 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,44 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,44 | — | — |
| (E) | Raumkühlung |  |  | 1,61 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,65 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,61 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,64 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,62 | — | — |
| (F) | Raumkühlung |  |  | 0,97 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,83 | 0,81 | 0,84 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,82 | 0,79 | 0,86 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,84 | 0,82 | 0,82 |
| (I) | Raumkühlung |  |  | 0,48 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,35 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,38 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,37 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,39 | — | — |
| (II) | Raumkühlung |  |  | 0,83 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,67 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,71 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,70 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,72 | — | — |

Tabelle A.17 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 13, 14, 15)

| Verdichterart wassergekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant |  |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine variabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  |
|  |  |  |  | PLV | f | PLV | f | PLV | f | PLV | f |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| (1) | Raumkühlung |  |  | 0,93 | 0,12 | 0,93 | 0,09 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,01 | 0,10 | 1,01 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,98 | 0,11 | 0,98 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,95 | 0,10 | 0,95 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,94 | 0,10 | 0,94 | 0,08 | — | — | — | — |
| (2) | Raumkühlung |  |  | 1,34 | 0,12 | 1,28 | 0,09 | 1,56 | 0,45 | 1,75 | 0,77 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,46 | 0,10 | 1,39 | 0,08 | 1,71 | 0,44 | 1,86 | 0,95 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,41 | 0,10 | 1,35 | 0,09 | 1,65 | 0,43 | 1,81 | 0,93 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,37 | 0,10 | 1,31 | 0,08 | 1,60 | 0,38 | 1,79 | 0,74 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,36 | 0,10 | 1,30 | 0,08 | 1,59 | 0,39 | 1,78 | 0,75 |
| (3) | Raumkühlung |  |  | 0,76 | 0,13 | 0,73 | 0,09 | 0,89 | 0,49 | 1,00 | 0,80 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,73 | 0,10 | 0,70 | 0,09 | 0,85 | 0,47 | 0,93 | 0,96 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,74 | 0,11 | 0,71 | 0,09 | 0,86 | 0,47 | 0,95 | 0,94 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,69 | 0,10 | 0,66 | 0,08 | 0,81 | 0,42 | 0,90 | 0,77 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,70 | 0,10 | 0,66 | 0,08 | 0,81 | 0,43 | 0,91 | 0,78 |
| (4) | Raumkühlung |  |  | 0,49 | 0,13 | 0,49 | 0,09 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,43 | 0,11 | 0,43 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,45 | 0,12 | 0,45 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,41 | 0,11 | 0,41 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,42 | 0,11 | 0,42 | 0,09 | — | — | — | — |
| (5) | Raumkühlung |  |  | 0,95 | 0,12 | 0,91 | 0,09 | 1,11 | 0,47 | 1,63 | 0,79 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,86 | 0,10 | 0,82 | 0,09 | 1,01 | 0,46 | 1,45 | 0,96 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,89 | 0,11 | 0,85 | 0,09 | 1,04 | 0,46 | 1,50 | 0,94 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,82 | 0,10 | 0,78 | 0,08 | 0,96 | 0,41 | 1,43 | 0,76 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,84 | 0,10 | 0,80 | 0,08 | 0,98 | 0,42 | 1,45 | 0,77 |
| (6) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,14 | 0,47 | 1,28 | 0,78 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,07 | 0,45 | 1,17 | 0,96 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,09 | 0,45 | 1,19 | 0,93 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,02 | 0,40 | 1,13 | 0,76 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,03 | 0,41 | 1,15 | 0,76 |
| (7) | Raumkühlung |  |  | 1,02 | 0,12 | 0,98 | 0,09 | 1,19 | 0,46 | 1,76 | 0,78 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,01 | 0,10 | 0,96 | 0,09 | 1,17 | 0,45 | 1,69 | 0,95 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,01 | 0,11 | 0,96 | 0,09 | 1,18 | 0,45 | 1,70 | 0,93 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,95 | 0,10 | 0,91 | 0,08 | 1,11 | 0,40 | 1,65 | 0,75 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,95 | 0,10 | 0,91 | 0,08 | 1,12 | 0,41 | 1,66 | 0,76 |
| (8) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,75 | 0,45 | 1,96 | 0,76 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,98 | 0,43 | 2,16 | 0,95 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,89 | 0,43 | 2,08 | 0,93 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,85 | 0,38 | 2,07 | 0,74 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,83 | 0,39 | 2,05 | 0,74 |

Tabelle A.18 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 13, 14, 15)

| Verdichterart luftgekühlt/Pumpenregelung | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Außenluftbetrieb | Abluftbetrieb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RLT o. ind. Verd.-Kühl. | RLT mit ind. Verd.-Kühl. |
|  |  |  |  | PLV | PLV | PLV |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] |
| (A) | Raumkühlung |  |  | 1,22 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,18 | 1,16 | 1,26 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,17 | 1,12 | 1,26 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,17 | 1,14 | 1,14 |
| (B) | Raumkühlung |  |  | 1,34 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,30 | 1,28 | 1,35 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,30 | 1,25 | 1,37 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,30 | 1,27 | 1,27 |
| (C) | Raumkühlung |  |  | 0,98 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,83 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,87 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,84 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,86 | — | — |
| (D) | Raumkühlung |  |  | 1,49 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,52 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,49 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,52 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,51 | — | — |
| (E) | Raumkühlung |  |  | 1,67 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,74 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,68 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,73 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,72 | — | — |
| (F) | Raumkühlung |  |  | 0,94 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,83 | 0,81 | 0,83 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,80 | 0,76 | 0,83 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,82 | 0,79 | 0,79 |
| (I) | Raumkühlung |  |  | 0,44 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,35 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,37 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,33 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,35 | — | — |
| (II) | Raumkühlung |  |  | 0,79 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,67 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,70 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,65 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,66 | — | — |

Tabelle A.19 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 21)

| Verdichterart wassergekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant |  |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine variabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  |
|  |  |  |  | PLV | f | PLV | f | PLV | f | PLV | f |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| (1) | Raumkühlung |  |  | 0,92 | 0,17 | 0,92 | 0,08 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,94 | 0,11 | 0,94 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,94 | 0,12 | 0,94 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,93 | 0,12 | 0,93 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,92 | 0,14 | 0,92 | 0,08 | — | — | — | — |
| (2) | Raumkühlung |  |  | 1,20 | 0,16 | 1,17 | 0,08 | 1,43 | 0,44 | 1,69 | 0,46 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,36 | 0,11 | 1,30 | 0,08 | 1,59 | 0,39 | 1,79 | 0,77 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,35 | 0,12 | 1,29 | 0,08 | 1,58 | 0,42 | 1,77 | 0,76 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,33 | 0,11 | 1,28 | 0,08 | 1,56 | 0,40 | 1,78 | 0,63 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,31 | 0,13 | 1,26 | 0,08 | 1,54 | 0,46 | 1,75 | 0,67 |
| (3) | Raumkühlung |  |  | 0,92 | 0,17 | 0,90 | 0,08 | 1,09 | 0,46 | 1,29 | 0,47 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,73 | 0,12 | 0,70 | 0,08 | 0,85 | 0,43 | 0,95 | 0,80 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,75 | 0,13 | 0,72 | 0,08 | 0,88 | 0,45 | 0,98 | 0,80 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,75 | 0,12 | 0,72 | 0,08 | 0,88 | 0,44 | 1,01 | 0,66 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,80 | 0,14 | 0,77 | 0,08 | 0,93 | 0,50 | 1,06 | 0,71 |
| (4) | Raumkühlung |  |  | 0,77 | 0,18 | 0,77 | 0,09 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,45 | 0,12 | 0,45 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,48 | 0,13 | 0,48 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,48 | 0,13 | 0,48 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,54 | 0,15 | 0,54 | 0,09 | — | — | — | — |
| (5) | Raumkühlung |  |  | 1,09 | 0,17 | 1,07 | 0,08 | 1,30 | 0,45 | 2,04 | 0,46 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,89 | 0,11 | 0,85 | 0,08 | 1,04 | 0,42 | 1,55 | 0,80 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,92 | 0,12 | 0,88 | 0,08 | 1,07 | 0,44 | 1,60 | 0,79 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,93 | 0,12 | 0,90 | 0,08 | 1,10 | 0,42 | 1,67 | 0,65 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,99 | 0,14 | 0,96 | 0,08 | 1,16 | 0,48 | 1,77 | 0,69 |
| (6) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,28 | 0,45 | 1,51 | 0,46 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,08 | 0,41 | 1,21 | 0,79 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,11 | 0,43 | 1,25 | 0,78 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,13 | 0,41 | 1,29 | 0,64 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,19 | 0,48 | 1,36 | 0,69 |
| (7) | Raumkühlung |  |  | 1,05 | 0,17 | 1,03 | 0,08 | 1,25 | 0,45 | 1,97 | 0,47 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,99 | 0,11 | 0,95 | 0,08 | 1,16 | 0,41 | 1,73 | 0,79 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,00 | 0,12 | 0,96 | 0,08 | 1,17 | 0,43 | 1,75 | 0,78 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,01 | 0,12 | 0,97 | 0,08 | 1,18 | 0,41 | 1,81 | 0,64 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,04 | 0,14 | 1,00 | 0,08 | 1,22 | 0,48 | 1,85 | 0,69 |
| (8) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,49 | 0,44 | 1,76 | 0,46 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,81 | 0,39 | 2,03 | 0,77 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,78 | 0,42 | 1,99 | 0,76 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,76 | 0,40 | 2,00 | 0,62 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,70 | 0,46 | 1,94 | 0,67 |

Tabelle A.20 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 21)

| Verdichterart luftgekühlt/Pumpenregelung | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Außenluftbetrieb | Abluftbetrieb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RLT o. ind. Verd.-Kühl. | RLT mit ind. Verd.-Kühl. |
|  |  |  |  | PLV | PLV | PLV |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] |
| (A) | Raumkühlung |  |  | 1,58 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,21 | 1,16 | 1,16 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,23 | 1,16 | 1,28 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,30 | 1,19 | 1,38 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,33 | 1,24 | 1,24 |
| (B) | Raumkühlung |  |  | 1,68 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,35 | 1,29 | 1,29 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,36 | 1,29 | 1,37 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,44 | 1,31 | 1,47 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,46 | 1,35 | 1,35 |
| (C) | Raumkühlung |  |  | 1,49 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,92 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,96 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,05 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,13 | — | — |
| (D) | Raumkühlung |  |  | 1,78 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,54 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,53 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,62 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,61 | — | — |
| (E) | Raumkühlung |  |  | 1,89 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,74 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,72 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,83 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,78 | — | — |
| (F) | Raumkühlung |  |  | 1,49 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,88 | 0,83 | 0,83 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,92 | 0,87 | 0,90 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,00 | 0,89 | 1,01 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,08 | 0,99 | 0,99 |
| (I) | Raumkühlung |  |  | 0,76 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,38 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,41 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,43 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,50 | — | — |
| (II) | Raumkühlung |  |  | 1,02 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,72 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,75 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,78 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,85 | — | — |

Tabelle A.21 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 22)

| Verdichterart wassergekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant |  |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine variabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  |
|  |  |  |  | PLV | f | PLV | f | PLV | f | PLV | f |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| (1) | Raumkühlung |  |  | 0,93 | 0,14 | 0,93 | 0,11 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,96 | 0,10 | 0,96 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,94 | 0,11 | 0,94 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,94 | 0,11 | 0,94 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,93 | 0,12 | 0,93 | 0,10 | — | — | — | — |
| (2) | Raumkühlung |  |  | 1,33 | 0,13 | 1,27 | 0,10 | 1,55 | 0,52 | 1,69 | 0,87 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,38 | 0,10 | 1,31 | 0,09 | 1,61 | 0,44 | 1,74 | 0,97 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,35 | 0,11 | 1,29 | 0,10 | 1,58 | 0,46 | 1,71 | 0,96 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,35 | 0,11 | 1,29 | 0,09 | 1,57 | 0,48 | 1,71 | 0,91 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,34 | 0,11 | 1,28 | 0,09 | 1,56 | 0,50 | 1,70 | 0,91 |
| (3) | Raumkühlung |  |  | 0,77 | 0,14 | 0,74 | 0,11 | 0,90 | 0,56 | 0,98 | 0,88 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,70 | 0,11 | 0,67 | 0,10 | 0,82 | 0,47 | 0,88 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,71 | 0,12 | 0,68 | 0,10 | 0,83 | 0,49 | 0,90 | 0,97 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,71 | 0,12 | 0,68 | 0,09 | 0,82 | 0,52 | 0,90 | 0,92 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,72 | 0,12 | 0,69 | 0,10 | 0,83 | 0,54 | 0,91 | 0,92 |
| (4) | Raumkühlung |  |  | 0,51 | 0,15 | 0,51 | 0,11 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,42 | 0,11 | 0,42 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,44 | 0,12 | 0,44 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,43 | 0,12 | 0,43 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,44 | 0,13 | 0,44 | 0,10 | — | — | — | — |
| (5) | Raumkühlung |  |  | 0,96 | 0,13 | 0,92 | 0,10 | 1,12 | 0,54 | 1,58 | 0,87 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,82 | 0,10 | 0,78 | 0,09 | 0,96 | 0,46 | 1,36 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,85 | 0,11 | 0,81 | 0,10 | 0,99 | 0,48 | 1,41 | 0,96 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,85 | 0,11 | 0,82 | 0,09 | 1,00 | 0,51 | 1,42 | 0,92 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,87 | 0,12 | 0,84 | 0,10 | 1,02 | 0,52 | 1,45 | 0,92 |
| (6) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,15 | 0,54 | 1,25 | 0,87 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,01 | 0,46 | 1,10 | 0,97 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,04 | 0,48 | 1,13 | 0,96 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,05 | 0,50 | 1,14 | 0,92 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,06 | 0,52 | 1,16 | 0,92 |
| (7) | Raumkühlung |  |  | 1,03 | 0,13 | 0,98 | 0,11 | 1,19 | 0,54 | 1,69 | 0,87 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,95 | 0,10 | 0,91 | 0,09 | 1,11 | 0,45 | 1,58 | 0,97 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,97 | 0,11 | 0,92 | 0,10 | 1,13 | 0,47 | 1,60 | 0,96 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,96 | 0,11 | 0,92 | 0,09 | 1,12 | 0,50 | 1,60 | 0,92 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,97 | 0,12 | 0,93 | 0,10 | 1,13 | 0,51 | 1,62 | 0,92 |
| (8) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,73 | 0,52 | 1,88 | 0,86 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,86 | 0,43 | 2,01 | 0,97 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,80 | 0,46 | 1,95 | 0,96 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,80 | 0,48 | 1,96 | 0,91 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,78 | 0,49 | 1,94 | 0,91 |

Tabelle A.22 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 22)

| Verdichterart luftgekühlt/Pumpenregelung | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Außenluftbetrieb | Abluftbetrieb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RLT o. ind. Verd.-Kühl. | RLT mit ind. Verd.-Kühl. |
|  |  |  |  | PLV | PLV | PLV |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] |
| (A) | Raumkühlung |  |  | 1,17 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,10 | 1,11 | 1,11 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,11 | 1,09 | 1,20 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,12 | 1,10 | 1,23 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| (B) | Raumkühlung |  |  | 1,29 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,21 | 1,23 | 1,23 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,22 | 1,21 | 1,28 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,24 | 1,23 | 1,34 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,25 | 1,24 | 1,24 |
| (C) | Raumkühlung |  |  | 0,95 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,78 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,82 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/ nur Wärme | 0,82 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,84 | — | — |
| (D) | Raumkühlung |  |  | 1,41 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,40 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,38 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,41 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,40 | — | — |
| (E) | Raumkühlung |  |  | 1,57 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,58 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,56 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,60 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,58 | — | — |
| (F) | Raumkühlung |  |  | 0,92 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,79 | 0,77 | 0,80 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,79 | 0,78 | 0,84 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,82 | 0,81 | 0,81 |
| (I) | Raumkühlung |  |  | 0,46 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,33 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,36 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,36 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,38 | — | — |
| (II) | Raumkühlung |  |  | 0,81 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,64 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,68 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,69 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,71 | — | — |

Tabelle A.23 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 25, 26)

| Verdichterart wassergekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant |  |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine variabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  |
|  |  |  |  | PLV | f | PLV | f | PLV | f | PLV | f |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| (1) | Raumkühlung |  |  | 0,93 | 0,13 | 0,93 | 0,10 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,96 | 0,11 | 0,96 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,95 | 0,12 | 0,95 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,94 | 0,11 | 0,94 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,93 | 0,11 | 0,93 | 0,09 | — | — | — | — |
| (2) | Raumkühlung |  |  | 1,33 | 0,12 | 1,28 | 0,09 | 1,55 | 0,51 | 1,72 | 0,83 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,36 | 0,11 | 1,30 | 0,08 | 1,59 | 0,44 | 1,75 | 0,90 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,35 | 0,11 | 1,29 | 0,09 | 1,57 | 0,45 | 1,74 | 0,90 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,34 | 0,11 | 1,28 | 0,08 | 1,56 | 0,43 | 1,74 | 0,79 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,33 | 0,11 | 1,27 | 0,08 | 1,56 | 0,44 | 1,73 | 0,80 |
| (3) | Raumkühlung |  |  | 0,77 | 0,13 | 0,74 | 0,10 | 0,90 | 0,54 | 0,99 | 0,85 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,73 | 0,12 | 0,70 | 0,09 | 0,85 | 0,48 | 0,94 | 0,92 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,73 | 0,12 | 0,70 | 0,09 | 0,85 | 0,49 | 0,94 | 0,92 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,71 | 0,12 | 0,68 | 0,08 | 0,83 | 0,46 | 0,92 | 0,81 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,71 | 0,11 | 0,68 | 0,09 | 0,83 | 0,48 | 0,92 | 0,83 |
| (4) | Raumkühlung |  |  | 0,50 | 0,14 | 0,50 | 0,10 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,45 | 0,12 | 0,45 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,46 | 0,13 | 0,46 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,43 | 0,12 | 0,43 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,43 | 0,12 | 0,43 | 0,09 | — | — | — | — |
| (5) | Raumkühlung |  |  | 0,95 | 0,13 | 0,91 | 0,09 | 1,11 | 0,53 | 1,61 | 0,84 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,86 | 0,11 | 0,82 | 0,08 | 1,00 | 0,47 | 1,46 | 0,92 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,87 | 0,12 | 0,83 | 0,09 | 1,01 | 0,48 | 1,47 | 0,91 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,84 | 0,11 | 0,81 | 0,08 | 0,99 | 0,45 | 1,45 | 0,81 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,86 | 0,11 | 0,82 | 0,08 | 1,01 | 0,47 | 1,48 | 0,82 |
| (6) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,15 | 0,52 | 1,27 | 0,84 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,05 | 0,46 | 1,16 | 0,91 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,06 | 0,47 | 1,17 | 0,91 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,04 | 0,45 | 1,15 | 0,80 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,05 | 0,46 | 1,17 | 0,81 |
| (7) | Raumkühlung |  |  | 1,02 | 0,13 | 0,98 | 0,09 | 1,19 | 0,52 | 1,73 | 0,84 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,97 | 0,11 | 0,93 | 0,09 | 1,14 | 0,46 | 1,66 | 0,91 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,98 | 0,12 | 0,93 | 0,09 | 1,14 | 0,47 | 1,66 | 0,91 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,96 | 0,11 | 0,91 | 0,08 | 1,12 | 0,44 | 1,64 | 0,80 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,96 | 0,11 | 0,92 | 0,08 | 1,13 | 0,46 | 1,66 | 0,81 |
| (8d) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,73 | 0,50 | 1,92 | 0,83 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,81 | 0,44 | 1,99 | 0,90 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,78 | 0,45 | 1,97 | 0,89 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,78 | 0,42 | 1,98 | 0,79 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,78 | 0,44 | 1,97 | 0,80 |

Tabelle A.24 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 25, 26)

| Verdichterart luftgekühlt/Pumpenregelung | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Außenluftbetrieb | Abluftbetrieb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RLT o. ind. Verd.-Kühl. | RLT mit ind. Verd.-Kühl. |
|  |  |  |  | PLV | PLV | PLV |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] |
| (A) | Raumkühlung |  |  | 1,22 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,16 | 1,15 | 1,15 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,17 | 1,14 | 1,26 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,18 | 1,13 | 1,27 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,19 | 1,15 | 1,15 |
| (B) | Raumkühlung |  |  | 1,34 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,28 | 1,26 | 1,26 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,28 | 1,25 | 1,33 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,31 | 1,25 | 1,38 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,32 | 1,28 | 1,28 |
| (C) | Raumkühlung |  |  | 0,99 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,87 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,88 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,88 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,88 | — | — |
| (D) | Raumkühlung |  |  | 1,49 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,47 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,47 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,51 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,51 | — | — |
| (E) | Raumkühlung |  |  | 1,66 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,65 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,64 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,70 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,71 | — | — |
| (F) | Raumkühlung |  |  | 0,95 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,83 | 0,81 | 0,81 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,84 | 0,81 | 0,85 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,84 | 0,79 | 0,87 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,85 | 0,82 | 0,82 |
| (I) | Raumkühlung |  |  | 0,45 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,37 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,38 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,36 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,37 | — | — |
| (II) | Raumkühlung |  |  | 0,80 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,68 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,69 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,67 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,70 | — | — |

Tabelle A.25 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 27)

| Verdichterart wassergekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant |  |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine variabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  |
|  |  |  |  | PLV | f | PLV | f | PLV | f | PLV | f |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| (1) | Raumkühlung |  |  | 0,94 | 0,15 | 0,94 | 0,13 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,96 | 0,11 | 0,96 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,94 | 0,12 | 0,94 | 0,11 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,94 | 0,12 | 0,94 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,93 | 0,12 | 0,93 | 0,10 | — | — | — | — |
| (2) | Raumkühlung |  |  | 1,33 | 0,14 | 1,27 | 0,13 | 1,54 | 0,57 | 1,64 | 0,90 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,37 | 0,11 | 1,30 | 0,10 | 1,59 | 0,49 | 1,69 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,35 | 0,12 | 1,29 | 0,10 | 1,57 | 0,52 | 1,67 | 0,97 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,34 | 0,11 | 1,28 | 0,10 | 1,56 | 0,52 | 1,67 | 0,93 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,33 | 0,11 | 1,27 | 0,10 | 1,55 | 0,54 | 1,66 | 0,93 |
| (3) | Raumkühlung |  |  | 0,78 | 0,15 | 0,75 | 0,13 | 0,90 | 0,61 | 0,97 | 0,91 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,70 | 0,11 | 0,67 | 0,10 | 0,81 | 0,53 | 0,86 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,72 | 0,13 | 0,69 | 0,11 | 0,83 | 0,56 | 0,89 | 0,98 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,70 | 0,12 | 0,67 | 0,10 | 0,81 | 0,56 | 0,87 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,71 | 0,13 | 0,68 | 0,11 | 0,82 | 0,58 | 0,88 | 0,95 |
| (4) | Raumkühlung |  |  | 0,51 | 0,16 | 0,51 | 0,13 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,42 | 0,12 | 0,42 | 0,11 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,44 | 0,13 | 0,44 | 0,11 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,42 | 0,13 | 0,42 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,43 | 0,13 | 0,43 | 0,11 | — | — | — | — |
| (5) | Raumkühlung |  |  | 0,95 | 0,15 | 0,91 | 0,13 | 1,10 | 0,59 | 1,51 | 0,90 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,82 | 0,11 | 0,78 | 0,10 | 0,95 | 0,52 | 1,31 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,86 | 0,12 | 0,82 | 0,11 | 1,00 | 0,55 | 1,37 | 0,97 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,84 | 0,12 | 0,80 | 0,10 | 0,98 | 0,54 | 1,36 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,86 | 0,12 | 0,83 | 0,10 | 1,00 | 0,56 | 1,39 | 0,94 |
| (6) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,13 | 0,59 | 1,21 | 0,90 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,00 | 0,51 | 1,07 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,04 | 0,54 | 1,12 | 0,97 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,03 | 0,54 | 1,10 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,05 | 0,56 | 1,12 | 0,94 |
| (7) | Raumkühlung |  |  | 1,02 | 0,15 | 0,98 | 0,13 | 1,18 | 0,59 | 1,62 | 0,90 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,95 | 0,11 | 0,90 | 0,10 | 1,10 | 0,51 | 1,52 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,97 | 0,12 | 0,93 | 0,11 | 1,12 | 0,54 | 1,55 | 0,97 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,95 | 0,12 | 0,91 | 0,10 | 1,11 | 0,53 | 1,54 | 0,93 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,97 | 0,12 | 0,92 | 0,10 | 1,12 | 0,56 | 1,55 | 0,94 |
| (8) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,70 | 0,57 | 1,82 | 0,90 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,83 | 0,49 | 1,95 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,78 | 0,52 | 1,91 | 0,97 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,79 | 0,51 | 1,92 | 0,93 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,76 | 0,53 | 1,89 | 0,93 |

Tabelle A.26 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 27)

| Verdichterart luftgekühlt/Pumpenregelung | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Außenluftbetrieb | Abluftbetrieb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RLT o. ind. Verd.-Kühl. | RLT mit ind. Verd.-Kühl. |
|  |  |  |  | PLV | PLV | PLV |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] |
| (A) | Raumkühlung |  |  | 1,13 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,07 | 1,10 | 1,10 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,08 | 1,08 | 1,17 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,08 | 1,08 | 1,20 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| (B) | Raumkühlung |  |  | 1,23 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,18 | 1,21 | 1,21 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,20 | 1,20 | 1,25 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,20 | 1,20 | 1,31 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| (C) | Raumkühlung |  |  | 0,89 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,75 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,79 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,78 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,79 | — | — |
| (D) | Raumkühlung |  |  | 1,33 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,35 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,34 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,36 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,36 | — | — |
| (E) | Raumkühlung |  |  | 1,47 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,52 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,51 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,54 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,53 | — | — |
| (F) | Raumkühlung |  |  | 0,88 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,73 | 0,74 | 0,74 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,77 | 0,76 | 0,79 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/ nur Wärme | 0,76 | 0,75 | 0,77 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| (I) | Raumkühlung |  |  | 0,45 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,33 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,37 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,36 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,37 | — | — |
| (II) | Raumkühlung |  |  | 0,79 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,64 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,69 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,67 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,70 | — | — |

Tabelle A.27 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 29)

| Verdichterart wassergekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant |  |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine variabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  |
|  |  |  |  | PLV | f | PLV | f | PLV | f | PLV | f |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| (1) | Raumkühlung |  |  | 0,93 | 0,13 | 0,93 | 0,10 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,98 | 0,10 | 0,98 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,96 | 0,11 | 0,96 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,95 | 0,11 | 0,95 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,94 | 0,11 | 0,94 | 0,09 | — | — | — | — |
| (2) | Raumkühlung |  |  | 1,33 | 0,12 | 1,27 | 0,09 | 1,55 | 0,46 | 1,72 | 0,78 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,40 | 0,10 | 1,34 | 0,09 | 1,64 | 0,43 | 1,79 | 0,93 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,38 | 0,10 | 1,31 | 0,09 | 1,61 | 0,44 | 1,76 | 0,92 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,36 | 0,10 | 1,30 | 0,08 | 1,59 | 0,42 | 1,75 | 0,80 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,35 | 0,11 | 1,28 | 0,09 | 1,57 | 0,44 | 1,74 | 0,81 |
| (3) | Raumkühlung |  |  | 0,78 | 0,13 | 0,75 | 0,10 | 0,91 | 0,49 | 1,01 | 0,80 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,71 | 0,11 | 0,68 | 0,09 | 0,83 | 0,46 | 0,90 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,72 | 0,11 | 0,68 | 0,09 | 0,84 | 0,47 | 0,91 | 0,93 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,70 | 0,11 | 0,67 | 0,09 | 0,81 | 0,46 | 0,90 | 0,82 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,71 | 0,11 | 0,68 | 0,09 | 0,83 | 0,48 | 0,91 | 0,83 |
| (4) | Raumkühlung |  |  | 0,52 | 0,14 | 0,52 | 0,10 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,42 | 0,11 | 0,42 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,44 | 0,12 | 0,44 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,42 | 0,12 | 0,42 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,43 | 0,12 | 0,43 | 0,09 | — | — | — | — |
| (5) | Raumkühlung |  |  | 0,97 | 0,13 | 0,93 | 0,10 | 1,13 | 0,48 | 1,65 | 0,79 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,83 | 0,10 | 0,80 | 0,09 | 0,97 | 0,45 | 1,40 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,85 | 0,11 | 0,82 | 0,09 | 1,00 | 0,46 | 1,43 | 0,93 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,83 | 0,11 | 0,80 | 0,08 | 0,97 | 0,44 | 1,42 | 0,82 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,86 | 0,11 | 0,82 | 0,09 | 1,00 | 0,46 | 1,46 | 0,82 |
| (6) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,16 | 0,47 | 1,29 | 0,79 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,03 | 0,45 | 1,12 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,05 | 0,45 | 1,15 | 0,93 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,03 | 0,44 | 1,13 | 0,81 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,05 | 0,46 | 1,16 | 0,82 |
| (7) | Raumkühlung |  |  | 1,03 | 0,13 | 0,99 | 0,10 | 1,20 | 0,47 | 1,75 | 0,79 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,97 | 0,10 | 0,92 | 0,09 | 1,13 | 0,44 | 1,62 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,97 | 0,11 | 0,93 | 0,09 | 1,14 | 0,45 | 1,64 | 0,92 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,96 | 0,11 | 0,91 | 0,08 | 1,12 | 0,44 | 1,63 | 0,81 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,97 | 0,11 | 0,92 | 0,09 | 1,13 | 0,46 | 1,65 | 0,82 |
| (8) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,72 | 0,46 | 1,91 | 0,78 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,89 | 0,43 | 2,06 | 0,93 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,84 | 0,43 | 2,01 | 0,92 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,83 | 0,42 | 2,02 | 0,80 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,80 | 0,44 | 1,99 | 0,80 |

Tabelle A.28 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 29)

| Verdichterart luftgekühlt/Pumpenregelung | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Außenluftbetrieb | Abluftbetrieb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RLT o. ind. Verd.-Kühl. | RLT mit ind. Verd.-Kühl. |
|  |  |  |  | PLV | PLV | PLV |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] |
| (A) | Raumkühlung |  |  | 1,24 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,14 | 1,12 | 1,24 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,16 | 1,11 | 1,25 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,16 | 1,14 | 1,14 |
| (B) | Raumkühlung |  |  | 1,36 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,27 | 1,24 | 1,31 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,28 | 1,24 | 1,36 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,29 | 1,26 | 1,26 |
| (C) | Raumkühlung |  |  | 1,02 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,81 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,83 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,83 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,86 | — | — |
| (D) | Raumkühlung |  |  | 1,50 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,46 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,45 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,49 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,48 | — | — |
| (E) | Raumkühlung |  |  | 1,67 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,66 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,64 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,69 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,67 | — | — |
| (F) | Raumkühlung |  |  | 0,98 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,77 | 0,76 | 0,76 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,80 | 0,78 | 0,81 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,80 | 0,77 | 0,83 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,83 | 0,80 | 0,80 |
| (I) | Raumkühlung |  |  | 0,47 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,34 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,36 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,35 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,37 | — | — |
| (II) | Raumkühlung |  |  | 0,81 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,65 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,68 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,66 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,69 | — | — |

Tabelle A.29 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 33)

| Verdichterart wassergekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant |  |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine variabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  |
|  |  |  |  | PLV | f | PLV | f | PLV | f | PLV | f |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| (1) | Raumkühlung |  |  | 0,93 | 0,13 | 0,93 | 0,10 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,99 | 0,10 | 0,99 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,96 | 0,11 | 0,96 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,94 | 0,10 | 0,94 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,94 | 0,11 | 0,94 | 0,09 | — | — | — | — |
| (2) | Raumkühlung |  |  | 1,33 | 0,12 | 1,28 | 0,09 | 1,55 | 0,51 | 1,71 | 0,89 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,42 | 0,10 | 1,35 | 0,09 | 1,66 | 0,44 | 1,80 | 0,97 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,38 | 0,10 | 1,32 | 0,09 | 1,61 | 0,45 | 1,76 | 0,96 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,36 | 0,10 | 1,29 | 0,08 | 1,58 | 0,45 | 1,74 | 0,90 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,35 | 0,10 | 1,29 | 0,09 | 1,57 | 0,47 | 1,73 | 0,91 |
| (3) | Raumkühlung |  |  | 0,77 | 0,13 | 0,74 | 0,10 | 0,89 | 0,55 | 0,98 | 0,91 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,71 | 0,10 | 0,67 | 0,09 | 0,82 | 0,47 | 0,90 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,72 | 0,11 | 0,68 | 0,09 | 0,83 | 0,48 | 0,91 | 0,97 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,69 | 0,11 | 0,66 | 0,08 | 0,81 | 0,49 | 0,89 | 0,92 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,71 | 0,11 | 0,67 | 0,09 | 0,82 | 0,51 | 0,90 | 0,93 |
| (4) | Raumkühlung |  |  | 0,50 | 0,14 | 0,50 | 0,10 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,42 | 0,11 | 0,42 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,44 | 0,12 | 0,44 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,41 | 0,11 | 0,41 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,42 | 0,12 | 0,42 | 0,09 | — | — | — | — |
| (5) | Raumkühlung |  |  | 0,95 | 0,12 | 0,91 | 0,09 | 1,11 | 0,53 | 1,59 | 0,91 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,83 | 0,10 | 0,79 | 0,09 | 0,97 | 0,46 | 1,38 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,85 | 0,11 | 0,82 | 0,09 | 1,00 | 0,47 | 1,43 | 0,97 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,83 | 0,10 | 0,80 | 0,08 | 0,97 | 0,48 | 1,41 | 0,91 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,86 | 0,11 | 0,82 | 0,09 | 1,00 | 0,50 | 1,45 | 0,92 |
| (6) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,14 | 0,53 | 1,25 | 0,90 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,03 | 0,46 | 1,12 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,05 | 0,47 | 1,15 | 0,97 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,03 | 0,47 | 1,13 | 0,91 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,05 | 0,49 | 1,16 | 0,92 |
| (7) | Raumkühlung |  |  | 1,02 | 0,12 | 0,98 | 0,09 | 1,19 | 0,53 | 1,71 | 0,90 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,97 | 0,10 | 0,93 | 0,09 | 1,13 | 0,46 | 1,62 | 0,97 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,98 | 0,11 | 0,93 | 0,09 | 1,14 | 0,46 | 1,63 | 0,97 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,95 | 0,10 | 0,91 | 0,08 | 1,11 | 0,47 | 1,61 | 0,91 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,97 | 0,11 | 0,92 | 0,09 | 1,13 | 0,49 | 1,63 | 0,92 |
| (8) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,74 | 0,51 | 1,91 | 0,89 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,92 | 0,44 | 2,09 | 0,97 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,85 | 0,44 | 2,02 | 0,96 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,83 | 0,45 | 2,01 | 0,90 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,80 | 0,47 | 1,98 | 0,90 |

Tabelle A.30 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 33)

| Verdichterart luftgekühlt/Pumpenregelung | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Außenluftbetrieb | Abluftbetrieb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RLT o. ind. Verd.-Kühl. | RLT mit ind. Verd.-Kühl. |
|  |  |  |  | PLV | PLV | PLV |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] |
| (A) | Raumkühlung |  |  | 1,18 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,13 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,13 | 1,12 | 1,23 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,13 | 1,11 | 1,24 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,14 | 1,13 | 1,13 |
| (B) | Raumkühlung |  |  | 1,30 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,26 | 1,27 | 1,27 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,25 | 1,24 | 1,31 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,26 | 1,24 | 1,35 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,27 | 1,26 | 1,26 |
| (C) | Raumkühlung |  |  | 0,95 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,80 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,83 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,82 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,84 | — | — |
| (D) | Raumkühlung |  |  | 1,43 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,47 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,44 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,46 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,45 | — | — |
| (E) | Raumkühlung |  |  | 1,60 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,67 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,63 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,66 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,65 | — | — |
| (F) | Raumkühlung |  |  | 0,91 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,79 | 0,78 | 0,81 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,78 | 0,76 | 0,82 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,81 | 0,80 | 0,80 |
| (I) | Raumkühlung |  |  | 0,45 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,33 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,36 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,35 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,37 | — | — |
| (II) | Raumkühlung |  |  | 0,79 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,64 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,68 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,66 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,69 | — | — |

Tabelle A.31 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 37)

| Verdichterart wassergekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant |  |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine variabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  |
|  |  |  |  | PLV | f | PLV | f | PLV | f | PLV | f |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| (1) | Raumkühlung |  |  | 0,93 | 0,12 | 0,93 | 0,09 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,00 | 0,10 | 1,00 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,97 | 0,11 | 0,97 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,95 | 0,10 | 0,95 | 0,08 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,94 | 0,11 | 0,94 | 0,08 | — | — | — | — |
| (2) | Raumkühlung |  |  | 1,34 | 0,11 | 1,28 | 0,09 | 1,56 | 0,44 | 1,74 | 0,80 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,44 | 0,10 | 1,37 | 0,08 | 1,68 | 0,41 | 1,85 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,39 | 0,10 | 1,33 | 0,08 | 1,63 | 0,40 | 1,80 | 0,92 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,36 | 0,10 | 1,30 | 0,08 | 1,60 | 0,39 | 1,78 | 0,80 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,35 | 0,10 | 1,29 | 0,08 | 1,58 | 0,41 | 1,76 | 0,81 |
| (3) | Raumkühlung |  |  | 0,76 | 0,12 | 0,73 | 0,09 | 0,89 | 0,48 | 1,00 | 0,82 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,72 | 0,10 | 0,69 | 0,09 | 0,85 | 0,44 | 0,93 | 0,95 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,72 | 0,11 | 0,69 | 0,09 | 0,84 | 0,44 | 0,93 | 0,93 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,69 | 0,11 | 0,66 | 0,08 | 0,81 | 0,43 | 0,90 | 0,83 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,70 | 0,11 | 0,67 | 0,08 | 0,82 | 0,45 | 0,91 | 0,84 |
| (4) | Raumkühlung |  |  | 0,50 | 0,13 | 0,50 | 0,09 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,43 | 0,11 | 0,43 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,44 | 0,12 | 0,44 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,42 | 0,11 | 0,42 | 0,09 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,42 | 0,12 | 0,42 | 0,09 | — | — | — | — |
| (5) | Raumkühlung |  |  | 0,95 | 0,12 | 0,91 | 0,09 | 1,11 | 0,46 | 1,63 | 0,82 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,85 | 0,10 | 0,81 | 0,08 | 1,00 | 0,43 | 1,44 | 0,95 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,86 | 0,10 | 0,82 | 0,08 | 1,00 | 0,43 | 1,46 | 0,93 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,83 | 0,10 | 0,79 | 0,08 | 0,97 | 0,42 | 1,43 | 0,82 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,85 | 0,10 | 0,81 | 0,08 | 0,99 | 0,43 | 1,46 | 0,83 |
| (6) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,14 | 0,46 | 1,28 | 0,81 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,05 | 0,43 | 1,16 | 0,95 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,06 | 0,42 | 1,16 | 0,93 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,02 | 0,41 | 1,14 | 0,82 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,04 | 0,43 | 1,16 | 0,82 |
| (7) | Raumkühlung |  |  | 1,02 | 0,12 | 0,98 | 0,09 | 1,19 | 0,46 | 1,76 | 0,81 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,99 | 0,10 | 0,95 | 0,08 | 1,16 | 0,42 | 1,68 | 0,95 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,98 | 0,10 | 0,94 | 0,08 | 1,15 | 0,42 | 1,67 | 0,93 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,95 | 0,10 | 0,91 | 0,08 | 1,11 | 0,41 | 1,65 | 0,81 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,96 | 0,10 | 0,92 | 0,08 | 1,12 | 0,42 | 1,66 | 0,82 |
| (8) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,75 | 0,44 | 1,95 | 0,80 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,95 | 0,41 | 2,14 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,87 | 0,40 | 2,06 | 0,92 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,84 | 0,39 | 2,05 | 0,80 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,81 | 0,40 | 2,02 | 0,81 |

Tabelle A.32 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 37)

| Verdichterart luftgekühlt/Pumpenregelung | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Außenluftbetrieb | Abluftbetrieb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RLT o. ind. Verd.-Kühl. | RLT mit ind. Verd.-Kühl. |
|  |  |  |  | PLV | PLV | PLV |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] |
| (A) | Raumkühlung |  |  | 1,23 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,18 | 1,17 | 1,17 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,17 | 1,14 | 1,26 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,17 | 1,12 | 1,26 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,17 | 1,14 | 1,14 |
| (B) | Raumkühlung |  |  | 1,36 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,29 | 1,26 | 1,34 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,30 | 1,25 | 1,37 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,30 | 1,27 | 1,27 |
| (C) | Raumkühlung |  |  | 0,99 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,84 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,85 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,85 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,86 | — | — |
| (D) | Raumkühlung |  |  | 1,51 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,52 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,49 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,51 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,50 | — | — |
| (E) | Raumkühlung |  |  | 1,69 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,73 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,69 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,72 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,70 | — | — |
| (F) | Raumkühlung |  |  | 0,95 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,80 | 0,78 | 0,78 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,81 | 0,79 | 0,83 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,81 | 0,77 | 0,83 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,83 | 0,80 | 0,80 |
| (I) | Raumkühlung |  |  | 0,44 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,34 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,36 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,34 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,36 | — | — |
| (II) | Raumkühlung |  |  | 0,79 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,66 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,68 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,65 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,68 | — | — |

Tabelle A.33 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 38)

| Verdichterart wassergekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant |  |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine variabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  |
|  |  |  |  | PLV | f | PLV | f | PLV | f | PLV | f |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| (1) | Raumkühlung |  |  | 0,93 | 0,14 | 0,93 | 0,12 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,96 | 0,11 | 0,96 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,94 | 0,12 | 0,94 | 0,11 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,94 | 0,12 | 0,94 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,93 | 0,12 | 0,93 | 0,11 | — | — | — | — |
| (2) | Raumkühlung |  |  | 1,32 | 0,14 | 1,27 | 0,12 | 1,54 | 0,55 | 1,65 | 0,89 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,37 | 0,10 | 1,30 | 0,10 | 1,59 | 0,48 | 1,70 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,35 | 0,11 | 1,29 | 0,10 | 1,57 | 0,51 | 1,68 | 0,97 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,34 | 0,11 | 1,28 | 0,10 | 1,56 | 0,52 | 1,67 | 0,93 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,33 | 0,12 | 1,27 | 0,10 | 1,55 | 0,54 | 1,66 | 0,93 |
| (3) | Raumkühlung |  |  | 0,77 | 0,15 | 0,74 | 0,12 | 0,89 | 0,59 | 0,96 | 0,90 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,70 | 0,11 | 0,67 | 0,10 | 0,81 | 0,52 | 0,87 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,72 | 0,12 | 0,69 | 0,11 | 0,83 | 0,55 | 0,89 | 0,97 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,71 | 0,12 | 0,68 | 0,10 | 0,82 | 0,56 | 0,88 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,72 | 0,13 | 0,69 | 0,11 | 0,83 | 0,58 | 0,89 | 0,94 |
| (4) | Raumkühlung |  |  | 0,50 | 0,15 | 0,50 | 0,13 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,42 | 0,12 | 0,42 | 0,11 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,44 | 0,13 | 0,44 | 0,11 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,43 | 0,13 | 0,43 | 0,11 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,43 | 0,13 | 0,43 | 0,11 | — | — | — | — |
| (5) | Raumkühlung |  |  | 0,95 | 0,14 | 0,91 | 0,12 | 1,10 | 0,58 | 1,52 | 0,90 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,82 | 0,11 | 0,78 | 0,10 | 0,95 | 0,51 | 1,32 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,86 | 0,12 | 0,82 | 0,11 | 1,00 | 0,54 | 1,38 | 0,97 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,85 | 0,12 | 0,82 | 0,10 | 0,99 | 0,55 | 1,38 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,88 | 0,12 | 0,84 | 0,10 | 1,02 | 0,56 | 1,41 | 0,94 |
| (6) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,13 | 0,57 | 1,22 | 0,90 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,01 | 0,50 | 1,07 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,05 | 0,53 | 1,12 | 0,97 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,04 | 0,54 | 1,12 | 0,94 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,06 | 0,56 | 1,14 | 0,94 |
| (7) | Raumkühlung |  |  | 1,02 | 0,14 | 0,98 | 0,12 | 1,18 | 0,57 | 1,63 | 0,90 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,95 | 0,11 | 0,90 | 0,10 | 1,10 | 0,50 | 1,53 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,97 | 0,12 | 0,93 | 0,11 | 1,13 | 0,53 | 1,56 | 0,97 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,96 | 0,12 | 0,92 | 0,10 | 1,12 | 0,54 | 1,56 | 0,93 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,97 | 0,12 | 0,93 | 0,10 | 1,13 | 0,56 | 1,57 | 0,93 |
| (8) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,71 | 0,55 | 1,84 | 0,89 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,83 | 0,48 | 1,95 | 0,98 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,78 | 0,51 | 1,91 | 0,97 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,78 | 0,52 | 1,92 | 0,93 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,76 | 0,54 | 1,89 | 0,93 |

Tabelle A.34 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 38)

| Verdichterart luftgekühlt/Pumpenregelung | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Außenluftbetrieb | Abluftbetrieb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RLT o. ind. Verd.-Kühl. | RLT mit ind. Verd.-Kühl. |
|  |  |  |  | PLV | PLV | PLV |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] |
| (A) | Raumkühlung |  |  | 1,13 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,07 | 1,10 | 1,10 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,08 | 1,08 | 1,17 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,09 | 1,08 | 1,21 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| (B) | Raumkühlung |  |  | 1,25 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,18 | 1,21 | 1,21 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,20 | 1,20 | 1,25 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,21 | 1,21 | 1,32 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| (C) | Raumkühlung |  |  | 0,90 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,76 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,79 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,79 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,81 | — | — |
| (D) | Raumkühlung |  |  | 1,35 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,35 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,35 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,37 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,36 | — | — |
| (E) | Raumkühlung |  |  | 1,50 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,53 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,51 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,54 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,53 | — | — |
| (F) | Raumkühlung |  |  | 0,88 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,73 | 0,74 | 0,74 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,77 | 0,77 | 0,79 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,77 | 0,76 | 0,83 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
| (I) | Raumkühlung |  |  | 0,45 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,33 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,37 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,37 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,38 | — | — |
| (II) | Raumkühlung |  |  | 0,79 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,64 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,69 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,69 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,71 | — | — |

Tabelle A.35 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 43)

| Verdichterart wassergekühlt | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant |  |  |  | Kühlwassereintritt Kältemaschine variabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  | Verdunstungsrückkühler leistungsgeregelt |  | Trockenrückkühler leistungsgeregelt |  |
|  |  |  |  | PLV | f | PLV | f | PLV | f | PLV | f |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| (1) | Raumkühlung |  |  | 0,94 | 0,13 | 0,94 | 0,12 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,95 | 0,11 | 0,95 | 0,11 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,93 | 0,11 | 0,93 | 0,11 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,94 | 0,11 | 0,94 | 0,10 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,93 | 0,12 | 0,93 | 0,11 | — | — | — | — |
| (2) | Raumkühlung |  |  | 1,34 | 0,13 | 1,28 | 0,12 | 1,55 | 0,61 | 1,63 | 1,00 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,34 | 0,10 | 1,28 | 0,10 | 1,56 | 0,50 | 1,65 | 1,00 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,33 | 0,11 | 1,27 | 0,10 | 1,54 | 0,53 | 1,64 | 1,00 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,34 | 0,11 | 1,28 | 0,10 | 1,56 | 0,55 | 1,64 | 1,00 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,33 | 0,11 | 1,27 | 0,11 | 1,54 | 0,58 | 1,63 | 1,00 |
| (3) | Raumkühlung |  |  | 0,76 | 0,14 | 0,73 | 0,13 | 0,88 | 0,65 | 0,93 | 1,00 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,68 | 0,11 | 0,65 | 0,11 | 0,79 | 0,53 | 0,84 | 1,00 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,69 | 0,12 | 0,66 | 0,11 | 0,80 | 0,57 | 0,85 | 1,00 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,69 | 0,12 | 0,66 | 0,10 | 0,80 | 0,59 | 0,85 | 1,00 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,71 | 0,13 | 0,68 | 0,11 | 0,82 | 0,62 | 0,86 | 1,00 |
| (4) | Raumkühlung |  |  | 0,49 | 0,14 | 0,49 | 0,13 | — | — | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,41 | 0,12 | 0,41 | 0,11 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,42 | 0,12 | 0,42 | 0,11 | — | — | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,41 | 0,12 | 0,41 | 0,11 | — | — | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,43 | 0,13 | 0,43 | 0,11 | — | — | — | — |
| (5) | Raumkühlung |  |  | 0,94 | 0,13 | 0,90 | 0,12 | 1,08 | 0,63 | 1,45 | 1,00 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,80 | 0,11 | 0,76 | 0,11 | 0,93 | 0,52 | 1,26 | 1,00 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,83 | 0,11 | 0,80 | 0,11 | 0,97 | 0,55 | 1,32 | 1,00 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,84 | 0,11 | 0,81 | 0,10 | 0,98 | 0,58 | 1,32 | 1,00 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,87 | 0,12 | 0,83 | 0,11 | 1,00 | 0,60 | 1,36 | 1,00 |
| (6) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,12 | 0,63 | 1,18 | 1,00 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 0,98 | 0,52 | 1,04 | 1,00 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,02 | 0,55 | 1,08 | 1,00 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,03 | 0,57 | 1,08 | 1,00 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,05 | 0,60 | 1,11 | 1,00 |
| (7) | Raumkühlung |  |  | 1,02 | 0,13 | 0,97 | 0,12 | 1,17 | 0,63 | 1,57 | 1,00 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,93 | 0,11 | 0,89 | 0,11 | 1,08 | 0,51 | 1,47 | 1,00 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,95 | 0,11 | 0,91 | 0,11 | 1,10 | 0,54 | 1,50 | 1,00 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,96 | 0,11 | 0,91 | 0,10 | 1,11 | 0,57 | 1,50 | 1,00 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,97 | 0,12 | 0,92 | 0,11 | 1,12 | 0,59 | 1,51 | 1,00 |
| (8) | Raumkühlung |  |  | — | — | — | — | 1,74 | 0,61 | 1,83 | 1,00 |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | — | — | — | — | 1,80 | 0,49 | 1,90 | 1,00 |
|  |  |  | WRG: mit | — | — | — | — | 1,77 | 0,52 | 1,88 | 1,00 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | — | — | — | — | 1,79 | 0,55 | 1,89 | 1,00 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | — | — | — | — | 1,77 | 0,57 | 1,87 | 1,00 |

Tabelle A.36 — Teillast-Kennwerte (Nutzungsart 43)

| Verdichterart luftgekühlt/Pumpenregelung | Betriebsart: Raumkühlung/RLT-Kühlung |  |  | Außenluftbetrieb | Abluftbetrieb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RLT o. ind. Verd.-Kühl. | RLT mit ind. Verd.-Kühl. |
|  |  |  |  | PLV | PLV | PLV |
|  |  |  |  | [-] | [-] | [-] |
| (A) | Raumkühlung |  |  | 1,09 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,04 | 1,07 | 1,07 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,05 | 1,05 | 1,15 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,06 | 1,06 | 1,18 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,06 | 1,07 | 1,07 |
| (B) | Raumkühlung |  |  | 1,21 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,15 | 1,19 | 1,19 |
|  |  |  | WRG: mit | 1,17 | 1,17 | 1,23 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,18 | 1,19 | 1,30 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,19 | 1,20 | 1,20 |
| (C) | Raumkühlung |  |  | 0,85 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,72 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,75 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,75 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,77 | — | — |
| (D) | Raumkühlung |  |  | 1,32 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,32 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,32 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,34 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,33 | — | — |
| (E) | Raumkühlung |  |  | 1,47 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 1,49 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 1,50 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 1,53 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 1,51 | — | — |
| (F) | Raumkühlung |  |  | 0,83 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,70 | 0,72 | 0,72 |
|  |  |  | WRG: mit | 0,73 | 0,73 | 0,76 |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,74 | 0,74 | 0,80 |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| (I) | Raumkühlung |  |  | 0,43 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,33 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,35 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,36 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,38 | — | — |
| (II) | Raumkühlung |  |  | 0,78 | — | — |
|  | RLT-Kühlung | Feuchteanforderung keine/mit Toleranz | WRG: keine | 0,63 | — | — |
|  |  |  | WRG: mit | 0,67 | — | — |
|  |  | Feuchteanforderung ohne Toleranz | WRG: keine/nur Wärme | 0,68 | — | — |
|  |  |  | WRG: Wärme und Feuchte | 0,71 | — | — |

Anhang B (normativ)Verfahren zur Ermittlung der Teillastfaktoren Kälteerzeugung

B.1Allgemeines

Das in diesem Anhang dargelegte detaillierte Verfahren dient der Ermittlung individueller Teillastkennwerte von Kälteerzeugern und Rückkühlern und muss angewendet werden für

–energetische Detailuntersuchungen (z. B. bei Nutzung eines Kältespeichers, bei Leistungsaufteilung auf mehrere Kälteerzeuger);

–die energetische Bewertung von im Kennwertverfahren nicht abgebildeten Kälteerzeugerarten (z. B. bei Nutzung einer luftgekühlten Kompressionskältemaschine in Splitbauweise);

–die energetische Bewertung von im Kennwertverfahren nicht abgebildeten herstellerspezifischen Arten der Teillastregelung (z. B. bei Turboverdichter-Kältemaschine mit Drehzahlregelung).

Die Ergebnisse sind gesondert zu kennzeichnen; die Grundlagen und Randbedingungen der Modellbildung sind gesondert zu dokumentieren.

Das detaillierte Verfahren beinhaltet dabei das prinzipielle Vorgehen bei der Ermittlung der Teillastfaktoren für die Kältemaschine PLV und die Rückkühlung f. Die Berechnungsgleichungen für die Ermittlung der Endenergie und die Nennleistungsparameter der Kältemaschinen (EER und ) nach diesem Dokument gelten unverändert.

Grundlage der Kennwertberechnung bildet der Jahresgang der erforderlichen Erzeugernutzkälteabgabe je Kälteversorgungseinheit auf der Grundlage einer mindestens stündlichen Zeitschrittweite. Dieser ist mit einem geeigneten Verfahren unter Beachtung der klimatischen Bedingungen nach Testreferenzjahr (2010 Potsdam Region 4) im Stundenschrittverfahren zu ermitteln. Eine Berechnung des Endenergiebedarfes anhand der nach DIN/TS 18599-2 und DIN/TS 18599-3 mittels Monatsbilanzverfahren ermittelten Erzeugernutzkälteabgabe ist stark fehlerbehaftet und daher nicht zulässig.

Die stündlichen Werte des Jahresganges der Erzeugernutzkälteabgabe sind zunächst in Teillastbedarfswerte q umzurechnen:

(mit i = 1 … 8760)

Dabei ist

die Erzeugernutzkälteabgabe im Zeitschritt i, in kWh;

die Nennkälteleistung der Kältemaschine, in kW;

der Teillastbedarfswert im Zeitschritt i.

Es ist die Häufigkeit der stündlichen Teillastbedarfswerte je Teillaststufe in 10 %-Stufen zu ermitteln. Dazu ist die Anzahl der Teillastbedarfswerte s in jeder Teillaststufe k nach Verteilungsvorschrift nach Tabelle B.1 zu berechnen.

Tabelle B.1 — Verteilungsvorschrift Teillastbedarfswerte s je Teillaststufe k

| k | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s | 0 < q ≤ 0,1 | 0,1 < q ≤ 0,2 | 0,2 < q ≤ 0,3 | 0,3 < q ≤ 0,4 | 0,4 < q ≤ 0,5 |
| k | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| s | 0,5 < q ≤ 0,6 | 0,6 < q ≤ 0,7 | 0,7 < q ≤ 0,8 | 0,8 < q ≤ 0,9 | 0,9 < q ≤ 1,0 |

B.2Teillastkennwerte für Raumklimasysteme, luftgekühlt

Der Teillastfaktor PLV luftgekühlter Kältemaschinen berücksichtigt das reale Teillastverhalten der Kältemaschine und den Einfluss der variablen Außenlufttemperaturen. Dabei gilt der in Tabelle B.2 festgelegte Zusammenhang zwischen Teillastverhältnis und Außentemperatur.

Tabelle B.2 — Korrelation Teillaststufe k/Außenlufttemperatur für luftgekühlte Kältemaschinen

| Teillaststufe k | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Außenlufttemperatur | 12,0 | 14,2 | 16,5 | 18,7 | 20,9 | 23,1 | 25,3 | 27,6 | 29,8 | 32,0 |
| °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Der mittlere Teillastfaktor PLV wird nach Gleichung (B.2) berechnet. Dazu ist die Anzahl der Teillast-Bedarfswerte s je Teillaststufe k mit dem Teillastfaktor PLV für die jeweilige Teillaststufe zu bewerten:

Dabei ist

PLV der mittlere Teillastfaktor;

PLV der Teillastfaktor je Teillaststufe, (mit n = 0,1 .... 1);

s die Anzahl der Teillastbedarfswerte je Teillaststufe (mit n = 0,1 .... 1).

Für die im Kennwertverfahren betrachteten luftgekühlten Kältemaschinen ist der Teillastfaktor PLV aus Tabelle B.3 für jeweils 10 %ige Teillaststufen zu entnehmen.

Tabelle B.3 — Teillastfaktor PLV für Raumklimasysteme

| Art der Teillastregelung | Teillaststufe k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| (a) | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,27 | 1,23 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,95 |
| (b) | 0,68 | 0,73 | 0,77 | 0,80 | 0,86 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,94 | 0,90 |
| (c) | 1,52 | 1,54 | 1,57 | 1,69 | 1,45 | 1,31 | 1,21 | 1,09 | 1,03 | 0,95 |
| (d) | 0,77 | 1,18 | 1,42 | 1,55 | 1,54 | 1,46 | 1,35 | 1,19 | 1,06 | 0,92 |

In den Teillastfaktoren der Raumklimageräte ist der Aufwand für die Verteilung auf der Kälteübergabeseite (Verteilverluste der Kältemittelrohrleitungen) bereits berücksichtigt, was bei Nennleistung zu PLV-Werten < 1 führt.

Soweit für den energetischen Nachweis andere Arten der Teillastregelung betrachtet werden, müssen die Teillastfaktoren PLV je Teillaststufe k nachgewiesen und gesondert gekennzeichnet werden. Dabei sind die Standardrandbedingungen nach Tabelle B.2 zugrunde zu legen.

B.3Teillastkennwerte luftgekühlter Kältemaschinen

Der mittlere Teillastfaktor PLV berücksichtigt das reale Verhalten der Kältemaschine unter Teillastbedingungen und die thermodynamische Ankopplung an die variablen Außenlufttemperaturen mit zwei getrennten Teillastfaktoren:

Dabei ist

PLV der mittlere Teillastfaktor;

f der Teillastfaktor Kältemaschine;

f der Teillastfaktor Außenluftankopplung.

Dabei existiert keine feste Korrelation zwischen Teillastverhältnis und Außentemperatur. Beide Faktoren müssen daher für jeden Zeitschritt getrennt ermittelt werden. Alle Berechnungen sind mit einem Verschmutzungsfaktor von 0,044 m K/kW durchzuführen.

Der Faktor f ist bei konstanter Außenlufttemperatur von 33 °C zu ermitteln. Dazu ist die Anzahl der Teillast-Bedarfswerte s je Teillaststufe k mit dem Teillastfaktor f für die jeweilige Teillaststufe zu bewerten:

Dabei ist

f der Teillastfaktor Kältemaschine je Teillaststufe (mit n = 0,1 .... 1);

s die Anzahl der Teillastbedarfswerte je Teillaststufe (mit n = 0,1 .... 1).

Für die im Kennwertverfahren betrachteten luftgekühlten Kältemaschinen ist der Teillastfaktor f aus Tabelle B.4 für jeweils 10 %-ige Teillaststufen zu entnehmen.

Tabelle B.4 — Teillastfaktor f für luftgekühlte Kältemaschinen

| Art der Teillastregelung | Teillaststufe k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| (A) | 0,83 | 0,87 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |
| (B) | 0,87 | 1,03 | 1,05 | 1,06 | 1,03 | 1,08 | 1,09 | 1,07 | 1,03 | 1,00 |
| (C) | 0,47 | 0,51 | 0,66 | 0,80 | 0,88 | 0,76 | 0,85 | 0,91 | 0,95 | 1,00 |
| (D) | 1,19 | 1,19 | 1,13 | 1,08 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 |
| (E) | 1,40 | 1,40 | 1,32 | 1,24 | 1,18 | 1,13 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,00 |
| (F) | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 0,75 | 0,84 | 0,91 | 0,97 | 1,01 | 1,02 | 1,00 |

Soweit für den energetischen Nachweis andere Arten der Teillastregelung betrachtet werden, müssen die Teillastfaktoren f je Teillaststufe k nachgewiesen und gesondert gekennzeichnet werden. Dabei sind als Standardrandbedingungen eine konstante Kaltwasseraustrittstemperatur von 6 °C und eine konstante Außenlufttemperatur von 33 °C zugrunde zu legen.

Bei vom Auslegungszustand abweichenden Außenlufttemperaturen verändern sich die Kondensationstemperaturen luftgekühlter Kältemaschinen. Der Faktor f bewertet diese variablen Kondensationsbedingungen. Er ist nur bei Kälteerzeugern mit leistungsregelbaren Verdichtern und thermostatischen oder elektronischen Expansionsventilen zu berücksichtigen. Bei allen anderen Anlagen ist f = 1 zu setzen.

Der mittlere Teillastfaktor f für luftgekühlte Kältemaschinen ist als Mittelwert aus den stündlichen Teillastfaktoren f für alle Jahresstunden zu ermitteln, deren Anteil der Erzeugernutzkälteabgabe mehr als 10 % der maximalen Kälteleistung beträgt (k ≥ 0,1).

Dabei ist

f der Teillastfaktor Rückkühlung im Zeitschritt i.

Der Teillastfaktor für die Rückkühlung f ist stündlich in Abhängigkeit der Außenlufttemperatur T entsprechend der Art des Verdichters nach Gleichung (B.6) oder Gleichung (B.7) zu ermitteln. Liegt die Außenlufttemperatur im Zeitschritt unter 12 °C ( < 12 °C), ist mit einer rechnerischen Mindestaußenlufttemperatur  = 12 °C zu rechnen.

–Kompressionskältemaschine mit Kolben- oder Scrollverdichter:

(mit 12 °C ≤  ≤ 35 °C)

–Kompressionskältemaschine mit Schrauben- oder Turboverdichter:

(mit 12 °C ≤  ≤ 35 °C)

B.4Teillastkennwerte wassergekühlter Kältemaschinen

Der mittlere Teillastfaktor PLV berücksichtigt das reale Verhalten der Kältemaschine unter Teillastbedingungen und die thermodynamische Ankopplung an das Rückkühlsystem mit zwei getrennten Teillastfaktoren:

Dabei ist

PLV der mittlere Teillastfaktor;

f der Teillastfaktor Kältemaschine;

f der Teillastfaktor Rückkühlung.

Alle Berechnungen sind mit einem Verschmutzungsfaktor von 0,044 m K/kW durchzuführen. Bei Trockenkühlern ist ein Glykolanteil von 30 % zu wählen.

Der Faktor f ist bei konstanten Kühlwasserbedingungen zu ermitteln. Dazu ist die Anzahl der Teillast-Bedarfswerte s je Teillaststufe k mit dem Teillastfaktor f für die jeweilige Teillaststufe zu bewerten:

Dabei ist

f der Teillastfaktor Kältemaschine je Teillaststufe (mit n = 0,1 .... 1);

s die Anzahl der Teillastbedarfswerte je Teillaststufe (mit n = 0,1 .... 1).

Für die im Kennwertverfahren betrachteten wassergekühlten Kältemaschinen ist der Teillastfaktor f aus Tabelle B.5 für jeweils 10 %-ige Teillaststufen zu entnehmen.

Tabelle B.5 — Teillastfaktoren f für wassergekühlte Kältemaschinen je Teillaststufe k

| Art der Teillastregelung | Teillaststufe k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| (1) | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 1,00 |
| (2) | 1,14 | 1,17 | 1,19 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,13 | 1,10 | 1,05 | 1,00 |
| (3) | 0,44 | 0,54 | 0,62 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 1,00 |
| (4) | 0,30 | 0,33 | 0,43 | 0,52 | 0,61 | 0,70 | 0,78 | 0,87 | 0,93 | 1,00 |
| (5) | 0,45 | 0,67 | 0,80 | 0,91 | 0,99 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,00 |
| (6) | 0,50 | 0,72 | 0,84 | 0,93 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |
| (7) | 0,62 | 0,77 | 0,88 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| (8) | 1,42 | 1,41 | 1,38 | 1,34 | 1,29 | 1,24 | 1,18 | 1,12 | 1,06 | 1,00 |

Soweit für den energetischen Nachweis andere Arten der Teillastregelung betrachtet werden, müssen die Teillastfaktoren f je Teillaststufe k nachgewiesen und gesondert gekennzeichnet werden. Dabei sind als Standardrandbedingungen eine konstante Kaltwasseraustrittstemperatur von 6 °C und eine konstante Kühlwasseraustrittstemperatur von 33 °C zugrunde zu legen.

Bei vom Auslegungszustand abweichenden Außenluftzuständen mit niedriger Außen- bzw. Feuchtkugeltemperatur sinkt das verfügbare Kühlwassertemperaturniveau bei entsprechender Kühlwasserregelung. Gleichzeitig sinkt der Energiebedarf für die Kälteerzeugung. Der Faktor f bewertet den energetischen Aufwand am Kälteerzeuger, der Faktor f den energetischen Aufwand am Rückkühler. Der Faktor f ist nur bei Kälteerzeugern mit leistungsregelbaren Verdichtern und thermostatischen oder elektronischen Expansionsventilen zu berücksichtigen. Bei Anlagen ohne leistungsregelbare Verdichter [siehe Tabelle B.5, Zeile (1) und Zeile (4)] ist f = 1 zu setzen. Dabei wird ein ungewolltes Absinken des Kühlwassertemperaturniveaus bei ungeregelten Rückkühlern nicht betrachtet.

Bei Kältemaschinen mit Turboverdichtern [siehe Tabelle B.5, Zeile (6) und Zeile (8)] ist der Faktor f zwingend anzuwenden, da diese Verdichter keine Teillast bei Nennlast-Kondensationsdruck fahren können.

Der mittlere Teillastfaktor f für wassergekühlte Kältemaschinen ist als Mittelwert aus den stündlichen Teillastfaktoren f für alle Jahresstunden zu ermitteln, deren Anteil der Erzeugernutzkälteabgabe mehr als 10 % der maximalen Kälteleistung beträgt (k ≥ 0,1).

Dabei ist

f der Teillastfaktor Rückkühlung im Zeitschritt i.

Der Teillastfaktor für die Rückkühlung f ist stündlich in Abhängigkeit der Kühlwasseraustrittstemperatur aus der Kältemaschine T entsprechend der Art der Rückkühlung (trocken, feucht) und der Art des Verdichters nach Gleichung (B.11) bis Gleichung (B.13) zu ermitteln.

–Kompressionskältemaschine/alle Verdichterarten/Verdunstungsrückkühler 33 °C/27 °C:

(mit 12 °C ≤  ≤ 40 °C)

–Kompressionskältemaschine/Kolben-, Turboverdichter/Trockenrückkühler 45 °C/40 °C (30 % Glykol):

(mit 15 °C ≤  ≤ 50 °C)

–Kompressionskältemaschine/Schraubenverdichter/Trockenrückkühler 45 °C/40 °C (30 % Glykol):

(mit 15 °C ≤  ≤ 50 °C)

Die Berechnung der Kühlwasseraustrittstemperatur T erfolgt ebenfalls im Stundenschritt. Bei der Berechnung sind die gerätespezifischen Einsatzgrenzen zu berücksichtigen. Dabei ist die Kühlwasseraustrittstemperatur T in ihrem Minimalwert zu begrenzen. Für die im Kennwertverfahren betrachteten wassergekühlten Kältemaschinen ist eine gerätespezifische Mindesttemperatur am Kühlwasseraustritt von  20 °C berücksichtigt. Diese berücksichtigt einerseits die gerätespezifischen Einsatzgrenzen der meisten Kälteerzeuger. Andererseits ist eine weitere Absenkung der Kühlwassertemperaturniveaus mit hohen energetischen Aufwendungen im Rückkühler verbunden, die den energetischen Nutzen am Kälteerzeuger wieder kompensieren.

Die Kühlwassertemperaturen sind nach Gleichung (B.14) und Gleichung (B.16) für Verdunstungsrückkühler bzw. Gleichung (B.14) und Gleichung (B.18) für Trockenrückkühler für jeden Zeitschritt i iterativ zu ermitteln. Der dafür erforderliche Teillastfaktor Kältemaschine f ist für jeden Zeitschritt i in Abhängigkeit des Teillastbedarfswertes q nach Tabelle B.5 zu berechnen.

Dabei ist

die Kühlwasseraustrittstemperatur Kältemaschine im Zeitschritt i, in °C;

die Kühlwasseraustrittstemperatur Kältemaschine bei Nennkälteleistung, in °C;

die Kühlwassereintrittstemperatur Kältemaschine im Zeitschritt i, in °C;

die Kühlwassereintrittstemperatur Kältemaschine bei Nennkälteleistung, in °C;

die Nennrückkühlleistung, in kW;

die Rückkühlleistung im Zeitschritt i, in kW.

mit

Dabei ist

EER die Nennkälteleistungszahl, in kW/kW;

f der Teillastfaktor Kältemaschine im Zeitschritt i.

Verdunstungsrückkühler:

Für Verdunstungsrückkühler ist der Abkühlgrad  in Abhängigkeit der Feuchtkugeltemperatur  je Zeitschritt i zu berechnen.

(mit 10 °C ≤  ≤ 25 °C)

Dabei ist

die Feuchtkugeltemperatur Außenluft im Zeitschritt i, in °C;

der Abkühlgrad Verdunstungsrückkühler im Zeitschritt i.

Trockenrückkühler:

mit

Dabei ist

die Außenlufttemperatur im Zeitschritt i, in °C;

der Abkühlgrad Trockenrückkühler.

Der Abkühlgrad des Trockenrückkühlers für die im Rahmen des Kennwertverfahrens betrachteten wassergekühlten Kältemaschinen gilt unter Annahme einer Kühlzonenbreite von 5 K und eines Kühlgrenzabstandes von 7 K als Standard-Auslegungsparameter.

B.5Teillastkennwerte Rückkühlung

Der Nutzungsfaktor des Rückkühlers f für wassergekühlte Kältemaschinen ist nach Gleichung (B.19) aus dem Mittelwert des Teillast-Luftmengenverhältnisses des Rückkühlers zu ermitteln. Aufgrund des im Teillastbetrieb sinkenden Gesamtwirkungsgrades des Ventilators wird die Abhängigkeit der Ventilatorleistung von der geförderten Luftmenge nur quadratisch berücksichtigt.

Dabei ist

das Teillastluftmengenverhältnis des Rückkühlers im Zeitschritt i;

der Nutzungsfaktor Rückkühlung.

Das Teillast-Luftmengenverhältnis ist in Abhängigkeit der Kühlwassertemperaturen und der Art des Rückkühlers für Verdunstungsrückkühler (VK) nach Gleichung (B.20) und für Trockenrückkühler (TK) nach Gleichung (B.23) für jeden Zeitschritt i zu ermitteln. Dabei ist der untere Grenzwert des Mindestluftmengenverhältnisses von 25 % nicht zu unterschreiten.

Verdunstungsrückkühler:

Dabei ist

der Abkühlgrad Verdunstungsrückkühler bei Nennleistung;

die relative Mindestluftmenge bei Nennleistung;

die Kühlturmkonstante Verdunstungsrückkühler;

die relative Mindestluftmenge im Zeitschritt i;

der Abkühlgrad Verdunstungsrückkühler im Zeitschritt i.

Für die im Rahmen des Kennwertverfahrens betrachteten Rückkühler für wassergekühlte Kältemaschinen sind folgende Parameter als Standardwerte anzusetzen:

–Abkühlgrad bei Nennleistung  = 0,55 (Kühlzonenbreite 6 K, Kühlgrenzabstand 5 K);

–relative Mindestluftmenge bei Nennleistung l = 0,854 (Feuchtkugeltemperatur Außenluft  = 22 °C);

–Kühlturmkonstante c = 0,8.

Der Abkühlgrad  je Zeitschritt i ist nach Gleichung (B.21) und die relative Mindestluftmenge l je Zeitschritt i nach Gleichung (B.22) zu berechnen.

(mit 10 °C ≤  ≤ 25 °C)

Dabei ist

die Kühlwassereintrittstemperatur Rückkühler im Zeitschritt i, in °C;

die Kühlwasseraustrittstemperatur Rückkühler im Zeitschritt i, in °C;

die Feuchtkugeltemperatur Außenluft im Zeitschritt i, in °C.

Trockenrückkühler:

Dabei ist

die Kühlwassereintrittstemperatur Rückkühler im Zeitschritt i, in °C;

die Kühlwassereintrittstemperatur Rückkühler bei Nennkälteleistung, in °C;

die Kühlwasseraustrittstemperatur Rückkühler im Zeitschritt i, in °C;

die Kühlwasseraustrittstemperatur Rückkühler bei Nennkälteleistung, in °C;

die Außenlufttemperatur bei Nennleistung, in °C, (T = 33 °C);

die Außenlufttemperatur im Zeitschritt i, in °C.

Die Betriebszeit der Rückkühlung t kann bei energetischen Detailuntersuchungen von der Betriebszeit nach Gleichung (74) abweichen. Sie ist dann aus der Summe Teillastbedarfswerte s aller Teillaststufen k nach Gleichung (B.24) zu ermitteln:

Anhang C (normativ)Wärmequellen und Wärmesenken

C.1Allgemeines

Für die endgültige Bilanzierung werden die Verluste der Anlagentechnik in den Berechnungszonen als Wärmequellen und -senken berücksichtigt.

C.2Wärmequellen

–Ungeregelte Wärmeeinträge durch maschinelle Lüftung: Q = Q (siehe 5.4.3).

ANMERKUNG: Q = 0 bei Anlagen mit Verteilung innerhalb der thermischen Hülle (auch in unbeheizten Technikräumen).

Die Zulufttemperaturen sind bei den Berechnungen nach DIN/TS 18599-3 und dem vorliegenden Dokument grundsätzlich kleiner Raumtemperatur. Die Ablufttemperaturen sind annähernd Raumtemperatur.

–Ungeregelte Wärmeeinträge durch Kühl- und Kältesystem: Q = Q

Die Kaltwasserverteilung ist grundsätzlich kleiner Raumtemperatur.

C.3Wärmesenken

–Ungeregelte Kälteeinträge durch Kaltwassersystem RLT: Q = 0

(Kaltwasserverteilung für RLT-Anlagen ist normalerweise nicht im konditionierten Bereich);

–ungeregelte Kälteeinträge durch Kaltwassersystem Raumkühlung: Q = Q (siehe 6.2.3);

–ungeregelte Kälteeinträge durch maschinelle Lüftung: Q = 0;

–ungeregelte Kälteeinträge durch Kältespeicherung Raumkühlung: Q = Q (siehe 6.2.3);

–ungeregelte Kälteeinträge durch Kältespeicherung RLT-Kühlung: Q = Q (siehe 6.2.2).

Kühlwasserverteilung der Kälteanlagen ist üblicherweise nicht im konditionierten Bereich.

Anhang D (normativ)Kurzverfahren zur Berechnung des elektrischen Energieaufwands der Kühl- und Kaltwasserverteilung

D.1Allgemeines

Der Hilfsenergieaufwand für die Kühl oder Kaltwasserverteilung (Bild D.1) kann nach dem im Folgenden vereinfachten Verfahren oder nach dem in 6.5 dargestellten ausführlichen Verfahren berechnet werden.

Bild D.1 — Prinzipieller Aufbau Kälteverteilung

D.2Elektrischer Energieaufwand der Verteilung

Aus den in Tabelle D.1 angegebenen Werten (Nutzung Bürogebäude) wird der spezifische elektrische Energieaufwand für die jeweiligen Teilkreise ermittelt. Der spezifische elektrische Energieaufwand ist der jährliche Energieaufwand der Pumpen im Verteilkreis, bezogen auf die jeweilige Kälteleistung in (kWh/a)/kW. Unter Voraussetzung unterschiedlicher Auslegungs- und Betriebskonzepte (Fall 1, Fall 2 und Fall 3) ergeben sich folgende Werte (siehe Tabelle D.1).

Tabelle D.1 — Elektrischer Energieaufwand der Verteilung

| Eigenschaft | Fall 1ad | Fall 2a | Fall 3ac |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Standardwertb |  |
| p Rohrnetz | hoher Widerstand | mittlerer Widerstand | energetisch optimiert |
| Betriebszeit | saisonal | intermittierend | bedarfsgesteuert |
| f | 5100 | 2200 | Tabelle D.2 |
| Auslegung | keine Pumpenadaption Kein hydraulischer Abgleich Überströmungen im Netz | praxisnah | optimal |
| Pumpenbetrieb | ungeregelt | ungeregelt/geregelt | geregelt |
| Gleichung | (D.1) |  |  |
| Primärkreis i = PRI | 0,0031 | 0,0023 | 0,0016 |
| Hauptverteiler i = HVK | 0,0116 | 0,0055 | 0,0038 |
| Zentrale RLT i = RLT | 0,0094 | 0,0091 | 0,0054 |
| Gebäudekühlung i = GEB | 0,0333 | 0,0205 | 0,0192 |
| Rückkühlung i = RKK | 0,0176 | 0,0136 | 0,0077 |
| aDie Werte beziehen sich auf ein Bürogebäude (siehe Tabelle D.2). Eine Umrechnung auf andere Nutzungen erfolgt nach D.3. dNur mit entsprechendem Nachweis anzusetzen. cOhne weiteren Nachweis im Bestand anzusetzen. bOhne weiteren Nachweis im Neubau anzusetzen. |  |  |  |

D.3Vereinfachtes Verfahren zur Bewertung der Kaltwasserhydraulik

Eine Umrechnung auf andere Nutzungen und Betriebszeiten erfolgt nach Gleichung (D.2):

Dabei ist

Summe des spezifischen elektrischen Energieaufwandes der Verteilung;

i die Anzahl und Art der Verteilkreise;

die Summe der Kühlleistungen im jeweiligen Verteilkreis im Auslegungsfall PRI; HVK; RLT, GEB; RKK;

der spezifische elektrische Aufwand der Verteilung im jeweiligen Verteilkreis PRI; HVK; RLT, GEB, RKK nach Tabelle D.1;

die Nutzungszeit für andere Nutzungen im jeweiligen Verteilkreis.

Dabei gilt

t = 5100 für saisonale Betriebsweise;

t = 2100 für intermittierende Betriebsweise (Standardfall);

nach Tabelle D.2 mit PRI, HVK und RKK Kreis = (max GEB, RLT).

Für Richtwerte für Nutzungszeiten siehe Tabelle D.2.

Tabelle D.2 — Richtwerte für Nutzungszeiten t Raumkühlung und RLT-Kühlung bei bedarfsgeregeltem Betrieb

| Nr. | Nutzungseinheit | GEB | RLT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Raumkühlung | RLT-Kühlung |  |
|  |  |  | mit Feuchtetoleranz | ohne Feuchtetoleranz |
|  |  | h | h | h |
| 1 | Einzelbüro | 1450 | 894 | 1025 |
| 2 | Gruppenbüro (2 bis 6 Arbeitsplätze) | 1450 | 894 | 1025 |
| 3 | Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze) | 1450 | 894 | 1025 |
| 4 | Besprechung, Sitzung, Seminar | 1450 | 894 | 1025 |
| 5 | Schalterhalle | 1450 | 894 | 1025 |
| 6 | Einzelhandel/Kaufhaus (ohne Kühlprodukte) | 1450 | 1141 | 1217 |
| 7 | Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | 1450 | 1141 | 1217 |
| 8 | Klassenzimmer (Schulen) | 418 | 319 | 330 |
| 9 | Hörsaal, Auditorium | 510 | 393 | 393 |
| 10 | Bettenzimmer | 790 | 710 | 710 |
| 11 | Hotelzimmer | 1134 | 871 | 927 |
| 12 | Kantine | 637 | 510 | 526 |
| 13 | Restaurant | 1605 | 1339 | 1411 |
| 14 | Küchen in Nichtwohngebäuden | 1605 | 1339 | 1411 |
| 15 | Küche — Vorbereitung, Lager | 1605 | 1339 | 1411 |
| 16 | WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden | 1450 | 894 | 1025 |
| 17 | Sonstige Aufenthaltsräume | 1450 | 894 | 1025 |
| 18 | Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | 1450 | 894 | 1025 |
| 19 | Verkehrsflächen | — | — | — |
| 20 | Lager, Technik, Archiv | 1450 | 894 | 1025 |
| 21 | Serverraum, Rechenzentrum | 8760 | 2310 | 2835 |
| 22 | Werkstatt, Montage, Fertigung | 1209 | 953 | 984 |
| 23 | Zuschauerbereich (Theater und Veranstaltungsbauten) | 340 | 248 | 288 |
| 24 | Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | 340 | 248 | 288 |
| 25 | Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | 490 | 413 | 408 |
| 26 | Messe/Kongress | 510 | 393 | 393 |
| 27 | Ausstellungsräume und Museum mit konservatorischen Anforderungen | 1955 | 1162 | 1374 |
| 28 | Bibliothek/Lesesaal | 1450 | 1141 | 1217 |
| 29 | Bibliothek/Freihandbereich | 1450 | 1141 | 1217 |
| 30 | Bibliothek/Magazin und Depot | 1450 | 1141 | 1217 |
| 31 | Sporthalle | 990 | 939 | 926 |
| 32 | Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | — | — | — |
| 33 | Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | — | — | — |
| 34 | Saunabereich (ungekühlt) | — | — | — |
| 35 | Fitnessraum | 1853 | 1190 | 1330 |
| 36 | Labor | 652 | 415 | 480 |
| 37 | Untersuchungs- und Behandlungsräume | 1450 | 894 | 1025 |
| 38 | Spezialpflegebereiche | 874 | 588 | 680 |
| 39 | Flure des allgemeinen Pflegebereiches | 790 | 710 | 710 |
| 40 | Arztpraxen und therapeutische Praxen | 790 | 710 | 710 |
| 41 | Lagerhallen, Logistikhallen | 339 | 300 | 315 |

D.4Monatlicher elektrischer Energieaufwand für die Verteilung

Die Berechnung der monatlichen Werte erfolgt aus den jährlichen Energiewerten proportional den anteiligen Kühlenergiebedarfswerten in den jeweiligen Verteilkreisen.

Anhang E (informativ)Abschätzung der Wärmerückgewinnung

E.1Abschätzung der Wärmerückgewinnung für Bestandsanlagen

Soweit bei Bestandsanlagen Abnahmeprotokolle oder Stammdaten der installierten Wärmerückgewinnungsanlage vorliegen, sind diese Werte für die Berechnung des Energiebedarfs der Lüftungsanlagen nach diesem Dokument zu verwenden (Kennwerte ohne Kondensation).

Sind keine Daten bekannt oder können vom Hersteller der Wärmerückgewinnung die Daten nicht zur Verfügung gestellt werden, so kann der Temperaturänderungsgrad nach den folgenden Näherungen aus den Größen

–Luftvolumenstrom und

–Geometrie

abgeschätzt werden.

Grundsätzlich werden ausgeglichene Volumenstromverhältnisse Außen-/Fortluft vorausgesetzt.

E.2Abschätzung der Temperaturänderungsgrade für die Komponente Plattenwärmeübertrager

Stehen keine detaillierten Daten zur Verfügung, wird der Temperaturänderungsgrad, wie in Tabelle E.1 mit Bild E.1 dargestellt, abgeschätzt.

Tabelle E.1 — Abschätzung des Temperaturänderungsgrades  für Plattenwärmeübertrager

| Verhältnis Kantenmaß/Plattenabstand s | Temperaturänderungsgrad |
| --- | --- |
| 80 und kleiner | 0,36 |
| 100 | 0,38 |
| 120 | 0,42 |
| 140 | 0,44 |
| 160 | 0,48 |
| 180 | 0,49 |
| 200 und größer | 0,51 |

Die Werte gelten für Wärmeübertrager mit quadratischen Platten (Kreuzströmer). Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

–Anströmgeschwindigkeit, bezogen auf den Netto-Querschnitt des Plattenwärmeübertragers: 2 m/s bis 4 m/s;

–Feuchteänderungsgrad:  = 0.

Legende

sLamellenteilung in mm

Bild E.1 — Festlegung der Abmessungen des Wärmeübertragers

E.3Abschätzung der Temperaturänderungsgrade bei Rotationswärmeübertragern

Die Abschätzung des Temperaturänderungsgrades  für Rotationswärmeübertrager ohne Sorptionsmaterialien ist in Bild E.2 dargestellt.

Bild E.2 — Rotationswärmeübertrager ohne Sorptionsmaterialien

–Anströmgeschwindigkeit, bezogen auf den Netto-Rotorquerschnitt;

–Lamellenteilung < 2 mm;

–Feuchteänderungsgrad:  = 0.

Die Strömungsgeschwindigkeit ist aus dem Nenn-Zuluftvolumenstrom und dem gemessenen Nettoquerschnitt des Rotors im Zuluftvolumenstrom (Halbkreis) senkrecht zur Luftrichtung (Lamellen) zu ermitteln.

E.4Rotationswärmeübertrager mit Sorptionsmaterialien

Die Abschätzung des Temperaturänderungsgrades  () für Rotationswärmeübertrager mit Sorptionsmaterialien wird in Bild E.3 dargestellt.

Bild E.3 — Rotationswärmeübertrager mit Sorptionsmaterialien

–Anströmgeschwindigkeit, bezogen auf den Netto-Rotorquerschnitt;

–Lamellenteilung < 2 mm;

–Näherung Feuchteänderungsgrad:  = .

Die Strömungsgeschwindigkeit ist aus dem Nenn-Zuluftvolumenstrom und dem gemessenen Nettoquerschnitt des Rotors im Zuluftvolumenstrom (Halbkreis) senkrecht zur Luftrichtung (Lamellen) zu ermitteln.

E.5Abschätzung der Temperaturänderungsgrade bei Kreislaufverbundsystemen

Die Abschätzung des Temperaturänderungsgrades  für Kreislaufverbundsysteme für verschiedene Anströmgeschwindigkeiten, bezogen auf den Netto-Querschnitt des Wärmeübertragers, wird in Bild E.4 dargestellt.

Bild E.4 — Abschätzung der Temperaturänderungsgrade bei Kreislaufverbundsystemen

Die Strömungsgeschwindigkeit ist aus dem Nennluftvolumenstrom und dem gemessenen Nettoquerschnitt des Wärmeübertragers (Lamellen des Wärmeübertragers) senkrecht zur Luftrichtung (Lamellen) zu ermitteln. Das Diagramm gilt im Bereich von 2 m/s bis 3 m/s. Zwischenwerte sind zu interpolieren.

Die Bautiefe bezieht sich auf die Länge der Lamellen in Strömungsrichtung. Bei geteilter Ausführung des Wärmeübertragers ist die Summe zu ermitteln.

Anhang F (informativ)Außenluftvolumenstrom und spezifische Leistungsaufnahme der Ventilatoren bei Bestandsanlagen

F.1Bewertung des Energiebedarfs

Für eine Bewertung des Energiebedarfs der Raumlufttechnik bei Bestandsanlagen müssen folgende Kennwerte im Rahmen einer Begehung oder einer energetischen Inspektion von Lüftungsanlagen ermittelt werden:

–Außenluftvolumenstrom je Anlage bzw. Fläche der Nutzungseinheit V;

–spezifische Leistungsaufnahme Zuluftventilator P;

–spezifische Leistungsaufnahme Abluftventilator P;

–statische Druckerhöhung des Zuluftventilators ;

–statische Druckerhöhung des Abluftventilators .

ANMERKUNG: Hinweise für die Ermittlung dieser Werte sind in DIN EN 16798-3 und DIN EN 16798-17 und DIN SPEC 15240 aufgeführt.

F.2Verwendung der ermittelten Werte

Wenn diese Werte im Rahmen einer Inspektion ermittelt worden sind und seit der Ermittlung keine Änderungen an dieser Anlage vorgenommen wurden, dann können ersatzweise diese Werte verwendet werden.

ANMERKUNG: Hinweise können z. B. VDMA 24186, AMEV Wartung 2006 und FGK Status-Report Nr. 5 geben.

Liegen keine Daten in der Dokumentation vor, dann können die Angaben auf dem Typschild des Ventilators verwendet werden.

Anhang G (normativ)Teilkennwerte

G.1Allgemeines

Die Berechnung von Teilkennwerten für die einzelnen Gewerke soll dem Anwender der Norm eine bessere Übersichtlichkeit über die Rechenergebnisse geben und zusätzlich helfen, mögliche Verbesserungspotenziale zu erkennen.

G.2Teilkennwert für Außenluftaufbereitungssysteme

Für den Energiekennwert des Luftaufbereitungssystemes gilt Gleichung (G.1):

Dabei ist

E der spezifische Energiekennwert Außenluftaufbereitung in kWh/(m/h a);

q der jährliche Wärmeenergiebedarf für die Luftaufbereitung in kWh/(m/h a) nach DIN/TS 18599-3:2025-10, 7.3 (Summe aller Monate);

f der Heizfaktor mit gemeinsamer Wärmeerzeugung nach DIN/TS 18599-1;

q jährlicher Kälteenergiebedarf für die Luftaufbereitung in kWh/(m/h a) nach DIN/TS 18599-3:2025-10, 7.3 (Summe aller Monate);

f der Kältefaktor mit gemeinsamer Wärmeerzeugung nach DIN/TS 18599-1;

f der zugehörige Primärenergiefaktor nach DIN/TS 18599-1:2025-10, Tabelle A.1;

q der spezifische jährliche Elektroenergiebedarf Zuluftförderung in kWh/(m/h a); nach DIN/TS 18599-3:2025-10, Abschnitt 6, bei jährlicher Betrachtung;

q der jährliche Energiebedarf Dampfbefeuchtung in kWh/(m/h a) nach DIN/TS 18599-3:2025-10, 7.3 (Summe aller Monate);

f der Endenergiefaktor Dampferzeugung nach Tabelle 41;

q der spez. Elektroenergiebedarf der Wärmerückgewinnung in kWh/(m/h a) nach 6.6.2;

q der spez. Endenergiebedarf für die Befeuchtung in kWh/(m/h a) nach 6.6.3.

G.3Teilkennwert für Kälteerzeugungssysteme

Aus diesem Dokument kann ein Teilkennwert für die Kälteerzeugung E (elektrische Kompressionskältemaschinen) errechnet werden. Dieser Teilkennwert berücksichtigt nur die Kälteerzeugung mit den Faktoren:

–Leistungszahl der Kälteerzeugung;

–Teillastbetrieb;

–Rückkühlung.

Die Kälteübergabe und die Kälteverteilung bei wassergekühlten Kompressionsmaschinen (auch Kühlwasser) werden mit diesem Teilkennwert nicht berücksichtigt. Die Kaltwasserhydraulik wird separat in G.4 beschrieben.

Dabei ist

E die Effizienz der Kälteerzeugung;

EER die Nennkälteleistungszahl EER nach 7.1.3.1;

PLV der gewichtete mittlere Teillastfaktor (aus Anhang A);

q der spezifische Elektroenergiebedarf Rückkühler (7.1.7.1);

f der gewichtete mittlere Nutzungsfaktor Rückkühlung (analog Anhang A).

Die Berechnung des Teilkennwertes für die Kälteerzeugung erfolgt für jede Kälteversorgungseinheit getrennt und als Mittelwert über das Gebäude.

G.4Teilkennwert für Kalt- und Kühlwasserverteilsysteme

Ein Kennwert für die Güte lässt sich für den jeweiligen Verteilkreis aus der zugehörigen elektrischen Pumpenarbeit und der zugehörigen Pumpenleistung bestimmen. Zusätzlich ist der Kennwert für alle Kreise zusammen zu bilden nach Gleichung (G.8):

–i = RI, RLT, GEB, HVK, RKK, und Summe

Dabei ist

P der spezifische Elektroenergieaufwand Kühl- und Kaltwasserverteilung in kWh/kW.

der elektrische Aufwand für die Pumpen im jeweiligen Verteilkreis in kWh/(kW*a) (siehe D.3);

Kühlleistung im jeweiligen Verteilkreis in kW (siehe D.3).

Anhang H (informativ)Wärmeverschiebung — Betriebsoptimierung für Kältemaschinen mit Abwärmenutzung

H.1Grundlagen

Mit dem Faktor f nach 8.5.2 ist eine einfache Betrachtung der thermischen Nutzbarkeit der für die Wärmeverschiebung verfügbaren Wärmemenge Q möglich.

Dieser vereinfachte Ansatz gilt für Kältemaschinen mit Abwärmenutzung für eine Rückkühlung mit konstanten Kühlwassertemperaturen entsprechend der Standardrandbedingungen für den Kältemaschinenbetrieb (z. B. Kühlwassertemperaturen 40 °C/45 °C für Trockenrückkühler).

Alternativ ist eine Betriebsoptimierung möglich, indem die Rückkühltemperaturen unter Beachtung der kälteseitigen Systemgrenzen an das heizungsseitig erforderliche Temperaturniveau angepasst werden. Die Bilanzierung einer solchen optimierten Betriebsweise für Kältemaschinen mit Abwärmenutzung erfolgt in Abhängigkeit von der Kühlaufgabe (innerhalb oder außerhalb der Gebäudeenergiebilanz) folgendermaßen:

H.2Kühlung innerhalb der Gebäudeenergiebilanz nach DIN/TS 18599

Faktor thermische Nutzbarkeit f:

verfügbare Wärmemenge aus der Wärmequelle Q:

Dabei ist

Q verfügbare Wärmemenge aus der Wärmequelle, in kWh/mth;

Q Erzeugernutzkälteabgabe, in kWh/mth;

Q Endenergiebedarf Kompressionskältemaschine mit Betriebsoptimierung, in kWh/mth;

Dabei ist

Q Endenergiebedarf Kompressionskältemaschine, in kWh/mth;

EER Nennkälteleistungszahl Kompressionskältemaschine, in -;

EER Nennkälteleistungszahl Kompressionskältemaschine mit Betriebsoptimierung, in -;

Dabei ist

T Rückkühltemperatur Kondensator (entspricht für wassergekühlte Kompressionskältemaschinen der Kühlwasseraustrittstemperatur TW,2), in K;

T Rückkühltemperatur Kondensator mit Betriebsoptimierung unter Beachtung der kälteseitigen Systemgrenzen (entspricht Temperatur der zurückgewonnenen Wärme ), in K;

T Nutztemperatur Verdampfer (entspricht für wassergekühlte Kompressionskältemaschinen der Kaltwasseraustrittstemperatur TK,2), in K;

T Grädigkeit Kondensator (Standardwert für wassergekühlte Kompressionskältemaschinen T = 4 K), in K;

T Grädigkeit Verdampfer (Standardwert für wassergekühlte Kompressionskältemaschinen T = 6 K), in K.

Endenergiebedarf Kältemaschine:

Die end- und primärenergetische Bilanzierung der Kältemaschine erfolgt mit dem Endenergiebedarf mit Betriebsoptimierung Q anstelle des Endenergiebedarfs Q.

H.3Kühlung außerhalb der Gebäudeenergiebilanz nach DIN/TS 18599

Faktor thermische Nutzbarkeit f:

verfügbare Wärmemenge aus der Wärmequelle Q:

Dabei ist

Q verfügbare Wärmemenge aus der Wärmequelle, in kWh/mth;

Q Endenergiebedarf Kompressionskältemaschine mit Betriebsoptimierung, in kWh/mth;

SEER Jahreskälteleistungszahl;

Dabei ist

Q Endenergiebedarf Kompressionskältemaschine, in kWh/mth;

EER Nennkälteleistungszahl Kompressionskältemaschine, in [-];

EER Nennkälteleistungszahl Kompressionskältemaschine mit Betriebsoptimierung, in [-];

Dabei ist

T Rückkühltemperatur Kondensator (entspricht für wassergekühlte Kompressionskältemaschinen der Kühlwasseraustrittstemperatur), in K;

T Rückkühltemperatur Kondensator mit Betriebsoptimierung unter Beachtung der kälteseitigen Systemgrenzen (entspricht Temperatur der zurückgewonnenen Wärme ), in K;

T Nutztemperatur Verdampfer (entspricht für wassergekühlte Kompressionskältemaschinen der Kaltwasseraustrittstemperatur), in K;

T Grädigkeit Kondensator (Standardwert für wassergekühlte Kompressionskältemaschinen T = 4 K), in K;

T Grädigkeit Verdampfer (Standardwert für wassergekühlte Kompressionskältemaschinen T = 6 K), in K.

Endenergiebedarf Kältemaschine:

Bei der Bilanzierung nach diesem Dokument ist der durch die Betriebsoptimierung entstehende zusätzliche Endenergiebedarf der externen Kälteerzeugung zu berücksichtigen:

H.4Gesamtjahresleistungszahl TER

Dabei ist

TER Gesamtjahresleistungzahl (en: total energy ratio), in –;

Q Erzeugernutzkälteabgabe im Monat i, in kWh/mth;

Q verfügbare Wärmemenge aus der Wärmequelle im Monat i, in kWh/mth;

Q Endenergiebedarf Kompressionskältemaschine mit Betriebsoptimierung im Monat i, in kWh/mth.

Literaturhinweise

DIN/TS 18599-4, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung

DIN/TS 18599-9:2025-10, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen

DIN/TS 18599-11, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 11: Gebäudeautomation

DIN EN 1886, Lüftung von Gebäuden — Zentrale raumlufttechnische Geräte — Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

DIN EN 12792, Lüftung von Gebäuden — Symbole, Terminologie und graphische Symbole

DIN EN 16798-17, Energetische Bewertung von Gebäuden — Lüftung von Gebäuden — Teil 17: Leitlinien für die Inspektion von Lüftungs- und Klimaanlagen (Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

DIN SPEC 15240, Energetische Bewertung von Gebäuden — Lüftung von Gebäuden — Energetische Inspektion von Klimaanlagen

VDI 2067 Blatt 10, Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen — Energiebedarf von Gebäuden für Heizen, Kühlen, Be- und Entfeuchten

AMEV Wartung 2006, Wartung, Inspektion und damit verbundene kleine Instandsetzungsarbeiten von technischen Anlagen und Einrichtungen in öffentlichen Gebäuden

BBSR Forschungsbericht, Berechnungsalgorithmen für Freie und Regenerative Kühltechnologien in Nichtwohngebäuden — Aktenzeichen SF-10.08.18.7.10.7, Juni 2011

FGK Status-Report Nr. 5, Energetische Inspektion von Lüftungs- und Klimaanlagen, September 2006

VDMA 24186-0, Leistungsprogramm für die Wartung von technischen Anlagen und Ausrüstungen in Gebäuden — Teil 0: Übersicht und Gliederung, Nummernsystem, Allgemeine Anwendungshinweise

EUV 206/2012: VERORDNUNG (EU) Nr. 206/2012 DER KOMMISSION vom 6. März 2012 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumklimageräten und Komfortventilatoren

EUV 626/2011: DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 626/2011 DER KOMMISSION vom 4. Mai 2011 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch

EUV 2016/2281: VERORDNUNG (EU) Nr. 2016/2281 DER KOMMISSION vom 30. November 2016 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte im Hinblick auf Luftheizungsprodukte, Kühlungsprodukte, Prozesskühler mit hoher Betriebstemperatur und Gebläsekonvektoren