DIN/TS 18599-10

2025-10

Energetische Bewertung von Gebäuden

Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung

Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten

Energy efficiency of buildings — Calculation of the net, final and primary energy demand for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting — Part 10: Boundary conditions of use, climatic data

Performance énergétique des bâtiments — Calcul du besoin primaire, net et final d’énergie pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l’approvisionnement en eau chaude potable et l’éclairage — Partie 10: Contraintes concernant l’utilisation, données climatologiques

ICS 91.120.10 • ICS 91.140.01

Ersatz für DIN V 18599-10:2018-09

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) • DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS)

© DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist Inhaber aller ausschließlichen Rechte weltweit — alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und welchem Verfahren, sind weltweit DIN e. V. vorbehalten.

Alleinverkauf durch DIN Media GmbH, 10772 Berlin

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 005-12-01 GA „Gemeinschaftsarbeitsausschuss NABau/FNL/NHRS: Energetische Bewertung von Gebäuden (SpA CEN/TC 371, CEN/TC 371/WG 1, CEN/TC 371/WG 2, CEN/TC 371/WG 3, CEN/TC 371/WG 4, CEN/TC 371/WG 5, ISO/TC 163/WG 4 und ISO/TC 163/SC 2/WG 15)“ erarbeitet. Der Inhalt wurde vom DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) als Hauptträger erarbeitet und wird vom DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS) als Mitträger getragen.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Eine Technische Spezifikation ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Technische Spezifikationen sind nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerks.

Zur vorliegenden Technischen Spezifikation wurde kein Entwurf veröffentlicht.

Erfahrungen mit dieser Technischen Spezifikation sind erbeten:

–vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

–oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).

Die Reihe DIN/TS 18599 besteht unter dem allgemeinen Titel Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung aus den folgenden Teilen:

–Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger

–Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen

–Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung

–Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung

–Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen

–Teil 6: Endenergiebedarf von Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für den Wohnungsbau

–Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau

–Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

–Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen

–Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten

–Teil 11: Gebäudeautomation

Die Reihe DIN/TS 18599 stellt ein Verfahren zur Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zur Verfügung. Die Berechnungen erlauben die Beurteilung aller Energiemengen, die zur bestimmungsgemäßen Heizung, Warmwasserbereitung, raumlufttechnischen Konditionierung und Beleuchtung von Gebäuden notwendig sind.

Dabei berücksichtigt die Reihe DIN/TS 18599 auch die gegenseitige Beeinflussung von Energieströmen und weist auf planerische Konsequenzen hin. Neben dem Berechnungsverfahren werden auch nutzungs- und betriebsbezogene Randbedingungen für eine neutrale Bewertung zur Ermittlung des Energiebedarfs angegeben (unabhängig von individuellem Nutzerverhalten und lokalen Klimadaten).

Die Reihe DIN/TS 18599 ist dazu geeignet, den langfristigen Energiebedarf für Gebäude oder auch Gebäudeteile zu ermitteln und die Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien für Gebäude abzuschätzen. Das Verfahren ist für zu errichtende Gebäude sowie für bestehende Gebäude oder Baumaßnahmen im Bestand gleichermaßen bestimmt.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN V 18599-10:2018-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a)redaktionelle Überarbeitungen, insbesondere Aufteilung der Richtwerte der Nutzungsrandbedingungen für Nichtwohngebäude in zwei Tabellen und Neunummerierung der Nutzungen ab Nr. 22 (siehe Abschnitt A.2), Aktualisierung von normativen Verweisungen und Literaturhinweisen;

b)neu aufgenommene Tabelle 3 mit Eingangsgrößen aus anderen Teilen der Reihe DIN/TS 18599 in Abschnitt 4;

c)Anpassungen in Tabelle 5 (Abschnitt 5) bezüglich der zusätzlichen Option eines nutzungsbedingten Mindestaußenluftwechsels bei raumweise bedarfsgeführten Lüftungsanlagen sowie bezüglich des Zahlenwerts für den Abminderungsfaktor infolge von Verschmutzung;

d)Anpassungen in Tabelle 6 (Abschnitt 6) sowie in Anhang A bezüglich der Wartungswerte der Beleuchtungsstärke bei Nichtwohngebäuden, Nutzungen mit der Nr. 1, 2, 4, 8, 9, 12, 15, 17, 18;

e)Anpassungen in Tabelle 6 (Abschnitt 6) sowie in Anhang A bezüglich der Zuordnung der Nutzungs- und Betriebszeiten der Nutzungen mit der Nr. 16, 18 bis 20 und 41 zur übergeordneten Nutzung;

f)Anpassungen in Tabelle 7 (Abschnitt 6) sowie in Anhang A bezüglich der Werte für die Wärmezufuhr aus Arbeitshilfen bei Nichtwohngebäuden, Nutzungen mit der Nr. 1 bis 4, 8 bis 10, 14, 17, 21, 24, 30, 31, 39, 40, 42;

g)Überarbeitung der Richtwerte des Nutzenergiebedarfs Trinkwarmwasser für Nichtwohngebäude in Tabelle 8 (Abschnitt 6);

h)neu aufgenommene Tabelle 9 (Abschnitt 6) mit Richtwerten für die Gebäudeautomation bei Nichtwohngebäuden.

Frühere Ausgaben

DIN V 18599-10: 2005-07, 2007-02, 2011-12, 2016-10, 2018-09

DIN V 18599-100: 2009-10

Einleitung

Die nach der Reihe DIN/TS 18599 durchgeführte Energiebilanz folgt einem integralen Ansatz, d. h., es erfolgt eine gemeinschaftliche Bewertung des Baukörpers, der Nutzung und der Anlagentechnik unter Berücksichtigung der gegenseitigen Wechselwirkungen. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit besteht die Reihe DIN/TS 18599 aus mehreren Teilen, die einzelne Themenschwerpunkte behandeln. Einen Überblick über die Inhalte der einzelnen Teile gibt Bild 1.

Bild 1 — Übersicht über die Teile der Reihe DIN/TS 18599

1Anwendungsbereich

Die Reihe DIN/TS 18599 stellt ein Verfahren zur Durchführung der Gesamtenergiebilanz von Gebäuden bereit. Der aufgezeigte Algorithmus ist anwendbar für die energetische Bilanzierung von:

–Wohn- und Nichtwohnbauten;

–Neubauten und Bestandsbauten.

Die Vorgehensweise der Bilanzierung ist geeignet für:

–eine Energiebedarfsbilanzierung von Gebäuden mit teilweise festgelegten Randbedingungen;

–eine allgemeine, ingenieurmäßige Energiebedarfsbilanzierung von Gebäuden mit frei wählbaren Randbedingungen, z. B. mit dem Ziel des Abgleichs zwischen Energiebedarf und Energieverbrauch (Bedarfs-Verbrauchs-Abgleich).

Die Bilanzierung umfasst Energieaufwendungen für:

–die Heizung;

–die Lüftung;

–die Klimatisierung (einschließlich Kühlung und Befeuchtung);

–die Trinkwarmwasserversorgung;

–die Beleuchtung

von Gebäuden einschließlich der Stromaufwendungen (Hilfsenergien), die unmittelbar mit der Energieversorgung zusammenhängen.

Dieses Dokument liefert Randbedingungen für Gebäude mit Wohn- und Nichtwohnnutzungen sowie Klimadaten für das Referenzklima Deutschland.

Es werden Richtwerte von Nutzungsrandbedingungen für Wohngebäude (siehe Tabelle 5) und Nichtwohngebäude (siehe Tabelle 6 bis Tabelle 10) angegeben, die verwendet werden können, wenn

–in Gesetzen, Vorschriften, Förderprogrammen, o. ä. explizit auf die Verwendung dieser Werte bei der Energiebedarfsbilanzierung verwiesen wird oder

–bei der Durchführung allgemeiner, ingenieurmäßiger Energiebedarfsbilanzierung von Gebäuden mit frei wählbaren Randbedingungen keine nach anerkannten Regeln der Technik ermittelten Werte (z. B. nach Fachplanung, Betriebsinformationen oder messtechnischer Bestimmung) vorliegen.

Bild 2 zeigt schematisch den inhaltlichen Umfang des vorliegenden Dokuments. Ein zu Bild 2 analoges Übersichtsbild mit farblicher Kennzeichnung des jeweiligen Inhalts ist auch in allen anderen Teilen der Reihe DIN/TS 18599 zur Orientierung enthalten.

Bild 2 — Inhalt und Umfang von DIN/TS 18599-10 (schematisch)

2Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN EN 12464-1, Licht und Beleuchtung — Beleuchtung von Arbeitsstätten — Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen

DIN EN 16798-1, Energetische Bewertung von Gebäuden — Lüftung von Gebäuden — Teil 1: Eingangsparameter für das Innenraumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden bezüglich Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik — Modul M1-6

DIN/TS 18599-1, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger

DIN/TS 18599-2, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen

DIN/TS 18599-3, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung

DIN/TS 18599-4:2025-10, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung

DIN/TS 18599-5, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen

DIN/TS 18599-6, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 6: Endenergiebedarf von Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für den Wohnungsbau

DIN/TS 18599-7, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau

DIN/TS 18599-8, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

DIN/TS 18599-9, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen

DIN/TS 18599-11, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 11: Gebäudeautomation

3Begriffe, Symbole und Einheiten

3.1Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN/TS 18599-1, DIN/TS 18599-2, DIN/TS 18599-3, DIN/TS 18599-4, DIN/TS 18599-5, DIN/TS 18599-6, DIN/TS 18599-7, DIN/TS 18599-8, DIN/TS 18599-9 und DIN/TS 18599-11.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

–DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term

–DKE-IEV: verfügbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV

3.2Symbole, Einheiten, Indizes

Die in diesem Dokument verwendeten Symbole sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Tabelle 2 gibt Indizes an.

Tabelle 1 — Symbole

| Symbol | Bedeutung |  | Übliche Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deutsch | Englisch |  |
| a | Anteil der je Stunde anwesender Personen | percentage of people present per hour | — |
| A | Fläche | area | m |
| C, c | Faktor | factor | — |
| d | Tag | day | d, d/a |
|  | Sonnendeklination | solar declination | ° |
|  | Differenz | difference | — |
| E | Beleuchtungsstärke | illuminance | lx |
| F | Faktor | factor | — |
| h | Höhe | height | m |
| I | solare Einstrahlung | irradiation intensity | W/m |
| J | Tag des Monats | day of the month | — |
|  | Celsiustemperatur | celsius temperature | °C |
| k | Faktor | factor | — |
| n | Anzahl | number | — |
| Q | Energie | energy, quantity of heat | kWh/a |
| q | spezifische Energie | specific energy | Wh/(m · d) |
| t | Zeit, Zeitperiode | time, time period, hours | h, h/a |
| teq | Zeitgleichung | equation of time | min |
|  | Volumenstrom | volume flow | m/h |
| v | mittlere monatliche Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe über Grund | average monthly wind velocity at 10 m height over the ground | m/s |
|  | geographische Breite des Ortes | latitude of the location | ° |
|  | Stundenwinkel | hour angle | ° |

Tabelle 2 — Indizes

| Index | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deutsch | Englisch |
| a | Anteil, Jahr/Jahreswert | proportion, Year/annual value |
| A | Außen, Minderungsanteil | outside, reduction factor |
| A | relative Abwesenheit | relative absence |
| adapt | adaptiv (Gebäudeautomation) | adaptive |
| app | Arbeitshilfen | appliances |
| as | nach Sonnenuntergang | after sunset |
| b | Bedarf | use, need, demand |
| bs | vor Sonnenaufgang | before sunrise |
| c | Kühlung, Raumkühlsystem | cooling system |
| e | äußere | external, exterior, outdoor |
| ende | Nutzungsende | ende of use |
| d | Tag, Tageswert | day, daily value |
| el | elektrisch, elektrische Energie | electrical, electric power |
| EMS | Gebäudeautomation | energy management system |
| Geb | Gebäude | building |
| h | Heizung, Raumheizsystem | heating, heating system |
| h,op | Heizbetrieb | operation of heating system, heating mode |
| i | innen | indoor, interior |
| I | innere | internal |
| m | Mittel | average |
| M | Monat | month |
| max | maximal | maximum |
| min | minimal | minimal |
| NA | Nachtabschaltung | reduced heating operation (night-time set-back) |
| Nacht | Nachtbetrieb | operation at night-time |
| Ne | Nutzebene | work plane, (height) level where service is used |
| NGF | Nettogrundfläche | net floor area |
| nutz | Nutzung | use, during using hours |
| Nutz,a | Nutzungsbeginn | start of use |
| Nutz,e | Nutzungsende | end of use |
| Nutz,d | tägliche Nutzungsstunden | daily hours of use |
| op | Betrieb, Betriebszeit der Beleuchtung | operating, operation time of lighting system |
| p | Personen(bezogen) | person(-related), caused by persons |
| PV | Photovoltaik | photovoltaics |
| RLT | raumlufttechnische Anlage | air-handling system |
| rc | Wohnungskühlung | residential cooling |
| rv | Wohnungslüftung | residential ventilation |
| S | Solar | solar |
| soll | Sollwert | set-point value |
| Sonnenaufgang | Zeit des Sonnenaufgangs | time of sunrise |
| Sonnenuntergang | Zeit des Sonnenuntergangs | time of sunset |
| Sp | Spitzenzapfung | peak tapping |
| start | Nutzungsbeginn | start of use |
| Tag | Tagbetrieb | operation at day-time |
| tb | Teilbeheizung | partially heating |
| V | Lüftung | ventilation |
| V,mech | mechanische Lüftung betreffend | concerning mechanical ventilation |
| w | Trinkwarmwasser | domestic hot water |
| WO | Wohnen | living |
| we | Wochenende | weekend |
| WE | Wohneinheit | living unit |

4Verknüpfung der Teile der Reihe DIN/TS 18599

4.1Allgemeines

Die folgenden Unterabschnitte 4.2 und 4.3

–fassen notwendige Eingangsgrößen zur Anwendung dieses Dokuments zusammen,

–geben einen Überblick zur Verwendung hier berechneter Bilanzanteile in anderen Teilen der Reihe DIN/TS 18599.

Auf eine vertiefende Erläuterung der Größen sowie die Angabe von Gründen für die Datenübergabe wird der Übersichtlichkeit halber verzichtet.

4.2Eingangsgrößen aus anderen Teilen der Reihe DIN/TS 18599

Die in Tabelle 3 angegebenen Eingangsgrößen werden aus den Teilen der Reihe DIN/TS 18599 benötigt.

Tabelle 3 — Eingangsgrößen aus anderen Teilen der Reihe DIN/TS 18599

| Bedeutung | Symbol | Quelle |
| --- | --- | --- |
| mittlere Nettogrundfläche einer Wohnung | A | DIN/TS 18599-1 |

4.3Ausgangsgrößen für andere Teile der Reihe DIN/TS 18599

Die in Tabelle 4 angegebenen Ausgangsgrößen werden in den jeweils genannten Teilen der Reihe DIN/TS 18599 benötigt.

Tabelle 4 — Ausgangsgrößen für andere Teile der Reihe DIN/TS 18599

| Bedeutung | Symbol | nach Abschnitt dieses Dokuments | Bezug |
| --- | --- | --- | --- |
| Nutzung Beginn, Nutzung Ende | — | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-2 |
| Nutzungsstunden täglich | t | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-8 |
| Anzahl der Nutzungstage | d | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-2, DIN/TS 18599-5, DIN/TS 18599-8 |
| Nutzungsstunden zur Tagzeit jährlich | t | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-4 |
| Nutzungsstunden zur Nachtzeit jährlich | t | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-4 |
| Betriebsdauer RLT/WLA täglich | t | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-2, DIN/TS 18599-6 |
| Betriebsdauer Kühlung täglich | t | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-2, DIN/TS 18599-5, DIN/TS 18599-7 |
| Betriebsdauer RLT-Heizregister täglich | t | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-5 |
| Anzahl der Tage des Monats | d | 7.1 | DIN/TS 18599-5, DIN/TS 18599-7, DIN/TS 18599-8, DIN/TS 18599-9 |
| Anzahl der Stunden des Tages | t | 7.1 | DIN/TS 18599-6, DIN/TS 18599-9 |
| tägliche Betriebsdauer WLA | t | Abschnitt 5 | DIN/TS 18599-6 |
| tägliche Betriebsdauer Kühlung | t | Abschnitt 5 | DIN/TS 18599-6 |
| tägliche Betriebsdauer Heizung | t | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-2, DIN/TS 18599-5 |
| Betriebsdauer RLT monatlich | t | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-7 |
| Wartungswert der Beleuchtungsstärke |  | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-4 |
| Höhe der Nutzebene | h | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-4 |
| Minderungsfaktor zur Berücksichtigung des Flächenanteils der Sehaufgabe | k | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-4 |
| relative Abwesenheit | C | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-4 |
| Raumindex | k | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-4 |
| Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit für Beleuchtung | F | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-4 |
| Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen | k | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-4 |
| Verschmutzungsfaktor | k | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-4 |
| Feuchteanforderung | — | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-3 |
| Mindestaußenluftvolumenstrom |  | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-2 |
| nutzungsbedingter Mindestaußenluftwechsel | n | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-2 |
| Wärmeabgabe von Personen | q | Abschnitt 5 | DIN/TS 18599-2 |
| Wärmeabgabe von Arbeitshilfen | q | Abschnitt 5 | DIN/TS 18599-2 |
| Wärmeabgabe von Personen, Arbeitshilfen und Beleuchtung bei Wohnnutzung | q | Abschnitt 5 | DIN/TS 18599-2 |
| Abminderungsfaktor infolge von Verschmutzung | F | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-2 |
| Jahreswert des flächenspezifischen Nutzenergiebedarfs für Trinkwarmwasser bei Wohngebäuden | q | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-8 |
| Tageswert des auf die versorgte Nettogrundfläche oder eine nutzungsspezifische Bezugsgröße bezogenen Nutzenergiebedarfs für Trinkwarmwasser bei Nichtwohngebäuden | q bzw. q | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-8 |
| Anzahl der Spitzenzapfungen am Tag | n | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-8 |
| Raum-Solltemperatur Heizung |  | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-2, DIN/TS 18599-5, DIN/TS 18599-8 |
| Raum-Solltemperatur Kühlung |  | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-2 |
| minimale Innentemperatur für die Auslegung im Heizfall |  | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-2 |
| maximal zugelassene Innentemperatur für die Auslegung im Kühlfall |  | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-2 |
| Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb |  | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-2 |
| Anteil der mitbeheizten Fläche an der Gesamtfläche | a | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-2 |
| Tagesmittel der Außentemperatur am Auslegungstag für den Kühlfall |  | 7.2 | DIN/TS 18599-2 |
| maximale stündliche solare Einstrahlung am Auslegungstag | I | 7.2 | DIN/TS 18599-2 |
| Tagesmittel der Außentemperatur am Auslegungstag für den Heizfall |  | 7.2 | DIN/TS 18599-2, DIN/TS 18599-5 |
| Monatsmittelwert Außenlufttemperatur |  | Anhang E | DIN/TS 18599-2, DIN/TS 18599-6, DIN/TS 18599-5, DIN/TS 18599-8 |
| mittlere monatliche solare Einstrahlung | I | Anhang E | DIN/TS 18599-2, DIN/TS 18599-9, DIN/TS 18599-8 |
| mittlere monatliche Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe über Grund | v | Anhang E | DIN/TS 18599-9 |
| relative Abwesenheit RLT | c | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-7 |
| Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT | F | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-7 |
| Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude (Klasse II) Schadstoffarm DIN EN 16798-1 |  | Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-7 |
| Summand zur Berücksichtigung der Gebäudeautomation |  | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-2 |
| Faktor für adaptive Temperaturführung (Gebäudeautomation) | f | Abschnitt 5 bzw. Abschnitt 6 | DIN/TS 18599-2 |
| täglicher flächenbezogener Anwendungsstrombedarf | q | Abschnitt 5 | DIN/TS 18599-9 |
| tägliche Stundenzahl mit relevanter solarer Einstrahlung | t | 7.1 | DIN/TS 18599-9 |

5Nutzungsrandbedingungen Wohngebäude

In Tabelle 5 sind Richtwerte der Nutzungsrandbedingungen für die energetische Bewertung von Wohngebäuden aufgeführt. Hinweise für abweichende Randbedingungen und Betriebsweisen sind in DIN/TS 18599-2, DIN/TS 18599-5, DIN/TS 18599-6 und DIN/TS 18599-8 aufgeführt. Für Wohnnutzungen in Nichtwohngebäuden gelten sinngemäß (Einfamilienhaus (EFH) bzw. Mehrfamilienhaus (MFH)) die in Tabelle 5 aufgeführten Nutzungsrandbedingungen.

Bei der Angabe von Berechnungsergebnissen nach den Festlegungen der Reihe DIN/TS 18599 sind die verwendeten Randbedingungen zu dokumentieren.

Tabelle 5 — Richtwerte der Nutzungsrandbedingungen für die Berechnung des Energiebedarfs von Wohngebäuden

| Kenngröße | Randbedingungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raum-Solltemperatur | Heizfall = 20 °C |  |  |  |
|  | Kühlfall = 25 °C |  |  |  |
| Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb | = 4 K |  |  |  |
| Minimaltemperatur, Auslegung Heizfall | = 20 °C |  |  |  |
| Maximaltemperatur, Auslegung Kühlfall | = 26 °C |  |  |  |
| interne Wärmequellenf | EFH: q = 45 Wh/(m · d); MFH: q = 90 Wh/(m · d) |  |  |  |
| Nutzungszeiten |  |  |  | von bis |
|  | Nutzungszeit (Uhr) |  |  | 00:00 24:00 |
|  | tägliche Betriebszeit WLA (Uhr) |  |  | 00:00 24:00 |
|  | tägliche Betriebszeit Heizungb (Uhr) |  |  | 06:00 23:00 |
|  | tägliche Betriebsdauer WLA t und Kühlung t in h/d |  |  | 24 |
|  | tägliche Betriebsdauer Heizung t in h/d |  |  | 17 |
|  | Betrieb WLA: Heizperiodenbetrieb |  |  | Heizzeit |
|  | jährliche Nutzungstage dc in d/a |  |  | 365 |
| Nutzenergiebedarf Trinkwarmwassera | q = max[16,5 − (A · 0,05); 8,5] kWh/(m · a) |  |  |  |
| nutzungsbedingter Mindestaußenluftwechsel | nicht bedarfsgeführt: n = 0,5 h |  |  |  |
|  | zentral (Gebäude oder Nutzungseinheit) bedarfsgeführtd: n = 0,45 h raumweise bedarfsgeführte: n = 0,4 h |  |  |  |
| Anwendungsstrombedarff (ohne Anteile des Hilfsenergieaufwandes und des Endenergiebedarfs für die Heizung, Trinkwassererwärmung, Kühlung, Lüftung) | q = 63 Wh/(md) |  |  |  |
| Abminderungsfaktor infolge von Verschmutzung | F = 0,95 |  |  |  |
| Gebäudeautomation Summand g | D | C | B | A |
|  | 0 K | 0 K | −0,5 K | −1 K |
| Gebäudeautomation Faktor für adaptive Temperaturführung ff | D | C | B | A |
|  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 |
| fBezogen auf die Nettogrundfläche einer mittleren Wohneinheit des Gebäudes und die monatlichen Nutzungstage — letztere sind bei Wohngebäuden die jeweiligen Monatslängen (Tage je Monat) aus Tabelle 11. bFür den reduzierten Heizbetrieb während der Nachtstunden ist bei der Berechnung des Heizwärmebedarfs nach DIN/TS 18599-2 für Einfamilienhäuser (EFH) die „Heizungsabschaltung“ und für Mehrfamilienhäuser (MFH) die „Heizungsabsenkung“ vorzusehen. cFür die monatlichen Nutzungstage für Trinkwarmwasser d sind die jeweiligen Monatslängen (Tage je Monat) aus Tabelle 11 anzusetzen: d = d. aJahreswert des Nutzenergiebedarfs für Trinkwarmwasser q in kWh/(m · a) mit Bezug auf die Nettogrundfläche des Wohngebäudes bzw. des Wohnbereichs bei gemischt genutzten Gebäuden. Die zur Berechnung benötigte mittlere Nettogrundfläche je Wohneinheit A (in m) wird als Eingangsgröße aus DIN/TS 18599-1 bezogen (siehe 4.2). dNur in Verbindung mit einer ventilatorgestützten Zu- und Abluftanlage oder Abluftanlage mit geeigneter nutzerunabhängiger Führungsgröße wie z. B. Feuchte oder CO, jedoch ohne Betriebsunterbrechung. Kontinuierliche Regelung der Ventilatordrehzahl und des Luftvolumenstroms für das Gebäude bzw. die Nutzungseinheit mit einem Sensor. eNur in Verbindung mit einer ventilatorgestützten Zu- und Abluftanlage oder Abluftanlage mit geeigneter nutzerunabhängiger Führungsgröße wie z. B. Feuchte oder CO, jedoch ohne Betriebsunterbrechung. Kontinuierliche Regelung der Ventilatordrehzahl und von zwei Luftvolumenströmen für das Gebäude bzw. die Nutzungseinheit mit mehr als einem Sensor für kanalgebundene Lüftungsanlagen oder mit einem Sensor für ein raumweises Lüftungsgerät. gDie Gebäudeautomationsgrade A bis D sind in DIN/TS 18599-11 definiert. |  |  |  |  |

6Nutzungsrandbedingungen Nichtwohngebäude

Die Richtwerte der Nutzungsrandbedingungen für Nichtwohngebäude sind unterteilt in die Kategorien Nutzungs- und Betriebszeiten, Beleuchtung, Raumklima sowie Wärmequellen in Tabelle 6 und Tabelle 7 für 43 Nutzungen aufgeführt.

In Anhang A werden für die Nutzungen in Tabelle 6 und Tabelle 7 ausführlichere Nutzungsrandbedingungen bereitgestellt, die für einige Kenngrößen eine Bandbreite typischer Werte enthalten und für die Berechnung des Energiebedarfs von Bestandsbauten herangezogen werden können. Dabei entsprechen die Angaben in Tabelle 6 und Tabelle 7 jeweils dem mittleren Wert der angegebenen Bandbreite.

Falls für eine Nutzung die Konditionierung durch ein technisches Gewerk nicht vorgesehen ist, sind die entsprechenden Nutzungsrandbedingungen nicht zu berücksichtigen. Fälle hierfür sind z. B. der nicht beheizte Lagerraum im Keller (keine Raum-Solltemperatur, keine Wärmequellen usw.), ein Ausstellungsgebäude ohne Trinkwarmwasserbereitung oder eine Schule ohne Kühltechnik.

Liegen bei einem Gebäude gemischte Nutzungen aus Wohnnutzung und Nicht-Wohnnutzung (z. B. Hausmeisterwohnung in einer Schule) vor, können als Nutzungsrandbedingungen für die Wohnnutzung die Werte aus Tabelle 5 sinngemäß (EFH bzw. MFH) verwendet werden.

Sind bei der energetischen Bewertung eines Gebäudes Nutzungen zu behandeln, die nicht in diesem Dokument aufgeführt sind (z. B. Schwimmbäder, Kirchen und weitere Nutzungen, für die aufgrund der großen Bandbreite unterschiedlicher Ausführungen keine Richtwerte anzugeben sind), so können eigene Festlegungen, z. B. auf der Grundlage der Profile im Anhang A, des Näherungsverfahrens zur Ermittlung von Tag- und Nachtstunden (siehe Anhang B) oder der zitierten Literaturhinweise, getroffen werden. Dies gilt ebenfalls, wenn die Nutzungsrandbedingungen für die in Tabelle 6 bis Tabelle 10 aufgeführten Nutzungen bei dem zu bewertenden Gebäude abweichen. Die Dokumentation der eigenen Festlegungen kann mit dem Formblatt in Anhang C erfolgen; ein Beispiel hierzu ist in Anhang D aufgenommen.

Bei der Angabe von Berechnungsergebnissen nach dem Berechnungsverfahren nach der Reihe DIN/TS 18599 sind die verwendeten Randbedingungen zu dokumentieren.

Erläuterung der angegebenen Nutzungsrandbedingungen:

a)Nutzungs- und Betriebszeiten

–Nutzung Beginn und Nutzung Ende: Uhrzeit zu Beginn und Ende der Nutzung, in der Regel die Zeit der Anwesenheit von Personen und/oder Betrieb der Einrichtung.

–Tägliche Nutzungsstunden: Anzahl der täglichen Nutzungsstunden. Zeitdifferenz zwischen Beginn und Ende der Nutzung.

–Jährliche Nutzungstage: Es wird zwischen Fünf-, Sechs- und Sieben-Tagewoche unterschieden (250 d/a, 300 d/a, 365 d/a). Für Schulen ergeben sich unter Berücksichtigung der Schulferien 200 d/a, für Hörsäle 150 d/a.

–Jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit: Anzahl der Nutzungsstunden innerhalb der Nutzungszeit während eines Jahres, zu denen Tageslicht vorhanden ist. Nutzungszeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang; berechnet mit den Randbedingungen: geografische Breite 50°.

–Jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit: Anzahl der Nutzungsstunden innerhalb der Nutzungszeit während eines Jahres, zu denen kein Tageslicht vorhanden ist. Nutzungszeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang; berechnet mit den Randbedingungen: geografische Breite 50°.

–Tägliche Betriebsstunden, RLT und Kühlung: Dauer der täglichen Betriebszeit der RLT- und Kühlanlage. Sofern die jeweilige Anlage nicht durchlaufen muss, wird gegenüber der Nutzungszeit ein zweistündiger Vorlauf angenommen; Ausnahmen bilden die Nutzungsprofile Nr. 22, Nr. 23 und Nr. 24 mit nur einer Stunde Vorlauf.

–Jährliche Betriebstage von jeweils RLT, Kühlung und Heizung: Anzahl der Tage im Jahr, an denen jeweils die RLT-Anlage, die Kühlung und die Heizung mit dem täglichen Profil betrieben werden.

–Tägliche Betriebsstunden Heizung: Dauer der täglichen Betriebszeit. Beschrieben ist der Zeitraum, in dem der nutzungsbedingte Sollwert realisiert wird. Außerhalb der Betriebszeit wird eine Nacht- und/oder Wochenendabsenkung angenommen. Als Standardwert für die Betriebszeit wird, ausgehend von der Nutzungszeit, ein zweistündiger Aufheizzeitraum am Morgen ergänzt. Ausnahmen bilden die Nutzungsprofile Nr. 22, Nr. 23 und Nr. 24 mit nur einer Stunde Aufheizzeit.

b)Beleuchtung

–Wartungswert der Beleuchtungsstärke: Angegeben sind für den Bereich der Sehaufgabe entsprechend der Einstufung nach Kontextmodifikatoren von DIN EN 12464-1 erforderliche, um eine Stufe verringerte und um eine und zwei Stufen erhöhte Wartungswerte der Beleuchtungsstärke in lx. Die Wartungswerte in Tabelle 5 sind Richtwerte unter Berücksichtigung üblicher für die jeweilige Nutzung anzusetzender Kontextmodifikatoren; wird bei Bestandsgebäuden (Baujahr der Beleuchtungsanlage bis 2022) eine Berechnung nach dem Tabellenverfahren oder nach dem vereinfachten Wirkungsgradverfahren von DIN/TS 18599-4 vorgenommen, können für die Wartungswerte der Beleuchtungsstärke die Werte der Kategorie „erforderlich“ (siehe Anhang A) angesetzt werden.

–Höhe der Nutzebene: Höhe der Nachweisebene für den Wartungswert der Beleuchtungsstärke über dem Boden; bei den meisten Nutzungsprofilen ist ein Wert von 0,8 m vorgegeben, der sich als Mittelwert aus den Ansätzen für überwiegend sitzende (0,75 m) und überwiegend stehende Tätigkeiten (0,85 m) ergibt.

–Minderungsfaktor Bereich Sehaufgabe: Der Minderungsfaktor wird aufgrund eines für die Nutzung angenommenen Flächenverhältnisses des Bereichs der Sehaufgabe zu dem Umgebungsbereich und des Verhältnisses des für den Bereich der Sehaufgabe und des für den Umgebungsbereich geforderten Wartungswertes der Beleuchtungsstärke ermittelt. Die Minderungsfaktoren Bereich der Sehaufgabe in Tabelle 6 beziehen sich für Einzel- und Gruppenbüros auf vorwiegend raumbezogene Beleuchtungen, die eine flexible Raumnutzung ermöglichen bzw. repräsentieren den Fall, dass die genaue Raumnutzung noch nicht bekannt ist. Bei genauer Kenntnis der Anordnung der Arbeitsbereiche können mit dem in DIN/TS 18599-4 geschilderten Verfahren oder mit einer Fachplanung deutlich geringere Werte von k ermittelt werden (z. B. k für Einzelbüros kleiner als 0,84).

–Relative Abwesenheit: Diese gibt den Anteil der Nutzungszeit an, zu dem sich in einem Berechnungsbereich keine Person aufhält (C = 0: permanenter Aufenthalt, C = 1: kein Aufenthalt). Die relative Abwesenheit berücksichtigt einen zeitlichen Teilbetrieb eines Nutzungstages (z. B. Besprechungen, Pausen usw.).

–Raumindex: Dimensionslose geometrische Kenngröße zur Bestimmung des Raumwirkungsgrades.

–Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit für Beleuchtung: Dieser gibt an, um wie viel die für das jeweilige Nutzungsprofil angegebene Nutzungszeit bei der Berechnung des Energiebedarfs für Beleuchtung gemindert werden darf. Der Teilbetriebsfaktor berücksichtigt einen zeitlichen Teilbetrieb im Bilanzzeitraum (z. B. Urlaub, Ferien, Krankheit usw.).

–Verschmutzungsfaktor: Für alle Nutzungen wird ein Wert von k = 0,9 angenommen. Durch den Faktor wird die Reduktion der Tageslichtversorgung berücksichtigt;

–Anpassungsfaktor zur Beleuchtung vertikaler Flächen: Der Faktor berücksichtigt die Anpassung der installierten Leistung des Beleuchtungssystems auf Vorgaben an vertikale Beleuchtungsstärken, z. B. in Bibliotheken.

c)Raumklima

–Feuchteanforderung: Festlegung, ob die RLT-Anlage mit oder ohne Toleranz der Feuchteregelung betrieben wird.

–Mindestaußenluftvolumenstrom: Flächenbezogener Luftvolumenstrom, der in der Regel aus hygienischen Aspekten resultiert. Tabelle A.1 bis Tabelle A.43 enthalten weitere Angaben zu personen- oder flächenbezogenen Volumenströmen und Luftwechseln. Die Angaben zu „mechanischer Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)“ berücksichtigen die bei Bestandsbauten praktisch auftretenden Luftvolumenströme bzw. Luftwechsel. In einigen Nutzungsprofilen wird dabei weiterhin nach Lüftungsanlagen mit primärer Lüftungsfunktion und Lüftungsanlagen, die eine volle Kühlfunktion übernehmen (siehe auch DIN/TS 18599-2:2025-10, Anhang E), unterschieden.

–Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude: Der Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude stellt die gebäudeabhängige Komponente des notwenigen Außenluftvolumenstroms dar. Die in Tabelle 5 angegebenen Werte basieren auf den Angaben in DIN EN 16798-1.

–Relative Abwesenheit RLT, Teilbetriebsfaktor RLT: Die relative Abwesenheit RLT berücksichtigt über z. B. Personenzähler oder Gassensoren Informationen über die Luftqualität eines Raumes. In Verbindung mit dem Teilbetriebsfaktor RLT, der die Anwesenheit im Raum darstellt, kann nach DIN/TS 18599-7 ein bedarfsabhängiger Außenluftvolumenstrom bestimmt werden. Eine individuelle Ermittlung der relativen Abwesenheit kann nach Anhang F erfolgen.

–Raum-Solltemperatur Heizung: Sollwert der Monatsmitteltemperatur im Raum. Der Wert berücksichtigt keine räumliche und zeitliche Teilbeheizung.

–Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb: Für alle Nutzungen wird eine Absenkung des Sollwertes nach Tabelle 7, Spalte 21 angenommen.

–Raum-Solltemperatur Kühlung: Sollwert der Monatsmitteltemperatur im Raum. Die Raum-Solltemperatur für den Kühlfall ist die während der normalen Nutzungszeit im Mittel einzuhaltende Temperatur, wenn die Kühlung in Betrieb ist. Ausgehend von gängigen Regelungen von Kühlsystemen ist anzunehmen, dass bei hohen Außentemperaturen höhere Raumtemperaturen zugelassen werden. Daher ist ein Mittelwert angesetzt.

–Minimaltemperatur Auslegung Heizung: Für alle Nutzungen wird ein Wert nach Tabelle 7, Spalte 21 angenommen.

–Maximaltemperatur Auslegung Kühlung: Für alle Nutzungen wird ein Wert nach Tabelle 7, Spalte 22 angenommen.

d)Wärmequellen

–Personen: Die Personenwärme wird in Abhängigkeit vom Betätigungsgrad und der Belegungsdichte angesetzt. Sie ergibt sich aus den Vollnutzungsstunden und einer sensiblen Wärmeabgabe von in der Regel 70 W je Person. Bei Klassenzimmern werden 60 W je Person, bei Küchen und gewerblichen und industriellen Hallen — leichte Arbeit 80 W je Person, bei gewerblichen und industriellen Hallen — mittelschwere Arbeit 100 W je Person sowie bei gewerblichen und industriellen Hallen — schwere Arbeit 120 W je Person zugrunde gelegt. Für Laboratorien wird ein Wert von 90 W je Person, für Turnhallen 125 W und für Fitnesshallen von 110 W angenommen. Die Werte sind auf ganze Zahlen gerundet.

–Arbeitshilfen: Angegeben ist die flächenbezogene Wärmezufuhr je Tag für Arbeitshilfen. Diese ergibt sich aus den Vollbenutzungsstunden und der spezifischen Leistung der Wärmequellen. Die Beleuchtung ist nicht enthalten, da sie extra bilanziert wird. Wärmequellen mit negativem Vorzeichen stellen Wärmesenken dar.

e)Verschmutzung bei transparenten Bauteilen

–Abminderungsfaktor infolge von Verschmutzung (siehe Tabelle 8): Für alle Nutzungen wird ein Wert von F = 0,9 angenommen. Durch den Faktor wird die Reduktion des effektiven Gesamtenergiedurchlassgrades bei transparenten Bauteilen berücksichtigt.

–Minderungsfaktor für Verschmutzung (siehe Tabelle 8): Für alle Nutzungen wird ein Wert von k = 0,9 angenommen. Durch den Faktor wird die Reduktion des effektiven Lichttransmissionsgrades bei transparenten Bauteilen berücksichtigt.

f)Gebäudeautomation

–In Tabelle 9 sind die Richtwerte der Größen Summand zur Berücksichtigung der Gebäudeautomation  sowie Faktor für adaptive Temperaturführung f für alle Nutzungen in Nichtwohngebäuden aufgeführt.

–Die Gebäudeautomationsgrade A bis D sind in DIN/TS 18599-11 definiert.

g)Trinkwarmwasser

–Nutzenergiebedarf Trinkwarmwasser: Der Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser ist in Tabelle 10 aufgeführt; hierbei kann alternativ der nutzungsbezogene (z. B. Person, Beschäftigter, Bett usw.) oder der flächenbezogene Wert verwendet werden. Bei Verwendung des flächenbezogenen Wertes ist zu beachten, dass die Bezugsfläche die Nettogrundfläche derjenigen Zone (Hauptnutzung) ist, deren Nutzung den Warmwasserbedarf verursacht — dies ist bei detaillierter Zonierung oft nicht die Nettogrundfläche der Zone oder Unternutzung, in der der Warmwasserbedarf gedeckt wird (z. B. WC/Sanitärbereich, Teeküchen usw.). Die jeweils in dem Kennwert abgedeckten Anwendungen für das Trinkwarmwasser sind in Tabelle 10 angegeben.

h)Anwendungsstrombedarf

–Der Anwendungsstrombedarf beschreibt die über die Hilfsenergieaufwände und Endenergiebedarfe für die Heizung, Trinkwassererwärmung, Kühlung, Lüftung bzw. Raumlufttechnik, Trinkwassererwärmung und Beleuchtung vorhandenen Stromaufwände im Nichtwohnbau. Beispielhafte Anwendungsfälle sind der Strombedarf von Unterhaltungselektronik, Kommunikationsanlagen, Bürogeräten, Aufzugsanlagen. Derzeit können keine Standardwerte für den Nichtwohnbau angegeben werden.

Tabelle 6 — Richtwerte der Nutzungsrandbedingungen für Nichtwohngebäude — Nutzungs- und Betriebszeiten, Beleuchtung

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nutzungs- und Betriebszeiteng |  |  |  |  |  |  |  |  | Beleuchtung |  |  |  |  |  |  |
| Lfd. Nr. | Nutzungen | Nutzung Beginn | Nutzung Ende | tägliche Nutzungsstunden | jährliche Nutzungstage | jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit | jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit | tägliche Betriebsstunden RLT und Kühlunga | jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizungb | tägliche Betriebsstunden Heizung | Wartungswert der | BeleuchtungsstärkeHöhe der Nutzebene | Minderungsfaktor Bereich Sehaufgabe | relative Abwesenheit | Raumindex | Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit für Beleuchtung | Anpassungsfaktor zur Beleuchtung vertikaler Flächen |
|  |  | — | — | t | d | t | t | t | d | t |  | h | k | C | k | F | k |
|  |  | Uhr | Uhr | h/d | d/a | h/a | h/a | h/d | d/a | h/d | lx | m |  |  |  |  |  |
| 1 | Einzelbüro | 07:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 13 | 250 | 13 | 750 | 0,8 | 0,84 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 1 |
| 2 | Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | 07:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 13 | 250 | 13 | 750 | 0,8 | 0,92 | 0,3 | 1,25 | 0,7 | 1 |
| 3 | Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | 07:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 13 | 250 | 13 | 750 | 0,8 | 0,93 | 0 | 2,5 | 1 | 1 |
| 4 | Besprechung, Sitzung, Seminar | 07:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 13 | 250 | 13 | 750 | 0,8 | 0,93 | 0,5 | 1,25 | 1 | 1 |
| 5 | Schalterhalle | 07:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 13 | 250 | 13 | 200 | 0,8 | 0,87 | 0 | 1,5 | 1 | 1 |
| 6 | Einzelhandel/Kaufhaus | 08:00 | 20:00 | 12 | 300 | 3009 | 591 | 14 | 300 | 14 | 300 | 0,8 | 0,93 | 0 | 2,5 | 1 | 1,5 |
| 7 | Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten) | 08:00 | 20:00 | 12 | 300 | 3009 | 591 | 14 | 300 | 14 | 300 | 0,8 | 0,93 | 0 | 2,5 | 1 | 1 |
| 8 | Klassenzimmer (Schule)d, Gruppenraum (Kindergarten) | 08:00 | 15:00 | 7 | 200 | 1400 | 0 | 9 | 200 | 9 | 500 | 0,8 | 0,97 | 0,25 | 2 | 0,9 | 1 |
| 9 | Hörsaal, Auditorium | 08:00 | 18:00 | 10 | 150 | 1408 | 92 | 12 | 150 | 12 | 750 | 0,8 | 0,92 | 0,25 | 2,5 | 0,7 | 1 |
| 10 | Bettenzimmer | 00:00 | 24:00 | 24 | 365 | 4407 | 4353 | 24 | 365 | 24 | 750 | 0,8 | 1 | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 11 | Hotelzimmer | 21:00 | 08:00 | 11 | 365 | 743 | 3272 | 24 | 365 | 24 | 200 | 0,8 | 1 | 0,6 | 1,25 | 0,3 | 1 |
| 12 | Kantine | 08:00 | 15:00 | 7 | 250 | 1750 | 0 | 9 | 250 | 9 | 200 | 0,8 | 0,97 | 0 | 2,5 | 1 | 1 |
| 13 | Restaurant | 10:00 | 00:00 | 14 | 300 | 2411 | 1789 | 16 | 300 | 16 | 200 | 0,8 | 1,00 | 0 | 2,5 | 1 | 1 |
| 14 | Küchen in Nichtwohngebäuden | 10:00 | 23:00 | 13 | 300 | 2411 | 1489 | 15 | 300 | 15 | 750 | 0,8 | 0,96 | 0 | 1,5 | 1 | 1 |
| 15 | Küche — Vorbereitung, Lager | 10:00 | 23:00 | 13 | 300 | 2411 | 1489 | 15 | 300 | 15 | 300 | 0,8 | 1 | 0,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 16 | WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäudenc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,8 | 1 | 1 |
| 17 | sonstige Aufenthaltsräume | 07:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 13 | 250 | 13 | 500 | 0,8 | 0,93 | 0,5 | 1,25 | 1 | 1 |
| 18 | Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)c | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 0,8 | 1 | 0,9 | 1,5 | 1 | 1 |
| 19 | Verkehrsflächenc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 0,2 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| 20 | Lager, Technik, Archivc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 0,8 | 1 | 0,98 | 1,5 | 1 | 2 |
| 21 | Rechenzentrum | 00:00 | 24:00 | 24 | 365 | 4407 | 4353 | 24 | 365 | 24 | 750 | 0,8 | 0,96 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 22 | gewerbliche und industrielle Hallen — schwere Arbeit, stehende Tätigkeit | 07:00 | 16:00 | 9 | 230 | 2018 | 52 | 10 | 230 | 10 | 300 | 0,8 | 0,85 | 0,1 | 2,5 | 0,9 | 1 |
| 23 | gewerbliche und industrielle Hallen — mittelschwere Arbeit, überwiegend stehende Tätigkeit | 07:00 | 16:00 | 9 | 230 | 2018 | 52 | 10 | 230 | 10 | 400 | 0,8 | 0,85 | 0,1 | 2,5 | 0,9 | 1 |
| 24 | gewerbliche und industrielle Hallen — leichte Arbeit, überwiegend sitzende Tätigkeit | 07:00 | 16:00 | 9 | 230 | 2018 | 52 | 10 | 230 | 10 | 750 | 0,8 | 0,85 | 0,1 | 2,5 | 0,9 | 1 |
| 25 | Zuschauerbereich (Theater und Veranstaltungsbauten) | 19:00 | 23:00 | 4 | 250 | 59 | 941 | 6 | 250 | 6 | 200 | 0,8 | 0,97 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 26 | Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | 19:00 | 23:00 | 4 | 250 | 59 | 941 | 6 | 250 | 6 | 300 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | 1 | 1 |
| 27 | Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | 13:00 | 23:00 | 10 | 250 | 1259 | 1241 | 12 | 250 | 12 | 1000 | 0 | 0,90 | 0 | 2,5 | 0,6 | 1 |
| 28 | Messe/Kongress | 09:00 | 18:00 | 9 | 150 | 1258 | 92 | 11 | 150 | 11 | 300 | 0,8 | 0,93 | 0,5 | 5 | 1 | 1 |
| 29 | Ausstellungsräume und Museum mit konservatorischen Anforderungen | 10:00 | 18:00 | 8 | 250 | 1846 | 154 | 24 | 365 | 24 | 200 | 0,8 | 0,88 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | Bibliothek — Lesesaal | 08:00 | 20:00 | 12 | 300 | 3009 | 591 | 14 | 300 | 14 | 750 | 0,8 | 0,88 | 0 | 1,5 | 1 | 1 |
| 31 | Bibliothek — Freihandbereich | 08:00 | 20:00 | 12 | 300 | 3009 | 591 | 14 | 300 | 14 | 500 | 0,8 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 1,7 |
| 32 | Bibliothek — Magazin und Depot | 08:00 | 20:00 | 12 | 300 | 3009 | 591 | 14 | 300 | 14 | 100 | 0,8 | 1 | 0,9 | 1,5 | 1 | 2 |
| 33 | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 08:00 | 23:00 | 15 | 250 | 2509 | 1241 | 17 | 250 | 17 | 500 | 1,0 | 1 | 0,3 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | 07:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 13 | 250 | — | 75 | 0,2 | 1 | 0,95 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | 09:00 | 00:00 | 15 | 365 | 3298 | 2177 | 17 | 365 | — | 75 | 0,2 | 1 | 0,8 | 4 | 1 | 1 |
| 36 | Saunabereiche | 10:00 | 22:00 | 12 | 365 | 2933 | 1447 | 14 | 365 | 14 | 200 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Fitnessraum | 08:00 | 23:00 | 15 | 365 | 3663 | 1812 | 17 | 365 | 17 | 300 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 1 | 1 |
| 38 | Labor | 07:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 24 | 250 | 13 | 500 | 1,0 | 0,92 | 0,3 | 1,25 | 1 | 1 |
| 39 | Untersuchungs- und Behandlungsräume | 07:00 | 18:00 | 11 | 250 | 2543 | 207 | 13 | 250 | 13 | 750 | 0,8 | 1,0 | 0 | 1,2 | 1 | 1 |
| 40 | Spezialpflegebereichef | 00:00 | 24:00 | 24 | 365 | 4407 | 4353 | 24 | 365 | 24 | 500 | 0,8 | 1,0 | 0 | 1,2 | 0,8 | 1 |
| 41 | Flure des allgemeinen Pflegebereichsc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1 |
| 42 | Arztpraxen und Therapeutische Praxen | 08:00 | 18:00 | 10 | 250 | 2346 | 154 | 12 | 250 | 12 | 750 | 0,8 | 1,0 | 0 | 1,2 | 1,0 | 1 |
| 43 | Lagerhallen, Logistikhallen | 00:00 | 24:00 | 24 | 365 | 4407 | 4353 | 24 | 365 | 24 | 150 | 0 | 1,0 | 0,6 | 2,4 | 0,4 | 1,8 |
| gDie Übernahme der Nutzungs- und Betriebszeiten (Spalten 3 bis 11) aus den Tabellenwerten des Nutzungsprofils einer übergeordneten Nutzung ist zulässig, wenn dieses eine sich aus dem Nutzungskonzept des Gebäudes ergebende sinnvolle Annahme darstellt; Vorgaben zu den Nutzungen 16, 18 bis 20 und 41 siehe Fußnote c. aDie monatlichen Betriebsstunden für den RLT-Betrieb t-Betrieb sind über eine Wichtung der jeweiligen Monatslängen (Tage je Monat) nach Tabelle 11 mit den jährlichen Betriebstagen zu bestimmen: t = d/365 · d · t in h/mth. bt = t = t = t dDie Beleuchtung der vertikalen Tafelfläche wird zusätzlich durch einen auf die Grundfläche der mit einer Tafelbeleuchtung ausgestatteten Klassenräume bezogenen jährlichen Endenergiebedarf Q von 1,25 kWh/(m a) · k berücksichtigt. Dabei ist k der Anpassungsfaktor für unterschiedliche Lampentypen nach DIN/TS 18599-4:2025-10, Tabelle 6. cDie Nutzungs- und Betriebszeiten sind aus den Tabellenwerten des Nutzungsprofils einer übergeordneten Nutzung zu übernehmen. eOhne größere nicht saunaspezifische Wasserflächen (> 15 m). fFür Aufwachräume des OP-Bereichs sind 500 lx erforderlich (siehe DIN EN 12464-1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 7 — Richtwerte der Nutzungsrandbedingungen für Nichtwohngebäude — Raumklima, Wärmequellen

| 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Raumklima |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wärmequellen |  |
| Lfd. Nr. | Nutzungen | Raum-Solltemperatur Heizung | Raum-Solltemperatur Kühlung | Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb | Minimaltemperatur Auslegung Heizung | Maximaltemperatur Auslegung Kühlung | Feuchteanforderunga | Mindestaußenluft-Volumenstromb | Mindestaußen-Volumenstrom für Gebäude (Klasse II Schadstoffarm) | relative Abwesenheit RLT | Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT | Personenc | Arbeitshilfencd |
|  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | c | F | q | q |
|  |  | °C | °C | K | °C | °C |  | m/(h · m) | m/(h · m) |  |  | Wh/(m · d) | Wh/(m · d) |
| 1 | Einzelbüro | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 4 | 2,5 | 0,3 | 0,7 | 30 | 39 |
| 2 | Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 4 | 2,5 | 0,3 | 0,7 | 30 | 70 |
| 3 | Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 6 | 2,5 | 0,2 | 1 | 42 | 60 |
| 4 | Besprechung, Sitzung, Seminar | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 15 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 93 | 5 |
| 5 | Schalterhallee | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 2 | 1,25 | 0,5 | 1 | 35 | 24 |
| 6 | Einzelhandel/Kaufhause | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 4 | 2,5 | 0,5 | 1 | 84 | 24 |
| 7 | Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten)ef | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 4 | 2,5 | 0,5 | 1 | 84 | −170 |
| 8 | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 10 | 2,5 | 0,25 | 0,9 | 100 | 27 |
| 9 | Hörsaal, Auditorium | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 30 | 2,5 | 0,5 | 0,6 | 420 | 1 |
| 10 | Bettenzimmer | 22 | 24 | — | 20 | 26 | — | 5 | 2,5 | 0 | 0,8 | 120 | 24 |
| 11 | Hotelzimmer | 21 | 24 | — | 20 | 26 | m. T. | 3 | 2 | 0,5 | 0,5 | 70 | 44 |
| 12 | Kantine | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 18 | 2,5 | 0,7 | 1 | 175 | 3 |
| 13 | Restaurant | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 18 | 2,5 | 0,6 | 0,7 | 233 | 14 |
| 14 | Küchen in Nichtwohngebäuden | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 90 | — | — | — | 56 | 1800 |
| 15 | Küche — Vorbereitung, Lagere | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 15 | — | — | — | 56 | 304 |
| 16 | WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäudene | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | — | 15 | 5 | 0,7 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige Aufenthaltsräume | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 7 | 2,5 | 0,5 | 0,8 | 93 | 3 |
| 18 | Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)e | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | — | 0,15 | — | — | — | 0 | 5 |
| 19 | Verkehrsflächene | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 20 | Lager, Technik, Archive | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | — | 0,15 | — | — | — | 0 | 0 |
| 21 | Rechenzentrum | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | — | 1,3 | — | — | — | 14 | 1800 |
| 22 | gewerbliche und industrielle Hallen — schwere Arbeit, stehende Tätigkeith | 15 | 28 | 4 | 15 | 30 | — | 3,5 |  |  |  | 48 | 280 |
| 23 | gewerbliche und industrielle Hallen — mittelschwere Arbeit, überwiegend stehende Tätigkeith | 17 | 26 | 4 | 15 | 28 | — | 2,5 |  |  |  | 40 | 280 |
| 24 | gewerbliche und industrielle Hallen — leichte Arbeit, überwiegend sitzende Tätigkeith | 20 | 24 | 4 | 18 | 26 | — | 1,5 | g | g | g | 32 | 280 |
| 25 | Zuschauerbereich (Theater und Veranstaltungsbauten) | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 40 | 5 | 0,7 | 1 | 187 | 0 |
| 26 | Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten)e | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 25 | 5 | 0,5 | 1 | 88 | 0 |
| 27 | Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 0,3 | — | — | — | 0 | 0 |
| 28 | Messe/Kongresse | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 7 | 2,5 | 0,7 | 1 | 140 | 12 |
| 29 | Ausstellungsräume und Museum mit konservatorischen Anforderungene | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | o. T. | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 28 | 0 |
| 30 | Bibliothek — Lesesaal | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 8 | 2,5 | 0,5 | 1 | 168 | 0 |
| 31 | Bibliothek — Freihandbereich | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 2 | 2 | — | — | 42 | 0 |
| 32 | Bibliothek — Magazin und Depot | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 3 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 19 | 24 | 4 | 20 | 26 | — | 3 | 1,25 | 0,5 | 0,9 | 63 | 0 |
| 34 | Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung)e | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | — | 8 | — | — | — | 0 | 0 |
| 35 | Parkhäuser (öffentliche Nutzung)e | 21 | 24 | 4 | 20 | 26 | — | 8 | — | — | — | 0 | 0 |
| 36 | Saunabereichi | 24 | — | 4 | 23 | — | m. T. | 15 | — | — | — | 58 | 500 |
| 37 | Fitnessraum | 20 | 24 | 4 | 18 | 26 | m. T. | 12 | 2,5 | 0,5 | 0,9 | 264 | 24 |
| 38 | Laborje | 22 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 25 | g | g | g | 39 | 108 |
| 39 | Untersuchungs- und Behandlungsräumek | 22 | 24 | — | 20 | 26 | m. T. | 10 | 2,5 | 0,3 | 0,7 | 82 | 35 |
| 40 | Spezialpflegebereiche | 24 | 24 | — | 22 | 26 | m. T. | 30 | — | — | — | 112 | 228 |
| 41 | Flure des allgemeinen Pflegebereichs | 22 | 24 | — | 20 | 26 | — | 10 | — | — | — | 0 | 0 |
| 42 | Arztpraxen und Therapeutische Praxen | 22 | 24 | 4 | 20 | 26 | m. T. | 10 | 2,5 | 0,3 | 0,7 | 53 | 25 |
| 43 | Lagerhallen, Logistikhallen | 12 | 26 | — | 12 | 28 | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| aFeuchteanforderung: mit Toleranz (m. T.); ohne Toleranz (o. T.); keine Anforderung (–). bFür die Zeiten des reduzierten Betriebs an Wochenenden und Ferien ist kein Mindestaußenluftvolumenstrom zu berücksichtigen. cFür die Zeiten des reduzierten Betriebs an Wochenenden und Ferien sind keine Wärmequellen aus Personen und Arbeitshilfen zu berücksichtigen. dDie Werte der Wärmequellen aus Arbeitshilfen q beinhalten keine Wärmequellen aus dekorativer Beleuchtung. eBeträgt bei einer Nutzung (z. B. Nebenflächen oder Lager) die Raum-Solltemperatur im Heizfall weniger als 19 °C (Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen), ist = = 17 °C anzusetzen. fBei der Angabe des Wertes für die Wärmequellen aus Arbeitshilfen q wird davon ausgegangen, dass die Kühleinrichtung für Kühlprodukte eine Wärmesenke darstellt, d. h., dass sich der Kondensator der Kühleinrichtung außerhalb der Verkaufseinrichtung befindet. Im Falle eines innerhalb des Gebäudes aufgestellten Kondensators ist ein Wert von q = 85 Wh/(m · d) zu verwenden. hDie Vorlaufzeit für Heizen und Kühlen beträgt nur 1 h. gDer Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude, die relative Abwesenheit RLT und der Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT sind in Abhängigkeit von produktions- und sicherheitstechnischen Aspekten individuell zu planen und festzulegen. Stehen keine Werte aus einer individuellen Planung zur Verfügung, dürfen die Werte c = 0 und F = 1 angesetzt werden. iOhne größere nicht saunaspezifische Wasserflächen (> 15 m). jAbsenkung des Luftvolumenstroms auf 50 % während der Nichtnutzungszeit. kEntbindungsräume abweichend mit Raum-Solltemperatur Heizung von 24 °C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 8 — Richtwerte der Nutzungsrandbedingungen für alle Nutzungen nach Tabelle 6 und Tabelle 7

| Abminderungsfaktor infolge von Verschmutzung F | 0,9 |
| --- | --- |
| Verschmutzungsfaktor k | 0,9 |

Die Randbedingungen sind nur dann anzusetzen, wenn eine entsprechende Konditionierung durch ein technisches Gewerk vorgesehen ist.

Tabelle 9 — Richtwerte für die Gebäudeautomation bei Nichtwohngebäuden

| Nr. | Bezeichnung | Automationsgrad |  |  |  | Werte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | C | B | A |  |
| 1 | Einzelbüro | 2 | 0 | −1 | −1,5 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 2 | Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | 2 | 0 | −1 | −1,5 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 3 | Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | 2 | 0 | −1 | −1,5 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 4 | Besprechung, Sitzung, Seminar | 2 | 0 | −1 | −1,5 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 5 | Schalterhalle | 2 | 0 | −1 | 1,5 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 6 | Einzelhandel/Kaufhaus | 2 | 0 | −1,5 | −2 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 7 | Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten) | 2 | 0 | −1,5 | −2 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 8 | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 2 | 0 | −1,2 | −2 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 9 | Hörsaal, Auditorium | 2 | 0 | −1,5 | −2 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 10 | Bettenzimmer | 2 | 0 | −1 | −1,5 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 11 | Hotelzimmer | 2 | 0 | −1 | −1,5 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 12 | Kantine | 2 | 0 | −1,5 | −2 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 13 | Restaurant | 2 | 0 | −1,5 | −2 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 14 | Küchen in Nichtwohngebäuden | 2 | 0 | −1,5 | −2 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 15 | Küche — Vorbereitung, Lager | 2 | 0 | −1,5 | −2 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 16 | WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 17 | Sonstige Aufenthaltsräume | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 18 | Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 19 | Verkehrsflächen | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 20 | Lager, Technik, Archiv | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 21 | Rechenzentrum | 0 | 0 | −0,5 | −0,5 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 22 | Gewerbliche und industrielle Hallen — schwere Arbeit, stehende Tätigkeit | 2 | 0 | −1,2 | −1,8 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 23 | Gewerbliche und industrielle Hallen — mittelschwere Arbeit, überwiegend stehende Tätigkeit | 2 | 0 | −1,2 | −1,8 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 24 | Gewerbliche und industrielle Hallen — leichte Arbeit, überwiegend sitzende Tätigkeit | 2 | 0 | −1,2 | −1,8 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 25 | Zuschauerbereich (Theater und Veranstaltungsbauten) | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 26 | Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | 0 | 0 | −0,3 | −0,5 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 27 | Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | 0 | 0 | −0,3 | −0,5 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 28 | Messe/Kongress | 2 | 0 | −1,5 | −2 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 29 | Ausstellungsräume und Museum mit konservatorischen Anforderungen | 2 | 0 | −0,75 | −1,25 | [K] |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 30 | Bibliothek — Lesesaal | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 31 | Bibliothek — Freihandbereich | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 32 | Bibliothek — Magazin und Depot | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 33 | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 34 | Parkhäuser (Büro− und Privatnutzung) | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 35 | Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 36 | Saunabereich | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 37 | Fitnessraum | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 38 | Labor | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 39 | Untersuchungs- und Behandlungsräume | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 40 | Spezialpflegebereiche | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 41 | Flure des allgemeinen Pflegebereichs | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 42 | Arztpraxen und Therapeutische Praxen | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |
| 43 | Lagerhallen, Logistikhallen | 0 | 0 | −0,5 | −1 | [K] |
|  |  | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | f |

Tabelle 10 — Richtwerte des täglichen Nutzenergiebedarfs Trinkwarmwasser für Nichtwohngebäude

| Nr. | Gebäudenutzung | Kennwerte mit Flächenbezug q |  | Kennwerte ohne Flächenbezugab q |  | Anzahl Spitzenzapfungen | im Kennwert berücksichtigte Anwendungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bezugsfläche (Nr. Nutzungsprofil)c | kWh/(md) | weitere Bezugsgröße x | kWh/(x d) |  |  |
| 1 | Einzelbüro, Gruppenbüro | m Einzel- oder Gruppenbüro (1,2) | 0,030 | Personal (Nennbelegung) | 0,45 | 1 | Händewaschen, Teeküche, Reinigen |
| 2 | Großraumbüro | m Großraumbüro (3) | 0,045 | Personal (Nennbelegung) | 0,45 | 1 | Händewaschen, Teeküche, Reinigen |
| 3 | Labore | m Labor (38) | 0,030 | Personal (Nennbelegung) | 0,45 | 1 | Händewaschen, Teeküche, Reinigen |
| 4 | Bildungseinrichtungen | m Klassenzimmer o. Betreuungsfläche (8) | 0,010 | Personal und Schüler/Kinder (Nennbelegung) | 0,05 | 1 | Händewaschen nur für Personal, Teeküche, Reinigen |
| 5 |  | m Klassenzimmer o. Betreuungsfläche (8) | 0,085 | Personal und Schüler/Kinder (Nennbelegung) | 0,25 | 1 | Händewaschen für alle Nutzer, Teeküche, Reinigen |
| 6 |  | m Hörsaal (9) | 0,080 | Personal und Studenten (Nennbelegung) | 0,25 | 1 | Händewaschen für alle Nutzer, Teeküche, Reinigen |
| 7 | Sporteinrichtungen | m Turnhallenfläche (33) | 0,080 | Nutzer (Nennbelegung) | 1,60 | 2 | Duschen, Händewaschen, Reinigen |
| 8 |  | m Fitnessbereich (37) | 0,480 | Nutzer (Nennbelegung) | 2,40 | 2 | Duschen, Händewaschen, Reinigen |
| 9 | Veranstaltung | m Zuschauerbereich (25) | 0,035 | Personal und Besucher (Nennbelegung) | 0,05 | 1 | Händewaschen, Reinigen |
| 10 | Einzelhandel | m Verkaufsfläche (6, 7) | 0,010 | Personal und Besucher (Nennbelegung) | 0,05 | 1 | Händewaschen, Teeküche, Reinigen |
| 11 | Gewerbe | m Gewerbefläche (22, 23, 24) | 0,070 | Personal (Nennbelegung) | 1,40 | 2 | Duschen, Händewaschen, Teeküche, Reinigen |
| 12 |  | m Gewerbefläche (22, 23, 24) | 0,010 | Personal (Nennbelegung) | 0,25 | 2 | Händewaschen, Teeküche, Reinigen |
| 13 | Sauna | m Saunabereich (36) | 0,595 | Nutzer (Nennbelegung) | 7,10 | 2 | Duschen, Händewaschen, Reinigen |
| 14 | Kaserne | m Bettenzimmer (10) | 0,120 | Nutzer (Nennbelegung) | 1,20 | 2 | Duschen, Händewaschen, Teeküche, Reinigen |
| 15 | Heime und andere Unterkunftsgebäude | m Bettenzimmer (10) | 0,165 | Nutzer (Nennbelegung) | 2,45 | 2 | Duschen, Händewaschen, Teeküche, Reinigen |
| 16 | Hotelzimmer obere Kategorie | m Hotelzimmer (11) | 0,160 | Nutzer (Nennbelegung) | 1,95 | 2 | Duschen, Händewaschen, Reinigen |
| 17 | Hotelzimmer mittlere Kategorie | m Hotelzimmer (11) | 0,140 | Nutzer (Nennbelegung) | 1,40 | 2 | Duschen, Händewaschen, Reinigen |
| 18 | Hotelzimmer niedrige Kategorie | m Hotelzimmer (11) | 0,110 | Nutzer (Nennbelegung) | 0,85 | 2 | Duschen, Händewaschen, Reinigen |
| 19 | Restaurant | m Restaurantfläche (13) | 0,395 | Besucher (Nennbelegung) | 0,45 | 1 | Vorbereiten, Handspülen in der Küche |
| 20 |  | m Restaurantfläche (13) | 0,780 | Besucher (Nennbelegung) | 0,95 | 1 | Vorbereiten, Handspülen und Spülmaschine in der Küche |
| 21 | Arztpraxen | m Praxis (42) | 0,035 | Personal und Patienten (Nennbelegung) | 0,45 | 1 | Händewaschen und Teeküche für Personal, Reinigen |
| 22 | Behandlung | m Behandlungsräume (39) | 0,070 | Personal und Patienten (Nennbelegung) | 0,40 | 1 | Händewaschen und Teeküche für Personal, Reinigen |
| 23 | Krankenhaus und Pflegeeinrichtung | m Bettenzimmer oder Spezialpflegezimmer (10, 40) | 0,155 | Bett (Nennanzahl) | 2,30 | 2 | Duschen, Händewaschen, Teeküche, Reinigen |
| 24 |  | m Bettenzimmer oder Spezialpflegezimmer (10, 40) | 0,040 | Bett (Nennanzahl) | 0,55 | 2 | Vorbereiten, Handspülen in der Küche |
| 25 |  | m Bettenzimmer oder Spezialpflegezimmer (10, 40) | 0,065 | Bett (Nennanzahl) | 1,00 | 2 | Vorbereiten, Handspülen und Spülmaschine in der Küche |
| 26 | Küche bis 500 Essen | m Küchenfläche (14) | 0,475 | Essen (Nennanzahl) | 0,25 | 1 | Vorbereiten, Handspülen in der Küche |
| 27 |  | m Küchenfläche (14) | 0,935 | Essen (Nennanzahl) | 0,45 | 1 | Vorbereiten, Handspülen und Spülmaschine in der Küche |
| 28 | Küche über 500 Essen | m Küchenfläche (14) | 0,780 | Essen (Nennanzahl) | 0,25 | 1 | Vorbereiten, Handspülen in der Küche |
| 29 |  | m Küchenfläche (14) | 1,555 | Essen (Nennanzahl) | 0,45 | 1 | Vorbereiten, Handspülen und Spülmaschine in der Küche |
| 30 | Kantine | m Kantinenfläche (12) | 0,135 | Besucher (Nennbelegung) | 0,15 | 1 | Händewaschen, Reinigen |
| aNennbelegung: Bemessungsgröße einer einfachen Belegung aller Personen (keine Mehrfachzählung bei Mehrschichtbelegung). bBeträgt der tägliche Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser weniger als 0,2 kWh je Bezugsgröße x (Personal, Nutzer, Schüler, Studenten, Besucher) und Tag (entspricht etwa 5 l je Bezugsgröße x und Tag bei einer Warmwassertemperatur von 45 °C), darf der Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser vernachlässigt werden. Dies ist z. B. der Fall bei Bürogebäuden oder Schulen mit einzelnen Trinkwarmwasser-Zapfstellen (Handwaschbecken, Teeküche, Getränkeausgabe, Putzraum). cFlächenbezug ist die Nettogrundfläche A der Zone, deren Nutzung den Bedarf an Trinkwarmwasser verursacht. |  |  |  |  |  |  |  |

7Klimadaten

7.1Referenzklima — Monatswerte

Die Werte der solaren Einstrahlung, der Außenlufttemperatur und der Windgeschwindigkeit für einzelne Monate und das Jahr können Anhang E entnommen werden. Als Referenzklima für Deutschland gilt der Referenzort Potsdam (Region 4). Für die Anzahl der Tage je Monat und die Zeiten mit relevanter solarer Einstrahlung sind die Werte in Tabelle 11 zu verwenden.

Tabelle 11 — Anzahl der Tage je Monat und Zeit mit solarer Einstrahlung

| Monat | Jan. | Feb. | Mrz. | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tage je Monat d [d/mth] | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| tägliche Stundenzahl mit relevanter solarer Einstrahlung t [h/d]a | 2,8 | 5,6 | 8,3 | 10,7 | 12,4 | 12,9 | 12,8 | 11,5 | 9,4 | 6,8 | 3,7 | 2,2 |
| aErmittelt mit den Wetterdaten von Potsdam für eine Strahlungsdichte von ≥ 75 W/m auf die Horizontale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Es wird (bei dieser Betrachtung) von einer Anzahl von 24 h je Tag ausgegangen.

7.2Referenzklima — Auslegungswerte

Für die Berechnung der maximal erforderlichen Heiz- und Kühlleistung zur Auslegung der Gebäudetechnik sind in Tabelle 12 die Werte der solaren Einstrahlung und der Außentemperaturen aufgeführt.

Tabelle 12 — Werte der solaren Einstrahlung und der Außentemperaturen zur Berechnung der erforderlichen Heiz- und Kühlleistungen für das Referenzklima Deutschland

| Referenzklima Deutschland |  | Maximale stündliche solare Einstrahlung I |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/m |  |  |
| Orientierung | Neigunga | Heizen | Kühlen |  |
|  |  | Jan | Jul | Sep |
| Horizontal | 0° | 0 | 927 | 709 |
| Süd | 90° | 0 | 605 | 783 |
| Süd-Ost | 90° | 0 | 690 | 785 |
| Süd-West | 90° | 0 | 690 | 791 |
| Ost | 90° | 0 | 739 | 645 |
| West | 90° | 0 | 739 | 651 |
| Nord-West | 90° | 0 | 533 | 321 |
| Nord-Ost | 90° | 0 | 533 | 306 |
| Nord | 90° | 0 | 164 | 132 |
| Tagesmittel der Außentemperatur am Auslegungstag, in °C: – (Heizen); – (Kühlen). |  | –12 | 25,0 | 20,3 |
| aFür Neigungswinkel von 0° bis 60° sind die Werte der Neigung 0°, für größere Neigungswinkel sind die Werte der Neigung 90° anzusetzen. |  |  |  |  |

Anhang A (informativ)Ausführliche Nutzungsprofile für Nichtwohngebäude

A.1Allgemeines

In diesem Anhang werden für die in Tabelle 6 bzw. Tabelle 7 aufgeführten Richtwerte der Nutzungsrandbedingungen für Nichtwohngebäude ausführlichere Daten bereitgestellt, die für einige Kenngrößen eine Bandbreite typischer Werte enthalten. Weitere Informationen zu Nutzungsrandbedingungen sind in [1] bis [3] zu finden.

C.2Formblatt für die Dokumentation von Nutzungsrandbedingungen nach DIN/TS 18599-10

Dem Anwender dieses Formblattes ist unbeschadet der Rechte von DIN an der Gesamtheit des Dokumentes die Vervielfältigung des Formblattes gestattet.

Formblatt für die Dokumentation von Nutzungsrandbedingungen nach DIN/TS 18599-10

| Nutzung: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nutzungszeiten |  | von | bis |
| tägliche Nutzungszeit | Uhr |  |  |
| jährliche Nutzungstage d | d/a |  |  |
| jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t | h/a |  |  |
| jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t | h/a |  |  |
| tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung | Uhr |  |  |
| jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung d | d/a |  |  |
| tägliche Betriebszeit Heizung | Uhr |  |  |
| Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen) |  |  |  |
| Raum-Solltemperatur Heizung | °C |  |  |
| Raum-Solltemperatur Kühlung | °C |  |  |
| Minimaltemperatur Auslegung Heizung | °C |  |  |
| Maximaltemperatur Auslegung Kühlung | °C |  |  |
| Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb | K |  |  |
| Feuchteanforderung | — |  |  |
| Mindestaußenluftvolumenstrom |  |  |  |
| flächenbezogen | m/(h · m) |  |  |
| Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude | m/(h · m) |  |  |
| relative Abwesenheit RLT c | — |  |  |
| Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F | — |  |  |
| Beleuchtung |  |  |  |
| Wartungswert der Beleuchtungsstärke | lx |  |  |
| Höhe der Nutzebene h | m |  |  |
| Minderungsfaktor k | — |  |  |
| relative Abwesenheit C | — |  |  |
| Raumindex k | — |  |  |
| Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F | — |  |  |
| Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k | — |  |  |
| Personenbelegung |  |  |  |
| maximale Belegungsdichte | m je Person |  |  |
| Interne Wärmequellen |  |  |  |
| Personen q | Wh/(m · d) |  |  |
| Arbeitshilfen q | Wh/(m · d) |  |  |
| Wärmezufuhr je Tag (q + q) | Wh/(m · d) |  |  |
| Automationsgrad |  |  |  |
| Summand Automation | K |  |  |
| Faktor für adaptive Temperaturführung f | — |  |  |
| Erläuterungen: |  |  |  |

Anhang D (informativ)Erstellung eines Nutzungsprofils am Beispiel einer Fertigungshalle

D.1Ansatz

Für die beispielhafte Erstellung eines eigenen Nutzungsprofils wird eine Fertigungshalle betrachtet, in der hinsichtlich der Aktivitätsgrade von schwerer körperlicher Arbeit ausgegangen werden muss. Damit kann als Basis ein Nutzungsprofil aus dem Bereich „Gewerbliche und industrielle Hallen — schwere Arbeit“ herangezogen werden. Es handelt sich bei dem fiktiven Beispiel um ein mittelständisches Unternehmen. Die Zusammenstellung der Daten des Beispiels erfolgt in Tabelle D.1.

D.2Nutzungs- und Betriebszeiten

Das mittelständische Unternehmen produziert wochentäglich von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr, womit die tägliche Nutzungszeit von 16 h bekannt ist. Ausgehend von einer 5-Tage-Woche werden für die jährlichen Nutzungstage entsprechend des Basisprofils zu 250 d/a angesetzt.

Die jährlichen Nutzungsstunden zur Tagzeit und zur Nachtzeit werden mit dem Verfahren, das im Anhang B beschrieben ist, berechnet. Dies führt zu jährlichen Nutzungsstunden zur Tagzeit (mit Tageslicht) t von 2848 h/a und jährlichen Nutzungsstunden zur Nachtzeit (ohne Tageslicht) t von 1152 h/a.

Die Betriebszeiten der Anlagentechnik werden mit einer Stunde Vorlaufzeit vor Nutzungsbeginn und damit von 05:00 Uhr bis 22:00 Uhr angenommen.

D.3Raumklima

Personenbezogen bestehen keine Anforderungen an die Raumluftfeuchte. Etwaige Festlegungen resultieren aus Produkt- oder Verfahrensvorgaben und müssen dann aus dem Planungsprozess heraus individuell bestimmt werden. Hier wird davon ausgegangen, dass keine solche Anforderung besteht.

Die anzusetzenden Temperaturen resultieren aus der Schwere der Tätigkeit und den daraus abgeleiteten Richtwerten. Unter Berücksichtigung einer gewissen Spanne für die Arbeit von Schwer- bis Schwerstarbeit können die Ansätze für schwere Arbeit aus dem Nutzungsprofil Nr. 22 übernommen werden:

Schwere Arbeit

Heizung: 15 °C

Kühlung: 28 °C

Dabei wird die Temperatur für Kühlung nur relevant, wenn eine entsprechende Anlagentechnik abgebildet wird. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass keine RLT- oder Kühlanlage geplant ist.

Für den reduzierten Betrieb außerhalb der Nutzungszeiten ist eine Temperaturabsenkung von 4 K anzunehmen.

D.4Mindestaußenluftvolumenstrom

Da für das fiktive Beispiel davon ausgegangen wird, dass keine RLT-Anlage vorgesehen ist, sind auch keine genaueren Planungswerte für den Mindestaußenluftvolumenstrom bekannt. Verfahrenstechnische Vorgaben bestehen auch nicht, so dass der Wert aus dem Nutzungsprofil „Gewerbliche und industrielle Hallen — schwere Arbeit“ mit  = 3,5 m/(h · m) übernommen wird. Ausgehend von einem Luftvolumen der Halle von 18000 m (30 m × 50 m × 12 m) entspricht das ungefähr einem 0,3-fachen Luftwechsel, der in diesem Fall über freie Lüftung realisiert wird.

D.5Beleuchtung

Bei schweren Arbeiten ist von einem Wartungswert der Beleuchtungsstärke von 300 lx im Bereich der Sehaufgabe auszugehen, siehe DIN EN 12464-1 und Tabelle A.22.

Die Höhe der Nutzebene, bei der die Beleuchtungsstärke anliegen muss, wird standardmäßig mit 0,8 m angesetzt.

Der Minderungsfaktor k wird mit einem Wert von 0,85 aus dem Nutzungsprofil Nr. 22 übernommen, weil davon ausgegangen wird, dass es sich um ein normales Verhältnis des Bereichs der Sehaufgabe zum Umgebungsbereich handelt (siehe DIN/TS 18599-4).

Der Raumindex k wird mit DIN/TS 18599-4:2025-10, Gleichung (10), bestimmt. Die Hallenhöhe beträgt 12 m, die Höhe der Nutzebene 0,8 m und die Leuchten sind 0,7 m abgependelt, um ausreichend lichte Höhe sicherzustellen. Die Differenz zwischen Leuchtenhöhe und Nutzebene beträgt damit 10,5 m, was bei Grundmaßen der Halle von 30 m × 50 m zu einem Raumindex von 1,8 führt, der abweichend vom Nutzungsprofil Nr. 22 angesetzt wird.

Die relative Abwesenheit und der Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit werden ausgehend von einer insgesamt einstündigen Pausenzeit ebenfalls aus dem Nutzungsprofil Nr. 22 mit Werten für C von 0,1 und für F von 0,9 übernommen. Weiterhin wird der Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k mit dem Wert 1 übernommen.

Anhang F (informativ)Bestimmung von relativen Abwesenheiten

Die relativen Abwesenheiten C (für Beleuchtung) und c (für RLT-Anlagen) werden in diesem Dokument nutzungsspezifisch vorgegeben. Für ein beliebiges Anwesenheitsprofil können die relativen Abwesenheiten wie folgt berechnet werden:

bzw.

Dabei ist

t die Stunde des Nutzungsbeginns;

t die Stunde des Nutzungsendes;

t die täglichen Nutzungsstunden;

a der Anteil der je Stunde anwesender Personen.

Literaturhinweise

[1]Hörner, M., Siering, K. und Knissel, J.: Methodik zur Erfassung, Beurteilung und Optimierung des Elektrizitätsbedarfs von Gebäuden — Modul 1.2 Standardnutzungen (Version 1.0); Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt 2005

[2]Schramek, Ernst-Rudolf (Herausg.): Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik. Oldenbourg Industrieverlag München, 72. Auflage (2005)

[3]IBF-Institut für Betriebswissenschaften und Fabriksysteme; Planung luft- und heizungstechnischer Maßnahmen für Produktionshallen

DIN 18017-3, Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster — Teil 3: Lüftung mit Ventilatoren

DIN 18032-1, Sporthallen — Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung — Teil 1: Grundsätze für die Planung

DIN/TS 18599-2:2025-10, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen

VDI 2052 Blatt 1:2017-04, Raumlufttechnische Anlagen für Küchen

VDI 2053 Blatt 1, Raumlufttechnik — Garagen — Entlüftung (VDI-Lüftungsregeln)

VDI 3802 Blatt 1, Raumlufttechnische Anlagen für Fertigungsstätten

GaV, Garagenverordnung (GAVO) der Länder

Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (AMEV): Hinweise für die Innenraumbeleuchtung mit künstlichem Licht in öffentlichen Gebäuden (Beleuchtung 2000)